|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Janne Liidik  Ridiradiralla OÜ  janne@lastehoid.ee  Viljandi mnt 53  Rapla 79511 |  | Teie 18.11.2025 nr 9.3-2/25/9267-1 |
|  |  | Meie 25.11.2025 nr 9.3-2/25/9267-2 |
| Haridusasutuse objekti vastavuse kontrollakt Haldjakese lastehoid |  |  |
| Ridiradiralla OÜ (registrikood 11247382; asukoha aadress Viljandi mnt 53, Rapla 79511; telefon (+372) 59047872; e-post janne@lastehoid.ee) esindaja Janne Liidik esitas olemasoleva hinnangu muutmise taotluse lastehoiule.  Kontrolli alus:  rahvatervise seadus § 13 lg 3;  hinnangu taotlus koolile;  hinnangu taotlus koolieelsele lasteasutusele;  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus – üks täiendav hoiurühm kui ka juriidilise isiku muutus;  Vabariigi Valitsuse 26.06.2025 määrus nr 47 „Lastehoiu ja lasteaia õpi- ja kasvukeskkonna nõuded“.  Kontrollitakse:  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus[[1]](#footnote-1),4;  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule1;  nõuded päevakavale1;  nõuded õppekorraldusele;  nõuded toitlustamisele;  valgustustiheduse mõõtmistulemused1,5;  ventilatsiooni mõõtmistulemused1,6;  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;  joogivee analüüsi tulemus2;  töötajate tervisetõendid8.  Kontrollitava objekti andmed:  Objekti kirjeldus: Haldjakese lastehoid  Objekti aadress: Võru maantee 26, Ülenurme, Kambja Vald, Tartumaa  Ametniku andmed: Liis Kukk, vaneminspektor  Kontrolli kuupäev/kellaaeg: „25 november 2025. a.“ kell 11:14 kuni 11:38.  Kontrolli juures viibis Raido Lääne  KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:  Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.  jah - lastehoiul enda õueala, mis on ümbritsetud piirde aiaga (jalgvärav lukustatud).  ei -  Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.  jah - Ehitisregistri andmetel on hoonel kehtiv kasutusluba.  ei -  Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah - Valgustuse mõõdistused viis läbi Powtec OÜ, registrikood L262 – 25.11.2025 (mõõteprotokoll nr. 2511176). Mõõdistused teostatud magamise- ja mänguruumis.  ei -  Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  *Ruumides puuduv sundventilatsioon.*  Müratase vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  *Hoones puuduvad müra tekitavad tehnoseadmed.*  Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.  jah - esitatud dokument: MIRIDON OÜ LABOR (EAK nr L309), katseprotokolli nr 252276K, 252276B (13.11.2025).  ei -  Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.  jah - Planeeritud 2 lastehoiu rühma, kogupinnaga 157 m2, eraldi tualettruum esimesel (1 kõrgem tualetipott, valamu ja dušinurk) ja teisel korrusel (1 kõrgem tualetipott, üks täiskasvanu kõrgusel ja dušinurk), kööginurk, garderoobi osa koridoris. Tualettruum on igal planeeritaval rühmal eraldi. Mõlemas rühmas mäng ja magamine ühesruumis. Ruumid olid vastavalt sisustatud.  Rühmade mängu- ja magamisruumide pindalad:  I korrusel – 76 m2 planeeritud laste arv 10.  II korrusel – 81 m2, planeeritud laste arv 10.  ei -  Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  *Ei kontrollitud. Toitu kohapeal ei valmistata, toitlustab Leviso Group OÜ (12548683)*  Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.  jah – Esitati 5 töötaja tervisetõendid  ei -    Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: -  Märkused/taotlused: Paikvaatluse ajal osutati tähelepanu uuele Vabariigi Valitsuse 26.06.2025 määrus nr 47 „Lastehoiu ja lasteaia õpi- ja kasvukeskkonna nõudetele.  Lõppjäreldus:  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused. | | |
| (allkirjastatud digitaalselt)  Liis Kukk  vaneminspektor (keskkonnatervis) |  |  |

1. 1Vabariigi Valitsuse 26.06.2025 määrus nr 47 „Lastehoiu ja lasteaia õpi- ja kasvukeskkonna nõuded“;

   2sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“;

   3 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

   4 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

   5 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

   6EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017. [↑](#footnote-ref-1)