JOOGIVEE KONTROLLIKAVA
Kehtivusaeg: 2026–2031 a. 
1. Üldandmed
· Veekäitleja (ettevõtte nimi): OÜ Irle 
· Registrikood: 10091245 
· Tegevuskoha aadress: Puhkebaasi, Tammispea küla, Kuusalu vald, Harju maakond 
· Vastutav isik ja kontaktandmed: Irina Djatsenko, tel 5059342 
· Tegevuse iseloomustus: Hooajaline tegevus (3 kuud aastas: juuni–august). 
· Tarbijate arv: Kuni 80 inimest perioodil juuni–august (0 püsitarbijat). 
· Veevõtukoht ja katastrinumber: Oma puurkaev, katastrinumber PRK0001094. 
· Ööpäevane veetarve: Aktiivsel hooajal kuni 10 m³/ööpäevas (aasta keskmine veetarve arvutatuna 365 päeva peale on alla 10 m³/ööpäevas). 
2. Veevarustussüsteemi ja veetöötluse kirjeldus
· Veevõtukoht (puurkaev):
Puurkaev sügavusega 85 m (katastrinumber PRK0001094) asub eraldi puhtas tehnilises ruumis. Puurkaevul on kehtestatud sanitaarkaitseala / hooldusala 10 m raadiuses. Puurkaevu pea on hermeetiliselt suletud ning kaitstud pinnase- ja pinnavee sissepääsu ning võimaliku reostuse eest. Sanitaarkaitsealas ei toimu majandustegevust ega kemikaalide, õlide või olmejäätmete ladustamist. 
· Veetöötlusseadmed (filtrid):
Joogivee kvaliteedi tagamiseks ja parandamiseks on paigaldatud automaatne mitmeastmeline filtreerimissüsteem: 
1. Rauaeraldusfilter (ProFlow): Raua- ja mangaanisisalduse ning heljumite vähendamiseks vees (survekolonn automaatse juhtpeaga). 
2. Veepehmendusseade Slimline: Vee kareduse vähendamiseks ioonvahetuse teel. 
3. Soolamahuti: Eraldiseisev soolapaak ioonvahetusvaigu automaatseks regeneratsiooniks (kasutatakse spetsiaalset joogivee töötlemiseks sobivat tablettsoola 25 kg kottides). 
· Veerõhu hoidmine ja säilitamine:
Süsteemis kasutatakse hüdrofoori (survepaaki) Imera AV200 (maht 200 liitrit), mis asub tehnilises ruumis ja tagab ühtlase rõhu veevõrgus. 
· Süsteemi hooldus ja ettevalmistus hooajaks:
Filtrite regeneratsioon ja läbipesu toimuvad automaatselt. Iga aasta enne hooaja algust (mais/juunis) teostatakse veesüsteemi, hüdrofoori ja filtrite täielik läbipesu, sanitaardesinfektsioon ning seadmete tehniline kontroll. 
3. Proovivõtukohad
Joogivee kvaliteedi kontrollimiseks on määratud järgmised proovivõtukohad: 
1. Proovivõtukoht 1 (Sissetulev toorvesi): Tehnilises ruumis enne filtrite süsteemi. 
2. Proovivõtukoht 2 (Töödeldud vesi): Tehnilises ruumis pärast veetöötlusseadmeid ja hüdrofoori. 
3. Proovivõtukoht 3 (Lõpptarbija кraan): Söökla/köögi veekraan (toidu valmistamise ja nõude pesemise koht). 
(Märkus: Proove võtab atesteeritud proovivõtja). 
4. Joogivee kontrolli liik ja sagedus
Kontrolli teostatakse vastavalt sotsiaalministri määruses nr 61 sätestatud nõuetele. 
A. Tavakontroll
· Sagedus: 1 kord aastas (enne hooaja algust või hooaja alguses). 
· Uuritavad näitajad:
· Mikrobioloogilised näitajad: Escherichia coli, Enterokokid, Koliformsed bakterid, Kolooniate arv 22 °C ja 37 °C juures. 
· Indikaatornäitajad: pH, Elektrijuhtivus, Hägusus, Värvus, Lõhn, Maitse, Raud, Ammoonium. 
B. Süvakontroll
· Sagedus: 1 kord 5 aasta jooksul (või vastavalt Terviseameti ettekirjutusele/graafikule). 
· Uuritavad näitajad: Kõik tavakontrolli näitajad + nitraadid, nitriidid, fluoriidid ja raskmetallid. 
5. Tegevused joogivee mittevastavuse korral
1. Kui joogivee analüüsi tulemused ei vasta kehtestatud piirnormidele, teavitatakse sellest viivitamatult Terviseametit. 
2. Piiratakse joogivee tarbimist või teavitatakse tarbijaid vajadusest vett enne tarbimist keeta (või tagatakse joogivesi villitud pudeliveena). 
3. Selgitatakse välja mittevastavuse põhjus, teostatakse veesüsteemi täiendav läbipesu, desinfektsioon või filtrite hooldus/reagentide vahetus. 
4. Pärast hooldustöid viiakse läbi kordusproovide võtmine ja analüüs. 
6. Kinnitused ja kooskõlastamine
Joogivee käitleja:
OÜ Irle esindaja: Irina Djatsenko 
Allkiri: ________________________
Kuupäev: «____» ____________ 2026 a.
Kooskõlastatud (Terviseamet):
Esindaja ametikoht ja nimi: ________________________
Allkiri: ________________________
Kuupäev: «____» ____________ 2026 a.

