VASTUSED Terviseameti arvamusele  02.05.2025 nr. 9.3-2/25/2672-2

1) Korrigeeritud seletuskirja ja jooniseid AR-5-01; AR-5-02; AR-5-03.

Koristusinventari ruumid on 1. ja 2. korrusel, 0-korrusel puudub.

Puhastusvahendite ruumi pos. 37 on lisatud valamu.

Kõik wc potid on joonistel olemas,  korrigeeritud on joonte nähtavust.

2) Vt. p.4

3) Parameeter muudetakse.

4) Muudetakse tsirkuleeriv 50 C

5)Väljatõmme on on just samasuguse lahendusega kõigis tubades. Välja tõmmatav õhk liigub siirdeõhuna. Nt. ruumist 79 läbi WC numbriga 77 jne.

II korruse näitena toodud toad asetsevad siiski esimesel korrusel. Lahendus on kõikides tubades samasugune- väljatõmme siirdeõhuna läbi nende ruumide juurde kuuluvate WC-de.

2. korrusel paikneva toidujagamise ruumi sissepuhe lahendatakse joonise järgi siirdeõhuga. Toidujagamise ruum on toidu käitlemise ruum, toidu käitlemise ruumis ei tohi õhk liikuda mustemalt alalt puhtama ala suunas. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 852/2004 (toiduainete hügieeni kohta) II lisa I peatüki punkti 5 järgi tuleb vältida õhu mehaanilist liikumist saaste.

VASTUS: Muudame ära selle ruumi ventilatsiooni lahenduse. Sellesse ruumi tuleb oma sissepuhe.

Projektist ei ole aru saada, kas 1. korruse köögi osa kuumseadme ja nõudepesuplokki nõudepesumasina kohale on planeeritud kohtäratõmme (kubu).

VASTUS: Kubud lisatakse peale köögi seadmete tehniliste andmete saamist tellijalt.

6) Kõikidesse sanruumidesse on projekteeritud pistikupesad. Kliendi voodi alla on projekteeritud 2 pistikupesa h=100 mm ja voodi kõrvale 2 pistikupesa h=1000 mm. Kogu info on joonistel olemas.

7) Täiendatud seletuskirja.

Jäneda asub Keskkonnaameti kaardi põhjal normaalse radooniriski alal. Seega pole eraldi radoonitõrje meetmeid ette nähtud.

8) Tellija soovil ei ole hoonesse projekteeritud suitsetamisruumi.

Tasu Kordemets

Paide EKE Projekt OÜ