	LEONHARD WEISS OÜ
	Tööprojekt

IP7749
	Mõniste-Kuutsi keskpingeliini ümberehitus, 
Rõuge vald, Võrumaa
	2025
	5 (9)



	

	[image: image1.png]e

LEONHARD WEISS




TELLIJA:
Elektrilevi OÜ
TÖÖPROJEKT
EPP-929867
IP7749
Mõniste-Kuutsi keskpingeliini ümberehitus, 
Rõuge vald, 
Võrumaa
Kontrollija:

Kaupo Maaten
Tel. 512 7053
E-post: K.Maaten@leonhard-weiss.com

Projekteerija:

Aap Erik

Tel. 53 090 199

E-post: A.Erik@leonhard-weiss.com

Nr
IP7749
Võru
2025


	
	
	


Asukoht

 [image: image2.png]



Joonis 1.1. Objekti asukoht Võrumaal. 
1. Seletuskiri

1.1. Üldosa

Käesoleva projektiga on lahendatud Mõniste-Kuutsi keskpingeliini ümberehitustööd Saru, Tursa, Tiitsa ja Kuutsi  külades. Toitealajaam Mõniste 110/35/10 kV, fiider: Kuutsi.
Kaabli- ja õhuliinitrasside projekteeritud (trassi)pikkused selguvad töömahtude tabelist ja asendiplaanilt, arvutuslikud pikkused (koos varuga) on esitatud asendiplaani joonistel, elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis.
Projekteerimistöö aluseks on OÜ Elektrilevi lähteülesanne (lisa 1). Projekti koostamisel on aluseks võetud OÜ Elektrilevi „Nõuded elektrivarustuse projektidele“, „Ehitusseadus“, „Elektriohutusseadus” ning õigusaktid ja standardid:
· EVS-EN 61140:2016 Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele;

· EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised elektripaigaldised;

· EVS-HD 60364-4-43:2023 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse;

· EVS-HD 60364-4-443:2016 Ehitiste elektripaigaldised;

· EVS-HD 60364-5-54:2011 Madalpingelised elektripaigaldised;
· EVS-EN 50110-1:2023 Elektripaigaldiste käit;

· EVS-EN 50522:2022 “Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1kV”.
· EVS-EN 50522:2022 „Üle 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine“
· EVS-EN 50341-1:2013 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded.“

· EVS-EN 50341-20:2015 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 2-20: Eesti siseriiklikud erinõuded.“

· EVS-EN 61936-1:2021“Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1kV ja alalispingega üle 1,5 kV. Osa 1: Vahelduvpinge”.
Seitse päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega, teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja nõudmistega. Tööd teostatakse Elektrilevi OÜ vastava piirkonna varahalduriga kooskõlastatult, teavitatakse käidukorraldajat ja projektijuhti. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne tööde alustamist. Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga. 

Tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normatiividele ja seadustele ning kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest. Järgida häid töötegemise tavasid.

NB! Tööd toimuvad järgmiste riigimaanteede kinnistutel ja kaitsevööndites: 
· 25196 Mehka-Saru tee km. 0,01-2,57
· 25217 Tursa tee km. 0,01-0,85; 1,06-1,16
· 25199 
Mõniste-Tiitsa-Karisöödi tee km. 3,54-3,93; 4,20; 5,53-6,34; 7,08-7,69
· 25198 
Mehka - Vastse-Roosa tee km. 0,01; 1,04
· 25197 Kuutsi-Peebu tee km. 0,01-0,21
· 25246 Saru-Kuutsi tee km. 0,01-1,15
· 67 Võru-Mõniste-Valga tee km. 41,88-41,90
1.2. Tehniline lahendus
Piirkonna fiidri probleemsed magistraalõhuliini lõigud asendatakse maakaabelliinidega, Musta, Mehka ja Päla alajaamad asendatakse uute komplektalajaamadega, Tursa alajaam asendatakse mastalajaamaga. 
1.3. KP kaabelliin
Tabel 2.1. KP maakaablid
	Kaabli nr
	Algus
	Lõpp
	Mark
	L (tr/kbl), m
	Märkused

	KPL209841
	Saru JP muhv
	AJ26470 K03
	Al. 3x240
	1409/1465
	Olemasolevat kaablit jätkata, 381m kinniselt, 1028m lahtise kaevega. Lahtisel kaevel 18m 750N torus, 1010m 450N torus. 

	KPL414142
	AJ26470 K07
	AJ Tursa
	Al. 3x50
	817/840
	Lahtise kaevega 591m, ühiskaevikus 5m kinniselt 221m. Lahtisel kaevel kasutada 750N toru. 

	KPL414137
	AJ26470 K01
	AJ26469 K05
	Al. 3x240
	1308/1400
	Lahtise kaevega 867m, ühiskaevikus 18m kinniselt 383m, ühispuurimisega 40m. Lahtisel kaevel kasutada 750N toru.

	KPL414416
	AJ26469 K03
	ÕL M11
	Al. 3x240
	27/38
	Lahtise kaevega 16m, kinniselt 11m. Lahtisel kaevel kasutada 450N toru.

	KPL414133
	AJ26469 K01
	AJ26468
	Al. 3x240
	1002/1040
	Lahtise kaevega 687m, ühiskaevikus 5m kinniselt 294m, ühispuurimisega 16m. Lahtisel kaevel kasutada 750N toru.

	KPL440249
	AJ26468
	ÕL M12
	Al. 3x240
	19/30
	Kogu ulatuses lahtise kaevega ja 450N kaitsetorus. 

	KPL414126
	ÕL M2
	HK3253
	Al. 3x240
	1706/1800
	Lahtise kaevega 749m, kinniselt 957m. Lahtisel kaevel kasutada 750N toru. 

	KPL414126
	HK3253
	ÕL M41
	Al. 3x240
	23/35
	Asendada olemasoleva kaabliga samas trassis, lahtise kaevega ja 450N kaitsetorus. Vana kaabel eemaldada. 

	KPL28807
	HK3253
	AJ Alska
	AXAL-TT 3x25
	2/-
	Olemasoleva kaabel kaevata lahti ja ühendada paigaldatavasse HK-sse. 


Vastavalt asendiplaani joonisele IP7749-1 rajada uued maakaabelliinid. Ristumisel teedega ning tee konstruktsioonielementidega paigaldada kaablid kinniselt teemaas vähemalt 1,5 m sügavusele. Teemaal ning teistel asendiplaanil osutatud aladel lahtise kaeviku meetodil paigaldataval osal paigaldada kaabel 750N rõngasjäikusega kaitsetorus. Minimaalsed paigaldussügavused riigiteede maaüksustel on toodud tabelis 2.2. Haljasaladel väljaspool teemaad paigaldada kaablid min. 0,7 m sügavusele. Asendiplaani joonisel osutatud asukohtades rajada kaablitrass kinnisel meetodil vastavalt joonisel esitatud märkustele. Kinnisel meetodil rajatavat kaablitrassi märkelindiga ei tähistata. 
Ennoserva kinnistule paigaldada uus keskpinge harukilp HK3253. Kilbist taastada toide Alska alajaamale. 

Ristumisel maa-aluste tehnorajatistega tagada nõutavad vahekaugused ja kaevata käsitsi. Paigaldatud kaablite paiknemine looduses kanda teostusjoonisele. 
NB! Teadaolevad tehnotrasside sügavused on toodud asendiplaani joonisel. Kui märge sügavuse kohta puudub, pole viidatud tehnovõrgu sügavus teada. Sellisel juhul tuleb sügavus välja selgitada enne töödega alustamist tehnovõrgu omaniku või tema esindaja juuresolekul. Kindlasti kontrollida ka etteantud sügavuste õigsust, kuna sügavuste aluseks on teostusjoonised. 
Tööde teostamine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELASA) sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult ELASA volitatud esindaja, AS Connecto Eesti, järelevalvajaga. Hiljemalt 3 tööpäeva enne kaevetööde alustamist eelnimetatud kaitsevööndis tuleb vormistada kirjalik tegutsemisluba.
Tabel 2.2 Nõutud vahekaugused maanteest ja tee konstruktsiooni elementidest

	Vähim sügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel
	1,2 m

	Vähim sügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m või kraavi põhjas
	1,0 m

	Vähim sügavus teemaal ristumisel kraaviga, kraavi või muu vooluveekogu ning truubi põhjast
	1,0 m

	Vähim kaugus teemaal paiknevast truubist ja truubi otsast
	2,0 m

	Avatud kaeviku vähim kaugus teemaal paikneva kraavi välisnõlvast
	1,0 m

	Avatud kaeviku vähim kaugus tee nõlva alumisest joonest
	1,0 m

	Avatud kaeviku vähim kaugus teekattest mulde nõlva puudumisel
	3,0 m


1.3.1. MP liinid
Tabel 2.3. MP maakaablid
	Kaabli nr
	Algus
	Lõpp
	Mark
	L (tr/kbl), m
	Märkused

	MPL440256
	AJ26470 F1
	ÕL M11
	Al. 4G120
	25/40
	7m lahtise kaevega, 18m ühiskaevises keskpinge kaabliga. Kogu ulatuses 450N torus

	MPL440257
	AJ26470 F3
	ÕL M11
	Al. 4G120
	25/40
	Kogu ulatuses ühiskaevises ja 450N torus

	MPLTarbija1
	LK230608
	Tarbija JK muhv
	Al. 4G25
	6/7
	Olemasolevat kaablit pikendada uue LK asukohani, kogu ulatuses lahtise kaevega, kaitsta kaitselindiga

	MPLTarbija2
	LK230608
	Tarbija JK muhv
	Al. 4G25
	3/-
	Olemasolev kaabel ühendada tagasi LK-sse, lahtise kaevega ja kaitselindiga. 

	MPL440251
	AJ26469 F3
	ÕL M1
	Al. 4G120
	19/32
	13m lahtise kaevega, 6m ühiskaevises KP kaablitega. Kogu ulatuses 750N torus

	MPL440252
	AJ26469 F5
	ÕL M1
	Al. 4G120
	19/32
	Kogu ulatuses ühiskaevises ja 750N torus

	MPL440253
	AJ26469 F1
	KP ÕL M11
	Al. 4G120
	20/32
	9m ühiskaevises ning 11m ühispuurimisega. Lahtisel kaevel 450N torus. 

	MPL440249
	AJ26468 F1
	ÕL M1
	Al. 4G120
	25/38
	17m lahtise kaevega, 8m ühiskaevises KP kaabliga. Kasutada 450N toru

	MPL440250
	AJ26468 F3
	ÕL M1
	Al. 4G120
	11/24
	8m lahtise kaevega, 3m ühiskaevises. 

	0704363
	AJ Kuutsi F1
	JK0101
	AXPK 4x185
	18/-
	Olemasolev kaabel kaevata lahti ning tõsta ümber, et vältida ristumisi kekspinge kaabliga. Kasutada olemasolevat kaablit ja toru. 


Vastavalt asendiplaani joonisele IP7749-1 rajada uued maakaabelliinid. Haljasaladel paigaldada kaablid min. 0,7 m sügavusele. Ristumisel teedega ning tee konstruktsioonielementidega paigaldada kaablid kinniselt teemaas vähemalt 1,2 m sügavusele. Teemaal ning teistel asendiplaanil osutatud aladel lahtise kaeviku meetodil paigaldataval osal paigaldada kaabel 750N rõngasjäikusega kaitsetorus. Transpordiameti kinnistul kaabli paigaldamisel lähtuda tabelis 2.2 toodud paigaldussügavuse nõuetest! 
Ristumisel muude maa-aluste tehnorajatistega tagada nõutavad vahekaugused ja kaevata käsitsi. Paigaldatud kaablite paiknemine looduses kanda teostusjoonisele. 
1.3.2. Alajaamad
Musta alajaam demonteerida ja utiliseerida praegusest asukohast Tursa kinnistult. Trafo kasutada ära uues paigaldatavas alajaamas AJ26470 kestaga 1VM630. AJ26470 hakkab toitma Musta alajaama madalpingevõrku masti 11 juures. Uus alajaam paigaldada Liivanurme maaüksusele. Alajaam komplekteerida vastavalt elektriskeemile uue bilansiarvestiga. Kontsentraator tõsta ümber Musta alajaamast. 
Tursa alajaam demonteerida ja utiliseerida, alajaama trafo kasutada ära uuesti alajaama komplekteerimisel. Uus alajaam komplekteerida mastalajaamana koos uue bilansiarvesti jaoks mõeldud mõõtekilbi ja bilansiarvestiga. Kasutada välitingimustesse mõeldud mõõte-voolutrafosid. Alajaama komplekteerimisel lähtuda paigutusjoonisest ja elektriskeemist. Alajaama komplekteerimisel kasutada ära Mehka alajaama asendamisel üle jäävat madalpinge jaotusseadme kilpi. 
Asendada Mehka mastalajaam uue komplektalajaamaga 1VM630 AJ26469. Kasutada ära olemasolevat Mehka alajaama trafot, bilansiarvestit ja kontsentraatorit. AJ Mehka 0,4kV JS kasutada ära Tursa alajaama uuesti komplekteerimisel. 
Asendada Päla alajaam uue komplektalajaamaga 1VM250 AJ26468. Alajaam komplekteerida uue 100kVA trafoga. Uude alajaama paigaldada uus bilansiarvesti. Päla alajaamas kontsentraatorit ei ole. Päla alajaama seadmed demonteerida ja utiliseerida. Eemaldada ka betoonalus ning alajaama väljaviigu õhuliinid. 

Komplektalajaama väliskesta ümber tuleb paigaldada kiviplaadid minimaalse küljepikkusega 0,6 m tasandatud ja plaatvibraatoriga tihendatud mineraalsele aluspinnale killustikpadjal. Kiviparketist omakorda vähemalt 0,2 m ulatuses peab olema plaatvibraatoriga tihendatud mineraalne pind kiviparketiga analoogse kõrgusmärgiga, tagamaks pinnase püsivuse ning alajaama ja kiviparketi püsimise sellel. Kiviparketi ülemine serv peab olema alajaama kõrgusmärkidega samal kõrgusel. 

Paigaldada vajalikud S1-tüüpi tabalukud.
1.3.3. Maandamine ja maanduspaigaldised

Alajaama maanduse ehitamisel on soovitav kasutada 4-5 m pikkusi varrasmaandureid, mis ühendada omavahel vaskjuhtmega Cu25. Maandusvarraste vahekaugus peab olema vähemalt kahekordne varda pikkus. Ümber alajaama 1 m kaugusele ja 0,3 m sügavusele ning 2 m kaugusele ja 0,5 m sügavusele rajada potentsiaaliühtlusti vaskjuhtmega Cu25. Maandusseadme erinevad kiired ja potentsiaaliühtlusti ühendada peamaanduslatile eraldi. Maa sees olevad maandusseadme ühendused teha keevitamisega või pressliidetena. 
Lubatud puutepinge vastuvõetavaks väärtuseks kestva maaühenduse korral tuleb lugeda 80 V, mahtuvusliku maaühendusvoolu suuruseks 1-faasilise maaühenduse korral ELV keskpingevõrgus 10 A ning maanduspingeks kahekordne arvutuslik puutepinge väärtus. 

Lähtuvalt mahtuvuslikust maaühendusvoolust 10 A oleks alajaama vajalik maandustakistus < 5,0

oomi.
Madalpinge mastile nõutav kordusmaanuds tavaolukorras on maandustakistusega kuni 100 Ω. Elektriskeemil osutatud madalpinge õhuliini mastidele ehitada kordusmaandus. 
Keskpinge kaablimastile või lülitiga mastile nõutud maandustakistus on kuni 16 Ω. Sama maandustakistuse nõuet järgida ka keskpinge harukilbi maanduse ehitamisel. 
1.3.4. Tähistused
Tähistuste paigaldamisel pidada kinni kehtiva dokumendi P346 -  (0,4…20) kV võrgustandardi osa nr 10 “Identifitseerimine ja tähistamine” nõuetest. 
2.2.8 Demontaaž

Tabel 2.5. Demonteeritav ja tagastuv materjal.
	Nr
	Nimetus
	Kõlblikkus
	MÜ
	Kogus

	1
	R/B post 
	utiil
	Tk
	

	2
	R/B tugi 
	Utiil
	Tk
	

	3
	Puitpost 
	Utiil
	Tk
	

	4
	Puittugi 
	Utiil
	Tk
	

	5
	Raudkonstruktsioonid
	Utiil
	Kg
	

	6
	Komplektalajaam KTPN
	Utiil
	Kmp
	

	7
	Trafo 160kVA
	Taaskasutada tööde käigus
	Tk
	

	8
	Alumiinium
	Utiil
	Kg
	

	9
	Kontsentraator
	Taaskasutatav tööde käigus
	Tk
	

	10
	Arvesti
	taaskasutatav
	tk
	

	11
	Arvesti
	Taaskasutada tööde käigus
	tk
	

	13
	Lahklüliti
	Utiil
	kmp
	

	15
	Mõõtekilp (AJ Sangaste Raudteejaama seinalt)
	Taaskasutatav
	kmp
	


Demonteerida õhuliin AS-35 mastist 83 kuni mastini M97 ning jätkuvalt M130A mastini 100; mastist 95 mastini 83 ja mastist 65 mastini 41 ning tühjaks jäävad õhuliini postid. 
Demonteerida Musta haruliin mastist M119 kuni Musta alajaamani. Demonteerida tühjad postid koos tugielementidega. 
Demonteerida Karisöödi haruliini algus mastist 91 mastini 6 ning tühjaks jäävad mastid. 

Kõik tühjaks jäävad postiaugud täita täitepinnasega. Kasutuskõlblikke puitposte kasutada ära tööde käigus betoonmastide asendamisel või puitmastide toestamisel. 
Utiliseerimine korraldada läbi utiliseerimist teostavate ettevõtete vastavalt juhendile Mittevajaliku vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemise protseduur (J3106) ning utiliseeritav ja tagastuv materjal dokumenteerida vastavalt Elektrilevi OÜ poolt kehtestatud korrale.
2. Taastamine
Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus taastada tööde käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed ning demonteeritud liini mastiaugud, samuti vajunud pinnasega kaablitrass. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi jupid, RB tükid vms.). Rööbaste tekitamisel tööde käigus tuleb need pärast töid siluda. 
Taastada tööde käigus rikutud haljastus Transpordiameti maadel ning nähtavalt hooldatavatel alade, orienteeruv maht 4000m2.

3. Olemasolevate Telia sideehitiste kaitse

1. Töid Telia Eesti AS sideehitiste kaitsevööndis tohib teostada ainult kirjaliku tegutsemisloa alusel. 

Sideehitiste ohutuse tagamiseks järelevalve esindaja vahetu järelevalve all tehtavad tööd:

a) sideehitiste kaitsemeetmete rakendamine

b) käsitsi lahti kaevamine sideehitise täpse asukoha ja sügavuse väljaselgitamiseks

c) sideehitisega seotud kaetud tööde ja kaeviku tagasitäitmise teostamine

d) projektist tingitud või muud järelevalve esindaja poolt ettenähtud juhtumid 2. Kaevetööd Telia Eesti AS sideehitiste kaitsevööndis teostada käsitsi.

3. Paralleelkulgemisel sidekanalisatsiooniga (juhul kui kaeviku serv on äärmistele torudele lähemal kui 1 meeter) tohib kaevetöid teostada maksimaalselt nelja meetrisel järjestikusel lõigul ja ainult käsitsi meetodil (labidaga ja ilma mehhanismideta). Sideehitiste terviklikkuse tagamiseks kasutada ebastabiilse pinnase puhul  kaevikute toestamiseks standardseid toestuskilpe, sulundseinu, terastugesid koos raketispaneelidega vms.

4. Pärast tööde lõpetamist (vajadusel ka enne) Telia Eesti AS sideehitise (sidekanalisatsiooni) kaitse- vööndis teostada  sidekanalisatsiooni läbitavuse kontroll, et veenduda sidekanalisatsiooni korrasoleku säilimises. Tööd tellida pärast pinnase tihendamist ja enne kõvakatete paigaldamist.

Kontrolli tulemused dokumenteerida ja esitada ehitaja poolt allkirjastatud aktina Telia Eesti AS-ile.

5. Kui tööde teostamise käigus selgub et rajatavat ehitist ei ole võimalik ehitada ilma Telia Eesti AS sideehitisi teisaldamata, siis võtta täiendavad tehnilised tingimused asendusehitiste projekteerimiseks ning enne asendusrajatiste ehitamist sõlmida sideehitiste ümberpaigutamise leping. Juhul kui olemasolevad, kuid teadmata asukohaga ja sügavusega sideehitised paiknevad teistel asukohtadel ja sügavustel, siis korrigeeritakse vajadusel projektlahendust ehitustööde käigus peale tegeliku sügavuse ja asukoha selgumist projekti omaniku kulul.

6. Kui ehitustööde käigus muutub pinnase tasapind sidekaevude või jaotuskohtade (sidekappide) ümbruses, siis tuleb sidekaevu kaas viia samale tasemele ümbritseva tasapinnaga (samasse tasapinda kõnniteega, sõiduteega, murutasapinna vms.) Jaotuskohtade (sidekappide) tõstmiseks õigele tasapinnale, tellida täiendavad tööd Telia poolt aktsepteeritud  (side ehitamiseks pädevate) ettevõte käest.

7.Lahtikaevatud torud kaitsta täiendavalt mehaaniliste vigastuste vältimisteks (näit. kasutada kaablikanali karprauast toestust, riputamiseks koormarihmasid vms,). Enne kaetud tööde akti vormistamist ja sideehitiste katmist kutsuda kohale Telia Eesti AS sideehitiste järelevalve esindaja teostatud tööde ülevaatuseks.

8 . Peale tööde teostamist peavad Telia Eesti AS sideehitised jääma nõuetekohasele sügavusele. Näha ette kõik meetmed olemasolevate Telia Eesti AS sideehitiste kaitseks tagamaks nende säilivus ehitustööde käigus, tagada nõuetekohased sügavused. Tagada trasside paiknemisel vastavus EVS 843:2016 nõuetega. Tegevuse korraldamisel sideehitiste kaitsevööndis juhinduda ehitusseadustiku § 70 ja § 78 nõuetest ning Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrusest nr 73.

9.Sideehitiste ajutine toestamine, kaevetööd, pinnase tihendamine ja muud ehitustööd teostatakse viisil, mis tagab side kaablikanalisatsiooni jms sideehitiste säilimise ja funktsionaalsuse.

10. Töid teostav ettevõte peab esitama Telia Eesti AS järelevalve esindajale kaevetööde graafiku vähemalt 1 nädal enne kaevamistööde algust.

4. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust” ja Elektrilevi elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab elektrivõrgu käidukorraldaja. Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada tellija ja projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult.

5. Käidujuhend

Käesoleva projekti järgi ehitatavate elektripaigaldiste käidul kasutada Elektrilevi OÜ varem kehtestatud käidujuhendeid.   
6.   Spetsifikatsioon
Tabel 6.1. Põhimaterjalide ja seadmete spetsifikatsioon.
	Nr
	Nimetus
	Mark
	MÜ
	KOKKU
	MÄRKUSED

	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	

	32
	
	
	
	
	

	33
	
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	36
	
	
	
	
	

	37
	
	
	
	
	

	38
	
	
	
	
	

	39
	
	
	
	
	


            1)Materjalide kogused võivad muutuda sõltuvalt pinnasest ja tööde teostamise iseloomust
         *On lubatud asendamine ELV poolt heaks kiidetud vähemalt samaväärsete toodetega
7. JOONISTE LOETELU
Joonis IP7749-1. Asendiplaanid 
Joonis IP7749-2. Elektriskeemid 
Joonis IP7749-3. Seadmete paigutused 
Joonis IP7749-4. Ristumisjoonised

	LEONHARD WEISS OÜ
	Vesse tn 8
	Tel +372 715 4100 
	estonia@leonhard-weiss.com

	Registrikood 12083348
	11415 TALLINN
	EL10665798-0001
	www.leonhard-weiss.ee



