## Raadiolink 1Gbps
Nr. | Toote nimi | Toote kirjeldus | Ühik | Eeldatav (mittesiduv) kogus | Ühiku hind (km-ta)
1 | Jätkujuhe maandusega, 3G2,5 mm2 | IP kaitseklass vähemalt IP44 standardi EN 60529 järgi, ühe kaanega pistikupesaga, sobiv välikasutusse (ilmastiku- ja õlikindel). | meeter | 250
2 | Akukaabel nr 1 | Juhi ristlõike pindala 95 mm2, kesta värvus must või sinine. | meeter | 600
3 | Akukaabel nr 2 | Juhi ristlõike pindala 95 mm2, kesta värvus punane. | meeter | 400
4 | Signaalikaabel nr 1 | 4 x 1.0 mm2. Peab sobima fikseeritud paigalduseks, vähemalt harvaks painutamiseks, sisetingimustes kasutamiseks, varjestatud elektromagnethäirete vastu, sooned peavad olema eri värvi vastavalt standardile DIN 47100 (valge, pruun, roheline, kollane), juhi maksimaalne takistus 20 ohm/km mõõdetuna 20 kraadi C juures, raskesti süttiv („flame retardant“) vastavalt standardile EN 60332-1-2. Tootja soovitus on LAPP UNITRONIC LiYCY seeria, kuid pakkuda võib nimetatud tehnilistele kriteeriumitele vastavaid alternatiive. | meeter | 400
5 | Signaalikaabel nr 2 | 7 x 1.0 mm2. Peab sobima fikseeritud paigalduseks, vähemalt harvaks painutamiseks, sisetingimustes kasutamiseks, varjestatud elektromagnethäirete vastu, sooned peavad olema eri värvi vastavalt standardile DIN 47100 (valge, pruun, roheline, kollane, hall, roosa, sinine), juhi maksimaalne takistus 20 ohm/km mõõdetuna 20 kraadi C juures, raskesti süttiv („flame retardant“) vastavalt standardile EN 60332-1-2. Tootja soovitus on LAPP UNITRONIC LiYCY seeria, kuid pakkuda võib nimetatud tehnilistele kriteeriumitele vastavaid alternatiive | meeter | 400
6 | Maandusjuhe | Juhi ristlõike pindala 16 mm2, kesta värvus kolla-roheline, UV kindel, peab kannatama temperatuurivahemikku 30 – 75 kraadi C fikseeritud paigalduse korral. | meeter | 7500
7 | Rõngasklemm (kaabliking-rõngas) nr 1 | Augu suurus M5, peab sobima 2,5 mm2 kaablile, tasapinnaline (nurgata), kinnitusviis kaabliga: pressitav, termorüüga (mitte plast- või kummihülsiga), termorüü värvus must, sinine või muu tume. | tk | 3500
8 | Rõngasklemm (kaabliking-rõngas) nr 2 | Augu suurus M5, peab sobima 2,5 mm2 kaablile, tasapinnaline (nurgata), kinnitusviis kaabliga: pressitav, termorüüga (mitte plast- või kummihülsiga), termorüü värvus punane, kollane või muu hele. | tk | 3500
9 | Rõngasklemm (kaabliking-rõngas) nr 3 | Augu suurus M8, peab sobima 95 mm2 kaablile, tasapinnaline (nurgata), kinnitusviis kaabliga: pressitav, isolaatorita, peab kannatama 200 A pidevat voolu. | tk | 1000
10 | Rõngasklemm (kaabliking-rõngas) nr 4 | Augu suurus M6, peab sobima 16 mm2 kaablile, tasapinnaline (nurgata), kinnitusviis kaabliga: pressitav. | tk | 250
11 | Rõngasklemm (kaabliking-rõngas) nr 5 | Augu suurus M8, peab sobima 1,0 mm2 kaablile, tasapinnaline (nurgata), kinnitusviis kaabliga: pressitav, isolaatoriga. | tk | 1000
12 | Kaablihülss (otsahülss) nr 1 | 1,0 mm2 kaablile, kinnitusviis kaabliga: pressitav, isolaatoriga. | tk | 4500
13 | Kaablihülss (otsahülss) nr 2 | 2,5 mm2 kaablile, kinnitusviis kaabliga: pressitav, isolaatoriga. | tk | 24000
14 | Kaablihülss (otsahülss) nr 3 | 4,0 mm2 kaablile, kinnitusviis kaabliga: pressitav, isolaatoriga. | tk | 500
15 | Kaablihülss (otsahülss) nr 4 | 16 mm2 kaablile, kinnitusviis kaabliga: pressitav, isolaatoriga. | tk | 500
16 | Kaablihülss (otsahülss) nr 5 | 95 mm2 kaablile, kinnitusviis kaabliga: pressitav, isolaatoriga. | tk | 500
17 | Ümberlüliti | Vahelduvvoolu ümberlüliti koos neutraali ümberlülitusega, vähemalt ühefaasiline, peab olema disainitud pidevvoolule vähemalt 6 A ja nimitööpingele vähemalt 400 V, ümberlülituse tüüp: manuaalne, ümberlülitus ei tohi võimaldada samaaegsete paralleelühenduste teket ja peab omama null-asendit kahe vooluallika valiku vahel (I-O-II), võimaldama 2,5 mm2 juhi ristlõikepindalaga juhtmete ühendust, kinnitus DIN-liistule, kui lüliti nupp on disainitud ainult indikeerima lüliti asendit, peab ümberlülituse täiskompleksne käepide olema komplektis kaasas. | tk | 250
18 | Silikageeli pakk (kuivatusaine) | Mõeldud niiskuse kogumiseks, taaskasutatav, aine mass ühes pakis 100-250 g. | tk | 750
19 | Kaablisidemed | UV kindlad, metallist lukustuskeelega, pikkus vähemalt 350 mm, laius vähemalt 7 mm, värvus: helehall, läbipaistev või valge. | tk | 15000
20 | Metallkilp DIN liistudega | Sisemõõtudega vähemalt 280 mm (kõrgus) x vähemalt 350 mm (laius) x vähemalt 150 mm (sügavus). Kilp peab olema mõeldud välikasutuseks, IP kaitseklass vähemalt IP65 standardi EN 60529 järgi, kilbi luuk peab avanema vasakule või paremale ja olema lukustatav, kilbi all on kaablite läbiviigud vähemalt 18 kaablile maksimaalse välisläbimõõduga 16 mm, kilbi sisse peab saama kinnitada kaks rida DIN-liiste (sügavus 7,5 mm, kõrgus 35 mm), pikkustega vähemalt 300 mm, DIN-liistud peavad eenduma kilbi tagaseinast vähemalt 25 mm, põhja- ja laepaneelist vähemalt 50 mm ning nende omavaheline kaugus peab olema vähemalt 50 mm; DIN-liistud koos kõikide kinnituste ja tagaseinast eendumist võimaldavate elementidega ei pea olema paika monteeritud, kilbi värv: helebeež või helehall. | tk | 250
Tellimuste võrdlemisel aluseks olev toodete nime- ja hinnakiri, mis kehtib 12 kuud raamlepingu sõlmimisest.
Kõik hinnad peavad sisaldama transporti Vana-Narva mnt 3, Maardu (või vajadusel Tallinnas või Tallinnaga külgnevasse kohaliku omavalitsuse üksusesse), koos transpordivahendist mahalaadimisega.