|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Merle Lätt  Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS  info@hooldekodu.ee  Hellenurme küla  Elva vald, 67514, Tartumaa |  | Teie 07.02.2024 nr 9.3-2/24/1517-1 |
| Meie 12.02.2024 nr 12.5-5/24/90-1 |
| Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt, Kanepi Kodu |  |  |
| **Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS** (isiku-/registrikood **11230884**; elu-/asukoha aadress Hellenurme küla, Elva vald, 67514, Tartumaa; telefon (+372) **56264536**; e-post **info@hooldekodu.ee**; esindaja **Merle Lätt**) esitas taotluse olemasoleva hinnangu muutmiseks seoses lubatud kohtade arvu suurendamisega 128 kohalt 135 peale.  **Kontrolli alus:**  rahvatervise seadus § 13 lg 3;  hinnangu taotlus;  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  **Kontrollitakse:**  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5  nõuded toitlustamisele;6,7  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9  töötajate tervisetõendid.4,5,10  **Kontrollitava objekti andmed:** väljaspool kodu üldhooldusteenust osutatav asutus.  **Objekti kirjeldus:** Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS, Kanepi Kodu  **Objekti aadress:** Erastvere/1, Erastvere küla, Kanepi vald, Põlvamaa  **Ametniku andmed:** Janne Nurme, vaneminspektor (keskkonnatervis), 53410225  **Kontrolli kuupäev/kellaaeg:** 12.02.2024 kell 11:10 kuni 12:00  **Kontrolli juures viibis** Merle Lätt, kodujuht, tel 56264536 ja Liis Kukk, Terviseameti vaneminspektor (keskkonnatervis), tel 55937141  **KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:**  Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Territoorium on valgustatud, osaliselt piiritletud ja heakorrastatud.  Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Hoone sissepääsul pandused. Esimesel korrusel on tagatud ratastooliga liikumise võimalused, kuid korruste vaheliseks liikumiseks võimalused puuduvad, sh puudub lift.  Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Esitati dokument: Indikaator MEF OÜ mõõtelabor, valgustustiheduse mõõtmised, aruanne nr 19-331, 28.-29. november 2019.  Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Mõõtmistulemuste andmed kontrolli hetkel puudusid. Ventilatsioonisüsteemile on tehtud korralised hooldustööd 11.09-15.09.2023 OÜ AirSmile poolt.  Müratase vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Mõõtmistulemuste andmed kontrolli hetkel puudusid.  Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Esitati analüüs: OÜ Keskkonnauuringute Keskus, analüüsiakt TA22003526, 07.10.2022.  Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Ruumid asuvad 1-2 korruselises hoones. Magamistoad on maksimaalselt 3-kohalised.  Hinnangu raames kontrolliti magamistubasid:  nr 203 (1-kohaline, ruumi pindala 10,6 m2);  nr 211 (1-kohaline, ruumi pindala 9,7 m2);  nr 130 (3-kohaline, ruumi pindala 22,2 m2);  nr 235 (3-kohaline, ruumi pindala 20,7 m2);  nr 269 (2-kohaline, ruumi pindala 13,0 m2);  nr 279 (2-kohaline, ruumi pindala 12,0 m2).  Ruumid olid vastavalt sisustatud. Valamute, tualettruumide ja duširuumide arv piisav.  Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Ei kontrollitud.  Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Töötajaid kontrolli hetkel nimekirjas 53, kõigil olid tervisetõendid olemas v.a ühel uuel töötajal.  Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: laserkaugusmõõtja  **Märkused/taotlused:** Kontrolli raames jäi taotlejal esitamata ventilatsiooni ja tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused. Toas nr 269 oli ventilatsiooni ava tolmune ja lae värv lahti koorunud.  **Lõppjäreldus:**  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.   |  |  | | --- | --- | | (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) | | Janne Nurme  vaneminspektor (keskkonnatervis) | Merle Lätt  Taotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) | | | |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

   2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

   3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

   4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

   7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

   8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

   9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

   10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

   11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

   12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

   13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)