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1. [bookmark: _Toc475974591][bookmark: _Toc512116896]Seletuskiri
1.1. [bookmark: __RefHeading__405_2121711819][bookmark: __RefHeading__484_1769866429][bookmark: __RefHeading__560_1455692483][bookmark: __RefHeading__559_308265163][bookmark: __RefHeading__433_397999432][bookmark: _Toc475974592][bookmark: _Toc512116897]Üldosa
Käesolev projekt on koostatud Elektrilevi OÜ tellimusel.
Projektis on lahendatud 22160 Elva-Rannu elektriliitumine madalpingel Käo külas.

Projekteerimistöö aluseks on Elektrilevi OÜ lähteülesanne ja eskiisjoonis. Projekti koostamisel on aluseks võetud Elektrilevi OÜ poolsed ettekirjutused (Nõuded elektrivarustuse projektidele, Elektrilevi (0,4…20) kV võrgustandard, erinevad juhendid/hankedokumendid), kehtivad standardid, Ehitusseadustik ning teised Eesti Vabariigi seadused ja õigusaktid, nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka tööde teostamisel.

Kolm päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega, teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja nõudmistega ning tehnovõrkude valdajatega (vastavalt kooskõlastuse tingimustele). Tööd teostatakse vastavalt tellija ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne tööde alustamist. Ehitustöödel või selle ettevalmistamisel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged/vastuolulised, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga. 

NB! Tööd toimuvad järgmiste riigimaanteede kinnistutel ja kaitsevööndites: 
· 22160 Elva-Rannu tee, km 2.60 - 2.63
· 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee, km 162.89 - 162.94


1.2. 0,4 kV kilbid ja tarbijate ühendused
Vastavalt asendiplaani joonisele paigaldada 22160 Elva-Rannu tee kinnistule uus 1-kohaline liitumiskilp LK241978. Liitumiskilp paigaldada tänavavalgustuskilbi kõrvale teenindusküljega tee poole. 
Kilp komplekteerida vastavalt elektriskeemile, kilbile ehitada maandus. Maandada kilbi PEN-latt ja selle kaudu kilbi pingealtid osad. Maanduselektroodid süvistada ning ühendada rõhtsa maanduriga kaablikaevises kaablist võimalikult kaugel. Kilbi sokliosa täita kergkruusaga. Kilbi paiknemine kanda teostusjoonisele. 

Tabel 1.1. Kilpide ja lülitusseadmete tabel
	Nr
	Kilbi tähis
	Peakaitse
	Objekti ID
	Paigalduskoht, märkused
	Tarbija nimi, 
kinnistu

	1
	LK241978
	3x10A
	38ZEE-00810230-M
	Soklil 1-kohaline kilp
	22160 Elva-Rannu tee


· Kilbi uksele paigaldatav LK nimetus peab olema ilmastikukindel.
· Tarbija kilbi võti peab olema metallist, mis anda tarbijale.
· [bookmark: __RefHeading__413_2121711819][bookmark: __RefHeading__492_1769866429][bookmark: __RefHeading__441_397999432][bookmark: __RefHeading__415_2121711819][bookmark: __RefHeading__494_1769866429][bookmark: __RefHeading__2318_799498694][bookmark: __RefHeading__528_442246662][bookmark: __RefHeading__545_1355589140][bookmark: __RefHeading__512_1118675889][bookmark: __RefHeading__494_942852529][bookmark: __RefHeading__345_58923726][bookmark: __RefHeading__288_1730086654][bookmark: __RefHeading__717_1019587341][bookmark: __RefHeading__690_537106343][bookmark: __RefHeading__218_259071277][bookmark: __RefHeading__160_1086318236][bookmark: __RefHeading__172_1512174636][bookmark: __RefHeading__188_999006268][bookmark: __RefHeading__316_472257099][bookmark: __RefHeading__372_999379588][bookmark: __RefHeading__400_1093553760][bookmark: __RefHeading__1248_1930215240][bookmark: __RefHeading__525_497591693][bookmark: __RefHeading__499_959450624][bookmark: __RefHeading__733_2118320456][bookmark: __RefHeading__620_498424799][bookmark: __RefHeading__570_1455692483][bookmark: __RefHeading__569_308265163][bookmark: __RefHeading__443_397999432][bookmark: _Toc475974595]Enne liitumiskilbi ja arvesti paigaldust teavitada Elektrilevi OÜ projektijuhti


1.3. Madalpingeliinid
Paigaldada mastile 14 mastilüliti LP21835 koos 32A sularitega. Asendada betoonmast M17 uue puitmastiga.
Mastist 17 rajada uus maakaabelliin MPL450209 kuni LK241978-ni. Kaabel paigaldada lahtise kaevega ja nõutud sügavus on haljasalal vähemalt 1,2 m. Paigaldada kaabel 750N rõngasjäikusega kaitsetorusse. Transpordiameti kinnistul kaabli paigaldamisel lähtuda tabelis 1.2 toodud paigaldussügavuste nõuetest! 
Ristumisel muude maa-aluste tehnorajatistega tagada nõutavad vahekaugused ja kaevata käsitsi. 
Kaablid tuleb kogu ulatuses tähistada hoiatuslindiga, mis paigaldada 30 cm ülespoole kaablist. Kaablid paigaldada kogu ulatuses kaitsetorus. Kaabli otsad tuleb tähistada kaablilipikutega. Kaablilipikutele tuleb kanda Elektrilevi OÜ nõutavad andmed. Kaablikaitsetorude otsad tihendada. Kogu tööde teostamiseks kasutatud ehitusala koristada ja korrastada. Paigaldatud kaablite paiknemine looduses kanda teostusjoonisele.
	Vähim sügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel
	1,2 m

	Vähim sügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m või kraavi põhjas
	1,0 m

	Vähim sügavus teemaal ristumisel kraaviga, kraavi või muu vooluveekogu ning truubi põhjast
	1,0 m

	Vähim kaugus teemaal paiknevast truubist ja truubi otsast
	2,0 m

	Avatud kaeviku vähim kaugus teemaal paikneva kraavi välisnõlvast
	1,0 m

	Avatud kaeviku vähim kaugus tee nõlva alumisest joonest
	1,0 m

	Avatud kaeviku vähim kaugus teekattest mulde nõlva puudumisel
	3,0 m


 Tabel 1.2 Nõutud vahekaugused maanteest ja tee konstruktsiooni elementidest


1.4. [bookmark: _Toc36207661]Alajaamad
Asendada Käo:(Elva) alajaamas F2 kaitselüliti uue 50A sularitega rööpvinnaklülitiga (In=160A). Pealülitit QF1 nihutada vasakule ning uus vinnaklüliti paigaldada selle kõrvale. Vana F2 lüliti demonteerida. 
1.5. [bookmark: __RefHeading__417_2121711819][bookmark: __RefHeading__496_1769866429][bookmark: __RefHeading__445_397999432][bookmark: _Toc475974596][bookmark: _Toc512116900]Maastiku ja teede taastamine
Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus taastada ehituse käigus kahjustada saanud pinnas ja kraavid, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed, samuti vajunud pinnasega kaablitrass. 

Jäätmete käitlemisel tuleb lähtuda jäätmeseadusest. Tööplatsilt koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi ja kaabli jupid, isolatsioonimaterjal). Tekkinud ehitusjäätmed taaskasutatakse või kõrvaldatakse nõuetele vastavas ehitusjäätmete käitluskohas.
Taastada tööde käigus rikutud murukate kasvumulla ja muruseemnega, orient. 10m2.
1.6. [bookmark: _Toc475974597][bookmark: _Toc512116901]Ehitustööde korraldamine, dokumenteerimine ja järelevalve
[bookmark: __RefHeading__419_2121711819][bookmark: __RefHeading__498_1769866429][bookmark: __RefHeading__447_397999432]Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Ehitusseadustikust ja Elektrilevi OÜ elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab tellija poolt volitatud isik või ettevõte. Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada kõigi huvitatud instantsidega s.h. tellija ja projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult.
1.7. [bookmark: _Toc475974598][bookmark: _Toc512116902]Käidujuhend
[bookmark: __RefHeading__421_2121711819][bookmark: __RefHeading__500_1769866429][bookmark: __RefHeading__626_498424799][bookmark: __RefHeading__576_1455692483][bookmark: __RefHeading__575_308265163][bookmark: __RefHeading__449_397999432]Pärast elektrivõrgu kasutuselevõttu tuleb pärast esimest ekspluatatsiooniaastat lähtuda ülevaatuste ja hooldustööde planeerimisel Elektrilevi OÜ hoolduskavade koostamise juhenditest ja nõuetest.
2. [bookmark: _Toc475974599][bookmark: _Toc512116903]
 Andmetabelid ja spetsifikatsioonid
[bookmark: __RefHeading__423_2121711819][bookmark: __RefHeading__502_1769866429][bookmark: __RefHeading__2326_799498694][bookmark: __RefHeading__536_442246662][bookmark: __RefHeading__553_1355589140][bookmark: __RefHeading__520_1118675889][bookmark: __RefHeading__502_942852529][bookmark: __RefHeading__353_58923726][bookmark: __RefHeading__296_1730086654][bookmark: __RefHeading__725_1019587341][bookmark: __RefHeading__698_537106343][bookmark: __RefHeading__226_259071277][bookmark: __RefHeading__168_1086318236][bookmark: __RefHeading__139_1512174636][bookmark: _toc1214][bookmark: __RefHeading__283_1067397920][bookmark: __RefHeading___Toc395629645][bookmark: __RefHeading__163_1575341346][bookmark: __RefHeading__94_1067397920][bookmark: __RefHeading__196_999006268][bookmark: __RefHeading__324_472257099][bookmark: __RefHeading__380_999379588][bookmark: __RefHeading__408_1093553760][bookmark: __RefHeading__1256_1930215240][bookmark: __RefHeading__533_497591693][bookmark: __RefHeading__507_959450624][bookmark: __RefHeading__741_2118320456][bookmark: __RefHeading__628_498424799][bookmark: __RefHeading__578_1455692483][bookmark: __RefHeading__577_308265163][bookmark: __RefHeading__451_397999432][bookmark: __RefHeading__425_2121711819][bookmark: __RefHeading__504_1769866429][bookmark: __RefHeading__2328_799498694][bookmark: __RefHeading__538_442246662][bookmark: __RefHeading__555_1355589140][bookmark: __RefHeading__522_1118675889][bookmark: __RefHeading__504_942852529][bookmark: __RefHeading__355_58923726][bookmark: __RefHeading__298_1730086654][bookmark: __RefHeading__727_1019587341][bookmark: __RefHeading__700_537106343][bookmark: __RefHeading__228_259071277][bookmark: __RefHeading__170_1086318236][bookmark: __RefHeading__141_1512174636][bookmark: __RefHeading__285_1067397920][bookmark: __RefHeading___Toc395629646][bookmark: __RefHeading__165_1575341346][bookmark: __RefHeading__96_1067397920][bookmark: __RefHeading__198_999006268][bookmark: __RefHeading__326_472257099][bookmark: __RefHeading__382_999379588][bookmark: __RefHeading__410_1093553760][bookmark: __RefHeading__1258_1930215240][bookmark: __RefHeading__535_497591693][bookmark: __RefHeading__509_959450624][bookmark: __RefHeading__743_2118320456][bookmark: __RefHeading__630_498424799][bookmark: __RefHeading__580_1455692483][bookmark: __RefHeading__579_308265163][bookmark: __RefHeading__453_397999432][bookmark: _Toc475974600][bookmark: _Toc512116904]Tabel 2.1. Põhiliste materjalide ja seadmete spetsifikatsioon
	Nr
	Nimetus
	Mark*
	
	LC5433
	Märkused

	1
	MP maakaabel
	Al. 4G50
	m
	79
	

	2
	Kaablilipikud
	
	tk
	2
	

	3
	Kaablikaitsetoru
	Ø110mm; 750N
	m
	51
	

	4
	Kaablikaitsetoru
	Ø 75mm; 750N
	m
	3
	reservtoru kliendi kaablile

	5
	Hoiatuslint
	
	m
	50
	

	6
	Liitumiskilp
	1-kohaline, soklil
	kmp
	1
	vastavalt elektriskeemile

	7
	Kergkruus
	Kilbi sokliosa täiteks
	L
	10
	

	8
	Kilbi tähistused
	
	kmp
	1
	

	9
	Liitumiskilbi võti
	metallist
	tk
	1
	tarbijale

	10
	Kaabli otsamuhv
	4x50
	tk
	6
	

	11
	Termokahanevad troud
	
	tk
	5
	

	12
	Rööpvinnaklüliti
	160A
	kmp
	1
	

	13
	Sular
	50A
	tk
	3
	

	14
	paigaldusjuhe
	Cu. 50mm2
	m
	3
	

	15
	Arvesti 
	P2P
	tk
	1
	

	16
	Kilbi maandus
	Juhe, klemmid, vardad
	kmp
	1
	

	17
	Mastilüliti
	160A
	kmp
	1
	

	18
	Sular
	32A
	tk
	3
	

	19
	Kaabli allaviigukomplekt betoonmastile
	
	kmp
	1
	

	20
	Kaabli allaviigukomplekt puitmastile
	
	kmp
	1
	

	21
	Hammasklemmid
	
	tk
	13
	

	22
	MP mastimaandus
	Juhe, klemmid, vardad
	kmp
	1
	

	23
	Kaabli kate
	L=2,2
	kmp
	1
	

	24
	Post
	Kl. 3, tan, h=13
	tk
	1
	

	25
	Müts
	
	1k
	1
	

	26
	Konks
	
	tk
	1
	


a* Tabelis toodud materjalid, seadmed ja tarvikud võib asendada samaväärsete või parematega.
                **Tegelik ehitus- ja taastamistööde maht täpsustada enne tööde algust.
[bookmark: _Toc475974610][bookmark: _Toc512116909][bookmark: __RefHeading___Toc443921739]


3. Jooniste loetelu

	Jrk nr.
	Joonise nimetus
	Joonise nr
	Lehti
	Faili nimi
	Kuupäev
	Seisund

	1
	LC5433 Asendiplaan ja elektriskeem
	LC5433-1
	1
	Asendiplaan ja elektriskeem.dwg
	07.2026
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