

Ranna tee liitumine madalpingel, Aegviidu alevik, Anija vald, Harju maakond.

STAADIUM: TÖÖPROJEKT

TÖÖ TEOSTAJA: OÜ STROMTEC

PROJEKTEERIJA: Martin Bluum

56969904

martin@stromtec.ee

VASTUTAV SPETSIALIST: JAANUS KALDOJA

TÖÖ NUMBER: 22-208

TELLIJA PROJEKTI KOOD: LR7691

Tellija: Enefit Connect OÜ

Reg.kood: 16130213

Veskiposti tn 2, 10138Tallinn

Telefon 55522205

TARTU

Jaanuar 2023

OÜ Stromtec. Päevalille 2-2, 61714, Ülenurme, Tartumaa.

Tel. 5534119, jaanus@stromtec.ee

Reg nr: 12688881 MTR: TEL002388

**Sisukord**

[1. ASUKOHT 3](#_Toc103934795)

[2. TEHNILISED NÄITAJAD 3](#_Toc103934796)

[3. SELETUSKIRI 4](#_Toc103934797)

[**3.1** **Üldosa** 4](#_Toc103934798)

[**3.2** **Tehniline lahendus. Teostatavad tööd** 5](#_Toc103934799)

[**3.2.1** **Projekteeritud 0,4 kV kaabelliinid** 5](#_Toc103934800)

[**3.2.2** **Projekteeritud liitumiskilbid** 6](#_Toc103934801)

[**3.3** **Kaitse ja maandamine** 7](#_Toc103934802)

[**3.4** **Tähistused** 7](#_Toc103934803)

[4. TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS 8](#_Toc103934804)

[**4.1** **Ehitusplatsi ettevalmistus** 8](#_Toc103934805)

[**4.2** **Ohutuse tagamine ja liikluskorraldus** 8](#_Toc103934806)

[**4.3** **Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine** 8](#_Toc103934807)

[**4.4** **Töötervishoid ja tööohutusnõuded** 9](#_Toc103934808)

[**4.5** **Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve** 9](#_Toc103934809)

[**4.6** **Tööde kvaliteedinõuded** 9](#_Toc103934810)

[**4.7** **Teede-ehituse osa** 9](#_Toc103934811)

[**4.7.1** **Teetööde üldised tehnoloogianõuanded** 9](#_Toc103934812)

[**4.7.2** **Liikluskorraldus ehituse ajal** 10](#_Toc103934813)

[**4.7.3** **Liikluskorraldusvahendid** 10](#_Toc103934814)

[**4.7.4** **Kaeviku tagasitäide** 10](#_Toc103934815)

[**4.7.5** **Katendi taastamine ja vertikaalplaneering** 10](#_Toc103934816)

[**4.7.6** **Nõuded katendis kasutatavatele materjalidele** 10](#_Toc103934817)

[**4.7.7** **Haljastus** 11](#_Toc103934818)

[5. ANDMETABELID 12](#_Toc103934819)

[**5.1** **Põhimaterjalide spetsifikatsioon** 12](#_Toc103934820)

[**5.2** **Töödemahtude tabel** 12](#_Toc103934821)

[6. KOOSKÕLASTUSED 13](#_Toc103934822)

[**6.1** **Kooskõlastuste koondtabel** 13](#_Toc103934823)

[**6.2** **Kooskõlastuste ärakirjad** 13](#_Toc103934824)

[7. LISAD 14](#_Toc103934825)

[**7.1** **Pildid (olemasolev olukord)** 14](#_Toc103934826)

[**7.2** **Projekteerimise lähteülesanne** 15](#_Toc103934827)

[8. JOONISED 16](#_Toc103934828)

Asendiplaan 001

Üldelektriskeem 002

# **ASUKOHT**



Projekteeritav ala

# **TEHNILISED NÄITAJAD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Põhilised seadmed ning trassi pikkused (horisontaalprojektsioon)** | | |
| Projekteeritud kaablitrass 0,4 kV | 1383 | m |
| Projekteeritud 1-kohaline liitumiskilp sokliga maapinnas | 6 | tk |
| Projekteeritud 2-kohaline liitumiskilp sokliga maapinnas | 7 |  |
| Projekteeritud jaotuskilp | 7 | tk |
| Projekteeritud reservtoru | 84 | m |

# **SELETUSKIRI**

## **Üldosa**

Käesolevas projektis on lahendatud Ranna tee arendusala loomine Aegviidu alevikus, Anija vallas, Harju maakonnas. Antud alal on kehtestatud detailplaneering Aegviidu volikogu 19.03.2008 volikogu otsusega nr 18 Tagajärve detailplaneering. Kuna detailplaneeringu järgi pole võimalik täna projekteerida elektrit, kuna on demonteeritud õhuliin, kuhu planeeriti mastalajaama detailplaneeringu alale. Seega on Elektrilevi lähteülesande järgi projekteeritud insenertehniliselt kõige mõistlikum lahendus.

Projekt on koostatud lähtudes kehtivatest normdokumentidest, millst pidada kinni ehitusel ning hilisemal käidul:

* *“Ehitusseadustik";*
* *„Asjaõigusseadus AÕS”.*
* *“Seadme ohutuse seadus";*
* *Elektrilevi OÜ ettevõttestandardid, juhendid;*
* *EVS-EN 61140:2016/AC:2017 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest”;*
* *EVS-HD 60364-4-42:2011 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime eest”;*
* *EVS-HD 60364-4-43:2010 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse”;*
* *EVS-HD 60364-4-443:2016 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid. Kaitse pingehäirete ja elektromagnetiliste häirete eest”;*
* *EVS-HD 60364-5-51:2009/A11:2013 ”Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-51: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Üldjuhised“;*
* *EVS-HD 60364-4-444:2010/AC:2012 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444: Kaitseviisid" Kaitse pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest";*
* *EVS-HD 60364-5-52:2011 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Juhistikud”;*
* *EVS-HD 60364-5-54:2011 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid”;*
* *EVS-HD 60364-5-54:2011 ”Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine, kaitsejuhid ja kaitsepotentsiaaliühtlustusjuhid”;*
* *EVS-EN 50110-1:2013 „Elektripaigaldiste käit. Osa 1: Üldnõuded”;*
* *EVS-EN 61936-1:2010/A1:2014 „Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV Osa 1: Üldnõuded“;*
* *EVS-EN 50522:2010 „Üle 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine“;*
* *Teised Eesti Vabariigi kehtivad seadused, normid ja õigusaktid*

Enne ehitustööde algust tuleb ehitajal kirjalikult teavitada tööst puudutatud kinnistu(te) omanikke töödega alustamisest tähitud kirjaga allkirja vastu vähemalt 3 päeva enne töödega alustamist (kui kooskõlastuste koondtabelis pole määratud pikemat tähtaega), teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksustel nind arvestama nende tingimuste, nõudmiste ja kooskõlastuste tingimustega. Samuti teavitada 3 päeva enne ehitustöid Tellija projektijuhti, kohalikku omavalitsust, tehnovõrkude valdajaid ning arvestama ehitustöödel nende tingimuste, nõudmiste ja kooskõlastuste tingimustega. Enne ehitustööde algust tuleb ehitajal taotleda luba kohalikult omavalitsuselt kaevetööde läbiviimiseks ning võtta tööülesanne Elektrilevi OÜ vastavast piirkonnast. Enne ehitustööde algust tuleb ehitajal projekteeritud kaablitrassid looduses maha märkida. Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel täpsustada tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel ja kutsuda kohale trassi valdaja esindaja. Ehituse käigus kahjustada saanud maa-alune kommunikatsioon tuleb ehitajal nõuetekohaselt taastada. Tööd teostada Elektrilevi OÜ piirkonna varahalduriga kooskõlastatult.

Ehitustööd teostada vastavalt tellija ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse kooskolekul enne tööde alustamist. Pidada kinni töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning headest tavadest.

Ehitajal on kohustus täita liikluskorralduse nõudeid teetöödel, mis on kehtestatud Majandus- ja taristuministri 13.07.2018.a. määrusega nr 43 “Nõuded ajutisele liikluskorraldusele”.

Seadmete parameetrid on antud asendiplaanidel ja elektriskeemil. Paigaldatud kaitsmed ja projekteeritud maanduspaigaldised tagavad elektriseadmete ohutuse. Uute madalpingeliinide pingestamise käigus kontrollida faasijärjestuse sobivust kõigile kolmefaasilistele tarbijatele. Projekti asendiplaanil ja töömahtude tabelis on toodud kaablitele projektsioon väärtused. Seletuskirjas ja elektrilisel skeemil antud arvutuslikud/elektrilised kaablite pikkused ning materjalide spetsifikatsioonis arvutuslikud/elektrilised kaablite pikkused + reserv.

Alusplaanidena on kasutatud alljärgnevaid materjale:

1. Geodeesia 24 OÜ „Geodeetiline alusplaan“ (töö nr. 5323-21 ; 07.2021). Kõrgused EH2000 süsteemis ja koordinaadid L-EST 97 süsteemis. Plaanil kajastatud piirid 29.07.2022 seisuga.
2. Kirjanurk OÜ „Siderajatise teostusjoonis“ Enefit Connect OÜ-le (töö nr. 6601T ; 05.2022). Kõrgused EH2000 süsteemis ja koordinaadid L-EST 97 süsteemis. Plaanil kajastatud piirid 09.05.2022 seisuga.
3. Infragate Eesti AS „Aegviidu Tagajärve kinnistute välisruumi projekteerimine“ (töö nr. TL218/81-22, 20.07.2022)

NB! Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö tellijaga.

## **Tehniline lahendus. Teostatavad tööd**

### **Projekteeritud 0,4 kV kaabelliinid**

Kaabelliinide väljaehitamisel juhinduda juhendist P342. Projekteeritud kaablite parameetrid koos algus- ja lõpp-punktidega on toodud üldelektriskeemil 003, kaablite kulgemine looduses on esitatud asendiplaanidel, põhimaterjalid koos varuga spetsifikatsioonis ning tööde mahud on esitatud tööde mahtude tabelis.

Projekteeritud 0,4 kV kaablid saavad alguse AJ Tagajärve:(Aruküla) vabadelt fiidritelt. Projekteeritud kaablid paigaldada vastavalt asendiplaanile 001 ja 002 lahtise kaeviku meetodil kogu ulatuses kaitsetorus va ristumine riigiteega kus teha kinnisel meetodil tagasitäitmisega.

**1. Riigitee maaüksusel paigaldada elektrikaablid minimaalselt 1,0 m sügavusele, kogu ulatuses 750N kaitsetorus.**

**2. Riigiteega ristuvad elektrikaablid paigaldada minimaalselt 1,5 m teekattest ning 1250N kaitsetorus.**

**3. Riigitee mahasõitudega ristuvad elektrikaablid paigaldada minimaalselt 1,2 m sügavusele ning 1250 N kaitsetorus.**

Tööde täpne järjekord ja metoodika jääb objektil ehitaja lahendada. Enne kaevetöid trass looduses maha märkida. Kaablite tüüp ning kogused on toodud tabelis 3.1.

**TÖÖDE KIRJELDUS:**

Maakaabli alla kaevikusse paigaldada (kivises pinnases või kui kaeviku põhi jäetakse tasandamata) kuni 10 cm liiva. Kaablite lubatud paigaldustemperatuuridel lähtuda tootja andmetest.

Ristumisel maa-aluste kommunikatsioonidega (tarbijakaablid, side, vesi, jne) tuleb kohale kutsuda vastavate trasside esindajad ja kaabel kaitsta kaablikaitsetoruga (kaabel on ristumiskohast mõlemale poole vähemalt 2m ulatuses paigaldatud torusse) ning juhinduda normidekohastest püst- ja horisontaalvahekaugustest ning kooskõlastustes toodud tingimustest. Torude otsad tuleb tihendada ehitusvahuga. Kaabli montaažil jälgida tootja poolt lubatud painderaadiusi, tõmbejõudusid ja teisi paigaldustingimusi. Kaevamistööd teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis teostada käsitsi, (vt. kooskõlastuste tingimusi). Mehhaniseeritud kaevamine on lubatav ainult maaaluste rajatiste valdajate loal, seejuures enne kontrollides, kas maa sees ei leidu plaanidele kandmata rajatisi. Ristumistel allmaarajatistega tuleb kaabli paigaldussügavus täpsustada kohapeal ehituse käigus, tehes käsitsi kaevates kindlaks nende täpse asukoha ja suuna ning otsustada pealt või altpoolt läbimineku kasuks. Vajadusel toestada sidekaablid ja olemasolevad elektrikaablid kaevetööde ajaks. Kaevamistööde käigus selgunud maa-aluste kommunikatsioonide teisiti paiknemisel teavitada sellest vastavate kommunikatsioonide esindajaid. Kogu trassi ulatuses tähistada kaabel märkelindiga. Pärast kaablite paigaldamist tuleb teha kaabelliini ja maanduspaigaldise teostusjoonised.

Pärast kaevetööde ja kaabeliini paigaldustööde lõppu tuleb kaablikaevis täita tihendatud pinnasega. Samuti taastada teekatted ja haljastus endisele või maapinna taastamise joonisel ettenähtud kujule.

**Märkused riigiteeäärse puurimise osas:**

Selleks, et pinnas pärast puurimist ei vajuks, peab lisaks tavalisele puurimissegule kasutama ka **kivistuvat segu**. Kivistuva segu kasutamiseks peab läbima puurimistunnelit 2 korra (tagasitõmbamine tehakse koos laiendi ja torudega) asemel 4 korda (esimene tagasitõmbamine tehakse ainult laiendiga ja teine tagasitõmbamine torudega). Selline lahendus on vajalik, et hiljem mitte ei tekiks vajumisi, teekatte taastamist jms. Kivistuv segu kujutab endast tihket savi, mitte betooni aga selle koostis on selline, mis imiteerib tavalist pinnast.

***Tabel 3.1.*** *Projekteeritud 0,4 kV kaabelliinid*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kaabli nr.** | **Algus** | **Lõpp** | **Kaabli parameetrid** | **Pikkus, [m]** |
| MPL396983 | JK64080 | LK215014 | AXPK 4G50 | 3+95+3 |
| MPL400235 | JK64080 | LK215013 | AXPK 4G50 | 3+16+3 |
| MPL400234 | JK64079 | JK64080 | AXPK 4G240 | 3+97+3 |
| MPL396980 | AJ Tagajärve:(Aruküla) | JK64079 | AXPK 4G240 | 3+336+3 |
| MPL396847 | JK64078 | LK215001 | AXPK 4G50 | 3+89+3 |
| MPL396846 | JK64080 | LK215017 | AXPK 4G50 | 3+112+3 |
| MPL396845 | JK64077 | JK64078 | AXPK 4G240 | 3+135+3 |
| MPL396844 | JK64077 | LK215006 | AXPK 4G50 | 3+77+3 |
| MPL396980 | AJ Tagajärve:(Aruküla) | JK64069 | AXPK 4G240 | 3+201+3 |
| MPL396843 | AJ Tagajärve:(Aruküla) | JK64077 | AXPK 4G240 | 3+158+3 |
| MPL396790 | JK64068 | LK215008 | AXPK 4G50 | 3+9+3 |
| MPL396781 | JK64070 | JK64068 | AXPK 4G240 | 3+73+3 |
| MPL396779 | AJ Tagajärve:(Aruküla) | JK64070 | AXPK 4G240 | 3+79+3 |

Kaablite paigaldusel pidada kinni tabelis 3.2 toodud vähimatest vahemikest. Järgida kaabli tootja poolt nõutud vähimaid painderaadiusi.

***Tabel 3.2.*** *Elektrikaabli horisontaalsed ja vertikaalsed vahekaugused teiste kommunikatsioonidega ristumisel, torus/ilma torut*a

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nimetus** | **Paralleelkulgemisel** | **Ristumisel** |
| Vee- ja kanalisatsioonitoru | ≥ 1,0/ >1,0 | ≥ 0,25/ ≥0,5 |
| Sidekaabel | 0,25….0,5/ >0,5 | ≥ 0,15/ ≥0,5 |
| Gaasitoru | ≥ 1,0/ 1,0 | / ≥0,6 (kaabel terashülsis)) |
| Kaugküttetorustik kanali pealispind | ≥ 2,0/ - | ≥ 0,25/ ≥0,5 |
| Elektrikaabel | ≥ 0,07/ ≥0,1 | ≥0,1/≥0,25…0,5 |

Kaablitrassid paigaldada kogu mahus min. 1,0 m (kaevise ülapinnast kaabli ülapinnani) sügavusele kui pole viidatud teistmoodi.

### **Projekteeritud liitumiskilbid**

Liitumiskilpide väljaehitusel juhinduda Elektrilevi OÜ ettevõttestandardist P343 „0,4 kV liitumispunkt”. Projekteeritud kilpide asukoht looduses on esitatud asendiplaanil **001, 002**. Projekteeritud kilbi parameetrid on toodud elektriskeemil **003**. Kilp paigaldada sokliga pinnasesse. Kilpide paigaldamisel pinnasesse peab arvestama kohalikke ja planeeritavaid olusi. Soklite osa peab jääma maapinnast 0,3m kõrgemale. Maapinnale paigaldatava kilbi sokliosa täita kergkruusaga.

Kilp valida selline, mis vastab Tellija nõuetele. Liitumiskilpi paigaldada järgmised seadmed:

* energiaarvestussüsteem vastavalt liitumiskilbi elektrilisele põhimõtteskeemile;
* peakaitse (standardile EVS-EN 60947-2:2017 vastav kaitselahutust tagav kaitselüliti, mis vastab 8 kV impulsstaluvuspingele (vastavalt P343)) vastavalt liitumiskilbi elektrilisele põhimõtteskeemile; peakaitse peab vastama kaitselahutuse nõuetele ja olema vastavalt märgistatud.

Kilpi paigaldada kilbiskeemid koos Liituja aadressiga. Alumiiniumkaabli ühendamisel kaitselahutuslüliti klemmidele, tuleb paigaldada üleminekuklemmid Al🡪Cu. Kilbi paigaldamine teostada Liituja juuresolekul või Temaga kooskõlastatult. Tarbijale ettenähtud kilpide võtmed peavad olema metallist. Kilbile paigaldada Elektrilevi logod.

*NB!!! Elektriehitustööde hanke käigus paigaldamisele kuuluvad kaugloetavad arvestid paigaldab hanketöö võitnud partner.*

***Tabel 3.3.*** *Projekteeritud elektrikilbid*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kilbi nr.** | **Tarbija nimi** | **Peakaitse/**  **nimivool** | **Objekti ID** | **Märkused** |
| LK215015 | Ranna tee | In=3x10A  Inkilp=63A |  | Sokliga pinnases, paigaldada  reservtoru Tarbija kaablile  De 50 1x4m |
| JK64070 |  | Inkilp=400A |  |  |
| JK64068 |  | Inkilp=400A |  |  |
| LK215008 | Ranna tee 2 | In=3x16A  Inkilp=63A |  | Sokliga pinnases, paigaldada  reservtoru Tarbija kaablile  De 50 1x4m |
| LK215009 | Ranna tee 4 | In=3x6A  Inkilp=63A |  | Sokliga pinnases, paigaldada  reservtoru Tarbija kaablile  De 50 1x4m |
| JK64077 |  | Inkilp=400A |  |  |
| LK215007 | Ranna tee 1  Ranna tee 1 | In=3x6A  In=3x10A  Inkilp=63A |  | Sokliga pinnases, paigaldada  reservtorud Tarbija kaablitele  De 50 2x4m |
| LK215006 | Ranna tee 3 | In=3x6A  Inkilp=63A |  | Sokliga pinnases, paigaldada  reservtoru Tarbija kaablile  De 50 1x4m |
| JK64069 |  | Inkilp=400A |  |  |
| LK215011 | Ranna tee 6 | In=3x16A  Inkilp=63A |  | Sokliga pinnases, paigaldada  reservtoru Tarbija kaablile  De 50 1x4m |
| LK215012 | Ranna tee 8 | In=3x6A  Inkilp=63A |  | Sokliga pinnases, paigaldada  reservtoru Tarbija kaablile  De 50 1x4m |
| JK64078 |  | Inkilp=400A |  |  |
| LK214996 | Ranna tee 5  Ranna tee 7 | In=3x6A  In=3x6A  Inkilp=63A |  | Sokliga pinnases, paigaldada  reservtorud Tarbija kaablitele  De 50 2x4m |
| LK215017 | Ranna tee | In=3x25A  Inkilp=63A |  | Sokliga pinnases, paigaldada  reservtoru Tarbija kaablile  De 50 1x4m |
| LK215001 | Ranna tee 10  Ranna tee 12 | In=3x6A  In=3x6A  Inkilp=63A |  | Sokliga pinnases, paigaldada  reservtorud Tarbija kaablitele  De 50 2x4m |
| JK64079 |  | Inkilp=400A |  |  |
| LK214997 | Ranna tee 9  Ranna tee 11 | In=3x6A  In=3x6A  Inkilp=63A |  | Sokliga pinnases, paigaldada  reservtorud Tarbija kaablitele  De 50 2x4m |
| LK215013 | Ranna tee 14  Ranna tee 16 | In=3x6A  In=3x6A  Inkilp=63A |  | Sokliga pinnases, paigaldada  reservtorud Tarbija kaablitele  De 50 2x4m |
| JK64080 |  | Inkilp=400A |  |  |
| LK214998 | Ranna tee 13  Ranna tee 15 | In=3x6A  In=3x6A  Inkilp=63A |  | Sokliga pinnases, paigaldada  reservtorud Tarbija kaablitele  De 50 2x4m |
| LK215014 |  |  |  |  |
| LK215014 | Ranna tee 18  Ranna tee 19 | In=3x6A  In=3x6A  Inkilp=63A |  | Sokliga pinnases, paigaldada  reservtorud Tarbija kaablitele  De 50 2x4m |

## **Trafo vahetus**

Olemasolev Tagajärve:(Aruküla) AJ olev trafo asendada 21(10,5)/0,41 630kVA trafo vastu

## **Kaitse ja maandamine**

LK-le ehitada potentsiaalitasandusringiga maanduspaigaldis (1m kilbi korpusest), mille korral tagab maanduspaigaldis lubatava puutepinge 0,4kV võrgus ühefaasilisel maaühendusel ≤50V. Vajaliku maandustakistuse saavutamiseks on projektis arvestatud 15m maandurit maapinda kilbi kohta (Ø10mm).

Käesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt järgmisi kaitseviise:

PÕHIKAITSENA (otsepuutekaitse) – põhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamist;

RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) – toite automaatset väljalülitamist koos maandatud kaitsepotentsiaaliühtlustussüsteemi väljaehitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise pingealdiste juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50VAC. Liinide lühisvoolude väärtused tagavad nõutud väljalülitusaja 5s jooksul, vastavalt EVS-HD 60364-4-41:2017 “Madalpingelised elektripaigaldised osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest” toodud nõuetes.

Maanduspaigaldiste projekteerimisel on arvestatud liivsavi-pinnasega, eritakistusega 200Ωm. Juhul, kui pinnase eritakistus osutub maanduspaigaldise kohal suuremaks ja maandustakistus ei anna soovitud tulemust siis tuleb paigaldada täiendavaid maanduselektroode. Vajaduse korral ehitada süvamaandur.

NB! Maanduspaigaldiste ehitamistel kinni pidada võrgustandardi juhendist.

## **Tähistused**

Tähistuste paigaldamisel juhinduda Elektrilevi OÜ (0,4…20kV) juhendist P346 „Võrguvara tähistamise ja märgistamise nõuded “. Kilpides olevad fiidrid tähistada liini nimetusega ja operatiivnumbritega, fiidrite kaitsmed tähistada kaitsmete nimisuurusega. Elektrikilpidele kinnitada “Elektriohu” märk ja elektrikilbi tunnus. Paigaldada operatiivtähised, kaablite suunad ja skeemid. Maakaabli otsad tuleb tähistada kaablilipikutega. Kaablilipikutele tuleb kanda järgmised andmed: 1) kaabli number, 2) kaabli tootemark koos soonte arvu ja ristlõigetega, 3) kaabli teise otsa võrgusõlme tunnus. Samuti järgida Elektrilevi OÜ võrgustandardeid tähistuste osas. Välitingimustes kasutatavad tähised peavad olema tugevast plastist või metallist ning peavad olema kinnitatud kilpidele ning metallkonstruktsioonidele neetidega või kruvikinnitusega puitmastidele. Kasutada musta kirjet kollasel taustal va. maandusseadme tähised mis peavad olema punast värvi.

# **TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS**

## **Ehitusplatsi ettevalmistus**

Kõik ehitus- ja paigaldustööd peavad olema tehtud tööde kirjeldustes ja joonistel toodu kohaselt. Töövõtja peab oma pakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks kõigi seadmete, materjali, tööjõu, transpordi paigalduse, jms maksumusi ning arvestusega, et tööd oleksid tehtud kuni täieliku valmiduseni.

Käesoleva projekti mahtu kuuluvad kõik tööd, mis on vajalikud projektiga määratud nimetatud tööde tegemiseks, sh tööd mida ei ole käesolevas projektis otsesõnu kirjeldatud kuid mis kuuluvad Töövõtja poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt. Kõikide nimetatud tööde maksumus sisaldub töövõtja poolt esitatud pakkumises. Normatiivides toodud teimid, jms kuuluvad töövõttu.

Enne ehitustööde alustamist taotleda vastava ehitustöö tegevusluba kohalikult omavalitsuselt ja teistelt ehitustöödega seotud organisatsioonilt. Ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms tellijaga üle vaadata. Enne ehitustööde algust tuleb ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms kooskõlastada täiendavalt teiste trassivaldajatega ja naaberkrundiomanikega.

Töövõtja peab Tellijale ja kohaliku omavalitsuse poolt määratud instantsidele esitama omapoolse tööde organiseerimise ja töökorralduse planeeritud ajagraafiku. See peab sisaldama ka ohutustehnilisi meetmeid tööde teostamisel kaasaarvatud meetmeid jalakäijate kaitseks, ajutiste kaitsepiirete rajamist, liikluse ümberkorraldusi, valgustust, märgistust, jne.

## **Ohutuse tagamine ja liikluskorraldus**

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate või seal töid teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.

Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult vastavalt omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale.

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate liiklusmärkide eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate liiklusmärkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale.

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna tähistamisest tulenevate kulutustega ning vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest.

Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetes. Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud. Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult Töövõtja.

## **Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine**

Kõik elektritööd peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele ja normatiividele ja Tellija volitatud esindaja nõudeid järgides.

Töövõtja peab ehitus- ja paigaldustöödel täitma kõiki territooriumi- või võrguvaldaja ning Tellija poolt volitatud isiku ettekirjutusi. Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille pikkus määratakse Tellija ja Töövõtja vahelises lepingus, kõik ehituse garantiiajal ilmnenud vead või ebakvaliteetsed materjalid kõrvaldab Töövõtja omal kulul.

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses töötamisel.

Järgida tuleb kõikide kooskõlastusi andnud organisatsioonide nõudeid ning arvestada neist tulenevate kuludega.

## **Töötervishoid ja tööohutusnõuded**

Tööde teostamisel tuleb järgida Eesti Vabariigi seadusi ja määrusi.

## **Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve**

Tööde tegemisel jälgida ehitustööde head tava, pärast tööde lõpetamist peab olema ehitusplats koristatud ja heakord taastatud. Elektritöödele võib lubada ainult sellekohast väljaõpet omavat personali. Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi Ehitusseadustikust ja Tellija elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab Tellija poolt volitatud isik või ettevõte. Kõrvalekalded projektist kooskõlastatakse tellijaga ja projekteerijaga ning fikseeritakse kirjalikult. Tööde teostamise kohta koostatakse kaetud tööde aktid.

Tööde lõpetamisel tuleb teostada kõik vajalikud kontrollmõõtmised, mis tõestavad tööde kvaliteetset teostust. Kontrollmõõtmised võib teostada Töövõtja või mõni teine ettevõte tingimusel, et ta omab selleks vastavaid lube ja registreeringuid. Elektritöid ei loeta valmisolevaks enne, kui kõik teimid ja testid on tehtud ning nende tulemused vastavad nõuetele. Töövõtjal peab enne ehituse alustamist olema ehituse tööohutuse plaan, mis peab sisaldama:

- abinõusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute töötingimuste loomiseks, võttes arvesse ka p**l**atsil või selle läheduses toimuvat tegevust, liiklust jm.;

- liikluskorraldust.

Ehitusplatsil paiknevad ehituste alad ja kommunikatsioonide kaevikud piirata tähiste ja hoiatusmärkidega. Töövõtja peab oma igasuguse tegevuse ehitusplatsil kooskõlastama Tellija esindajaga; kooskõlastama kohaliku omavalitsusega, st taotlema kaeveloa ja ehituse alustamise loa.

Teostusmõõdistuse teostajal on kohustus esitada geodeetiline töö kohalikule omavalitsusele geomõõdistuste infosüsteemi.

## **Tööde kvaliteedinõuded**

Ehitustööde kvaliteedinõuete puhul juhinduda Elektrilevi OÜ poolt välja töötatud eeskirjadest ja normidest ning MaaRYL 2010 nõuetest.

## **Teede-ehituse osa**

### **Teetööde üldised tehnoloogianõuanded**

Kõik tööd märgitakse välja digitaalselt. Mahud ja kvaliteet määratakse ning tööetapid võetakse Tellija esindaja poolt vastu vastavuses teetööde tehnilistes kirjeldustes toodule.

Tööd toimuvad vastavuses järgmistele nõuetele:

* + Maanteeameti koguleheküljel www.mnt.ee rubriigis Juhendid toodud dokumentidele
  + „Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis“, kinnitatud Maanteeameti peadirektori 05.01.2016. a käskkirjaga nr 0001;

Vastuolude korral erinevates dokumentides tuleb lähtuda Eesti Vabariigi Standarditest (EVS).

Enne mullatööde algust peavad olema tehtud kõik vajalikud eeltööd. Tööde käigus peab ehitaja kindlustama vete äravoolu muldelt ja tee maa-alalt, kaevates ajutisi kraave ja rajades vajadusel ajutisi truupe või pumpamist. Üheski ehituse faasis ei tohi lubada vee püsimist kaevendites ja aluspinnase läbi leondumist.

Ehitaja peab tagama ehitustöödel kvaliteedi vastavalt “Teehoiutööde ehitusjärelvalve kord” Teede-ja Sideministri kehtivatele määrustele.

Täidete ja liivaluse tihendustegur peab olema vähemalt 0.95. Vajadusel peab kasutama tihendamisel ka vett. Teised kattekonstruktsioonikihid peavad vastama kehtivatele normidele ja eeskirjadele. Vältima peab olemasolevate kommunikatsioonide vigastamist.

### **Liikluskorraldus ehituse ajal**

Ajutiste ehitusaegsete ümbersõitude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil korraldab töövõtja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate tööde etappidele.

Ümbersõiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne tööde algust kooskõlastatud tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku omavalitsusega. Ehitamise ajal peab olema tagatud häireteta bussiliiklus ja vajalik juurdepääs kohalikule elanikkonnale.

Töövõtja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustöödest ja kõigist liikluskorralduse muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt määratavatele isikutele kohalikes vallavalitsuses. Kinnistuomanikke, kelle ligipääsu kinnistule ehitustööd takistavad, peab Töövõtja ligipääsu takistamisest teavitama vähemalt üks nädal ette.

### **Liikluskorraldusvahendid**

Projekt näeb ette olemasolevate liiklusmärkide säilimise. Kui mõni liiklusmärk jääb ehitusele jalgu, eemaldatakse see ajutiselt ja taaspaigaldatakse pärast ehitustööde lõppu (EVS 613:2001/A2:2016 “Liiklusmärgid ja nende kasutamine”).

### **Kaeviku tagasitäide**

Torude kaevik kaevatakse vastavalt torustiku ehitusprojektile. Kaeviku kaevamisel tuleb eemaldada kaevikusse valguv pinnasevesi. Torude alla paigaldatakse liivalus paksusega 10 cm ja tihendatakse, liivalus peab olema stabiilne ja püsiv. Kivivabal pinnasel ei ole liivalus nõutud. Kivivaba pinnas peab olema kobestamata.

Torud tuleb paigaldada kuivale tasanduskihile, seega tuleb kaevikust eemaldada vett pidevalt. Torude peale tuleb laotada liivpinnasest algtäide ja lõpptäide. Tihendada vastavalt, et saavutada katete alla täidetele ettenähtud tihendustegur vähemalt 0,95.

### **Katendi taastamine ja vertikaalplaneering**

Katendi taastamise ulatus ja konstruktsioonid on näidatud projekti asendiplaanilistel joonistel ja kaeviku ristlõigetel. Katte taastamisel olemasolevat vertikaalplaneeringut ei muudeta.

### **Nõuded katendis kasutatavatele materjalidele**

Kasutatavad materjalid peavad olema nõuetekohaselt sertifitseeritud. Materjalide vastavust nõuetele peab tõendama materjalide tootja või tema volitatud esindaja vastavusdeklaratsiooniga.

Materjale võib ehitusel kasutada alles pärast tellijapoolset heakskiitu.

**Dreenkiht.** Dreenkihis kasutatakse kruusliiva (2mm terade mass on GOST25100-95 kohaselt üle 25%), mis sisaldab sõela 0,063mm läbivaid osiseid kuni 10%. Filtratsioonitegur ei tohi olla alla 1m/ööp (Proctor-teim).

Teetöödel kasutatavate pinnaste filtratsioonimoodulid tuleb määrata maksimaalse standardtiheduse ning optimaalse niiskuse juures vastavalt EVS 901-20:2013. Katseandmed tuleb esitada filtratsioonimooduliga ühes ja samas laboriprotokollis.

### **Haljastus**

**Olemasolev ja säilitatav kõrghaljastus**

Ehitustööde teostamisel puudele lähemal, kui 2m, tuleb kaevetöid teostada käsitsi, et puu juurestikku minimaalselt kahjustataks. Lisaks ei tohi ehitustööde käigus liikuda masinatega säilitatavale kõrghaljastusele lähemale kui 3m, mis võib kahjustada puu juurestikku (eriti kaskede omi).

**Muru rajamine ja taastamine**

Kasvumullana tuleb kasutada mineraalmulda, mille pH on 6,5…7,0. Muld ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jäätmeid. Kasutada ei tohi külmunud pinnast ja/või kive sisaldavat mulda. Pinnas tuleb tihendada, et ei tekiks vajumeid ja veelohke. Olemasoleva ja projekteeritud/taastatava haljasala piir tuleb ühtlustada ning teha niidetavaks. Kõik ehitustöödega, raietega teostatud kahjustused (lohud, rattarööpad) tuleb täita kasvumullaga.

Haljastuse mullakihi paksus peab olema vähemalt 10 cm, millele külvata muruseemne spetsiaalsegu. Muru külviks tuleb kasutada kodumaise või naaberriikide päritoluga seemneid, millel on head idanemis- ja katvusomadused. Muruseemnesegu peab koosnema vähemalt kolmest kõrreliste liigist, millest üks peab olema punane aruhein (Festuca rubra) osakaaluga vähemalt 55%. Karjamaa raiheina (Lolium perenne) osakaal seemnesegus ei tohi olla üle 15%. Valget ristikut (Trifolium repens) ei tohi olla üle 5%.

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Vastutav spetsialist: **Jaanus Kaldoja** | Projekteerija: **Martin Bluum** |
|  |  |

# **ANDMETABELID**

## **Põhimaterjalide spetsifikatsioon**

## **Töödemahtude tabel**

## 

# **KOOSKÕLASTUSED**

## **Kooskõlastuste koondtabel**

## **Kooskõlastuste ärakirjad**

# **LISAD**

## **Pildid (olemasolev olukord)**

## **Projekteerimise lähteülesanne**

# **JOONISED**