| Lääne-Harju Vallavalitsus info@laaneharju.ee | Teie 03.11.2025 Meie 13.11.2025 nr 7.2-3.1/6720-1 |
| --- | --- |

# Detailplaneeringu lahenduse muudatusest

# teavitamine, Kungla mets 2

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel jätab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo inspektor Sandra Danilson Hirundo OÜ poolt koostatud „Kungla mets 2 katastriüksuse ja lähiala detailplaneering“ tuleohutuseosa kooskõlastamata järgmisel põhjusel:

- Seletuskirjas on viitamata Siseministri määrusele nr 10 Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord.

- Seletuskirjas on viitamata standardile EVS 812-7 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded.

- Kajastamata umbtee puhul päästesõidukite ümberpööramise võimalus vastavalt standardile EVS 812-7.

- Vastavalt Siseministri määrusele nr 10 Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord peab veevõtukoht paiknema ehitisest vähemalt 30 meetri kaugusel, et tagada päästetehnika ohutus.

- Parkimine asub ehitisele lähemal kui 4 meetrit, kajastamata milliseid meetmeid kasutatakse selle leevenduseks (EVS 812-7:2018 p 11.2.3.10).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Sandra Danilson

Ohutusjärelevalve büroo inspektor

Päästeameti Põhja päästekeskus