TELLIJA:; Elektrilevi OÜ; TÖÖPROJEKT. EPP-926924. IP7305-1-1. Värska-Saatse keskpingeliini ümberehitus väikeses saapas,. Lutepää küla, Setomaa vald,. Võrumaa. Projekteerija:; Aap Erik. Tel. 53 090 199. E-post: A.Erik@leonhard-weiss.com. Nr; IP7305-1-1. Võru. 2025.

# Asukoht

Joonis 1.1. Objekti asukoht Lutepää külas, Setomaa vallas, Võrumaal.

# Seletuskiri

## Üldosa

Käesoleva projektiga on lahendatud Värska-Saatse keskpingeliini ümberehitustööd väikeses saapas, et tuua keskpingeliin Vene Föderatsiooni territooriumilt üle Eesti Vabariigi territooriumile.

Kaabli- ja õhuliinitrasside projekteeritud (trassi)pikkused selguvad töömahtude tabelist ja asendiplaanilt, arvutuslikud pikkused (koos varuga) on esitatud asendiplaani joonistel, elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis. Seletuskirja kaablitabelites on toodud nii trassipikkused kui ka arvutuslikud pikkused.

Projekteerimistöö aluseks on OÜ Elektrilevi lähteülesanne (lisa 1). Projekti koostamisel on aluseks võetud OÜ Elektrilevi „Nõuded elektrivarustuse projektidele“, „Ehitusseadus“, „Seadme ohutuse seadus” ning õigusaktid ja standardid:

- EVS-EN 61140:2016 Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele;

- EVS-HD 60364-4-43:2023 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse;

- EVS-HD 60364-4-443:2016 Ehitiste elektripaigaldised;

- EVS-EN 50110-1:2023 Elektripaigaldiste käit;

- EVS-EN 50522:2022 “Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1kV”.

- EVS-EN 50522:2022 „Üle 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine“

- EVS-EN 50341-1:2013 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded.“

- EVS-EN 50341-20:2015 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 2-20: Eesti siseriiklikud erinõuded.“

- EVS-EN 61936-1:2021“Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1kV ja alalispingega üle 1,5 kV. Osa 1: Vahelduvpinge”.

Seitse päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega, teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja nõudmistega. Tööd teostatakse Elektrilevi OÜ vastava piirkonna varahalduriga kooskõlastatult, teavitatakse käidukorraldajat ja projektijuhti. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne tööde alustamist. Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga.

Tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normatiividele ja seadustele ning kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest. Järgida häid töötegemise tavasid.

NB! Tööd toimuvad järgmiste riigimaanteede kinnistutel ja kaitsevööndites:

- 18178 Värska-Ulitina tee km. 4,88-4,99

### KP liinid

Tabel 2.1. KP maakaablid

| Kaabli nr | Algus | Lõpp | Mark | L(tr./kbl), m | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPL242277 | ÕL M81 | ÕL M86 | Al. 3x120 | 622/650 | 135m kinniselt, 487m lahtise kaevega. Kogu ulatuses kaitsetorus, lahtisel kaevel 750N toru! |

Vastavalt asendiplaani joonisele IP7305-1-1 rajada uus maakaabelliinid. Ristumisel kõvakattega teega paigaldada kaabel kinniselt vähemalt 1,5m sügavusele. Lahtise kaeviku meetodil paigaldataval osal paigaldada kaabel 750N rõngasjäikusega kaitsetorus, paigaldussügavus min. 1m. Kinnisel meetodil rajatavat kaablitrassi märkelindiga ei tähistata. Asendiplaanil osutatud alal, kus on ette nähtud uue patrulltee rajamine, paigaldada kaabel vähemalt 1,5m sügavusele, et tee rajamise käigus ei vigastataks kaablit.

Uue kaablitrassi rajamist takistavad puud, võsa või muu kõrghaljastus raadata, kännud juurida trassi ulatuses välja.  Orienteeruv raadamisala suurus 1450m2.

NB! Kui kaablitööde ajaks on selgunud väikese saapa ümbersõidutee täpne asukoht ning see on vastuolus asendiplaanil kujutatud teeprojekti järgsega, tuleb vajadusel antud projektis teha trassimuudatus. See kooskõlastada Elektrilevi OÜ kuraatoriga ning antud projekti autoriga!

Keskpinge õhuliini post M81 asendada uue toega puitpostiga 4m kaugusel. Demonteeritav post on paigaldatud 2024 aasta lõpus, kl.3 post, mis on võimalik suunata taaskasutusse. Uus post ja tugi kl. 4 kreosootpostid vastavalt 11m ja 12m. Mast ehitada kaablimastiks vastavalt seadmete paigutusjoonisele.

Õhuliini betoonpost M86 asendada samas asukohas uue toega puitpostiga. Uus post ja  tugi kl. 4 kreosoot postid vastavalt 11m ja 12m. Mast ehitada kaablimastiks vastavalt seadmete paigutusjoonisele.

Vene föderatsiooni territooriumile jääv õhuliinilõik ankurdada õhuliini postide külge, kuid mitte ühendada toitesse! Kui selgub, et pingetu õhuliinilõik õnnestub siiski demonteerida, tuleb see demonteerida.

Tabel 2.3 Nõutud vahekaugused maanteest ja tee konstruktsiooni elementidest

| Vähim sügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel | 1,2 m |
| --- | --- |
| Vähim sügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m või kraavi põhjas | 1,0 m |
| Vähim sügavus teemaal ristumisel kraaviga, kraavi või muu vooluveekogu ning truubi põhjast | 1,0 m |
| Vähim kaugus teemaal paiknevast truubist ja truubi otsast | 2,0 m |
| Avatud kaeviku vähim kaugus teemaal paikneva kraavi välisnõlvast | 1,0 m |
| Avatud kaeviku vähim kaugus tee nõlva alumisest joonest | 1,0 m |
| Avatud kaeviku vähim kaugus teekattest mulde nõlva puudumisel | 3,0 m |

### Maandamine

Keskpinge kaablimastile ehitada potensiaalitasandusrõngaga maanduspaigaldis. Maandustakistuse nõue kuni 16 oomi.

### Tähistused

Tähistuste paigaldamisel pidada kinni kehtiva dokumendi P346 -  (0,4…20) kV võrgustandardi osa nr 10 “Identifitseerimine ja tähistamine” nõuetest.

### Demontaaž

Tabel 2.5. Demonteeritav ja tagastuv materjal.

| Nr | Nimetus | Kõlblikkus | MÜ | Kogus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Puitpost | Taaskasutatav | tk | 1 |
| 2 | Betoonpost | Utiil | tk | 1 |
| 3 | Alumiinium | Utiil | kg | 25 |
| 4 | Kolmnurktraavers | Taaskasutuse vajadus täpsustada kuraatoriga | tk | 2 |
| 5 | isolaatorid | Taaskasutuse vajadus täpsustada kuraatoriga | tk | 9 |

Katkestada õhuliini juhtmed võimalikult lähedalt riigipiirile, kasutades tõstukit. Läbilõikest Eesti poolele jääv õhuliini juhtme osa utiliseerida. Vene föderatsiooni territooriumile jääv trassiosa jätta püsti.

Utiliseerimine korraldada läbi utiliseerimist teostavate ettevõtete vastavalt juhendile Mittevajaliku vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemise protseduur (J3106) ning utiliseeritav ja tagastuv materjal dokumenteerida vastavalt Elektrilevi OÜ poolt kehtestatud korrale.

# Taastamine

Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus taastada tööde käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed ning demonteeritud liini mastiaugud, samuti vajunud pinnasega kaablitrass. Kaevealade katted taastada vähemalt töödele eelnevas seisus. Kaevis tihendada tagasitäite käigus kihtide kaupa. Hilisemate erimeelsuste vältimiseks on soovitav koos huvitatud instantsidega fikseerida (fotod vmt) olukord enne ehitustööde algust ja peale ehitustööde lõppu.

Jäätmete käitlemisel tuleb lähtuda jäätmeseadusest. Tööplatsilt koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi ja kaabli jupid, isolatsioonimaterjal). Tekkinud ehitusjäätmed taaskasutatakse või kõrvaldatakse nõuetele vastavas ehitusjäätmete käitluskohas.

Rööbaste tekitamisel tööde käigus tuleb need pärast töid siluda.

# Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust” ja Elektrilevi elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab elektrivõrgu käidukorraldaja. Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada tellija ja projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult.

# Käidujuhend

Käesoleva projekti järgi ehitatavate elektripaigaldiste käidul kasutada Elektrilevi OÜ varem kehtestatud käidujuhendeid.

# Spetsifikatsioon

Tabel 6.1. Põhimaterjalide ja seadmete spetsifikatsioon.

| Nr | Nimetus | Mark | MÜ | KOKKU | MÄRKUSED |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaabel 24 kV | Al. 3x120 | m | 650 | Tellib ELV |
| 2 | KP kaabli välisotsamuhv | Al. 3x120 kaablile | kmpl | 2 |  |
| 3 | Kaablikaitsetoru | Ø160 1250 N | m | 135 |  |
| 4 | Kaablikaitsetoru | Ø160 750 N | m | 487 |  |
| 5 | Märkelint (varuga) |  | m | 500 |  |
| 6 | Kaabli allaviik | puitmastile | kmpl | 2 |  |
| 7 | Kaablitraavers |  | kmpl | 2 |  |
| 8 | Kaabli kate | L=2,2m | kmpl | 2 |  |
| 9 | Liigpingepiirikud | Kaablitraaversile, Uc=24kV | tk | 6 |  |
| 10 | Lõputraavers |  | kmpl | 2 | Koos vastaspoole kinnitusaasadega |
| 11 | Tõmbeisolaator |  | tk | 12 |  |
| 12 | Ankruklamber | paljasjuhtmele 50mm2 | tk | 12 |  |
| 13 | Abitraavers | 1 isolaatorile | tk | 2 |  |
| 14 | Isolaator | SAX-juhtmele | tk | 2 | koos kinnitustarvikutega |
| 15 | Puitpost | Kl. 4 kreosoot, H=11m | tk | 2 |  |
| 16 | Tugipost | Kl. 4 kreosoot, H=12m | tk | 2 |  |
| 17 | Toe kinnitusklamber |  | kmpl | 2 |  |
| 18 | Mastimüts |  | tk | 2 |  |
| 19 | Kaetud juhe | SAX-50 | m | 30 |  |
| 20 | Masti hoiatuslint | kollane | m | 2 |  |
| 21 | Masti maanduspaigaldis | KP mastile | kmpl | 2 |  |

1)Materjalide kogused võivad muutuda sõltuvalt pinnasest ja tööde teostamise iseloomust

*On lubatud asendamine ELV poolt heaks kiidetud vähemalt samaväärsete toodetega

## JOONISTE LOETELU

##### Joonis IP7305-1-1. Asendiplaanid (3 lehel)

##### Joonis IP7305-1-2. Keskpinge skeemiparandus (1 lehel)

##### Joonis IP7305-1-3. Kaablimastid (1 lehel)