|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Alar Pihl  Maardu Linnavalitsus  Kallasmaa 1  74111, Maardu linn, Harju maakond  Eesti | Teie 26.09.2024 No 7-1.3/2440  Meie 27.10.2024 No 7.2-3.1/1500-6 |

Kroodi tn 2 kinnistu ning lähiala DP esitamine kooskõlastamiseks

Lugupeetud Alar Pihl,

Ei saa kooskõlastada antud detailplaneeringut, kuna üks mahuti tuleohutuskujadest ulatub planeeritava hooneni. Pealegi, 30 ja 36 meetrit TP1 ja TP2 hoonest peab olema mahuti vallituseni. Alus: Eesti Standard EVS 812-5:2014 Tabel 1.

Lugupidamisega,

(allkirjastatud digitaalselt)

Dmitri Peterson

Ohutusjärelevalve büroo inspektor

Põhja Päästekeskus

Dmitri Peterson

+372 53267006

dmitri.peterson@rescue.ee