TELLIJA:; Elektrilevi OÜ; TÖÖPROJEKT. EPP-926924. IP7587. Mõniste-Saru keskpingeliini rekonstrueerimine etapp 2,. Laanemetsa küla, Valga vald,. Valgamaa. Projekteerija:; Aap Erik. Tel. 53 090 199. E-post: A.Erik@leonhard-weiss.com. Nr; IP7587. Võru. 2025.

# Asukoht

Joonis 1.1. Objekti asukoht Laanemetsa külas, Valga vallas, Valgamaal.

# Seletuskiri

## Üldosa

Käesoleva projektiga on lahendatud Mõniste-Saru keskpingeliini ümberehitustööde käigus Vasila alajaama asendamine.

Kaabli- ja õhuliinitrasside projekteeritud (trassi)pikkused selguvad töömahtude tabelist ja asendiplaanilt, arvutuslikud pikkused (koos varuga) on esitatud asendiplaani joonistel, elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis.

Projekteerimistöö aluseks on OÜ Elektrilevi lähteülesanne (lisa 1). Projekti koostamisel on aluseks võetud OÜ Elektrilevi „Nõuded elektrivarustuse projektidele“, „Ehitusseadus“, „Seadme ohutuse seadus” ning õigusaktid ja standardid:

- EVS-EN 61140:2016 Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele;

- EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised elektripaigaldised;

- EVS-HD 60364-4-43:2023 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse;

- EVS-HD 60364-4-443:2016 Ehitiste elektripaigaldised;

- EVS-HD 60364-5-54:2011 Madalpingelised elektripaigaldised;

- EVS-EN 50110-1:2023 Elektripaigaldiste käit;

- EVS-EN 50522:2022 “Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1kV”.

- EVS-EN 50522:2022 „Üle 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine“

- EVS-EN 50341-1:2013 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded.“

- EVS-EN 50341-20:2015 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 2-20: Eesti siseriiklikud erinõuded.“

- EVS-EN 61936-1:2021“Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1kV ja alalispingega üle 1,5 kV. Osa 1: Vahelduvpinge”.

Seitse päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega, teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja nõudmistega. Tööd teostatakse Elektrilevi OÜ vastava piirkonna varahalduriga kooskõlastatult, teavitatakse käidukorraldajat ja projektijuhti. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne tööde alustamist. Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga.

Tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normatiividele ja seadustele ning kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest. Järgida häid töötegemise tavasid.

NB! Tööd toimuvad järgmiste maaparandussüsteemide, eesvoolukraavide ja riigi poolt korras hoitava ühiseesvooluga veekogude aladel ja kaitsevööndites:

- LAANEMETSA-LAAGUSE-6 (MS kood/ehitise kood 9115460010040/001)

NB! Tööd toimuvad järgmiste riigimaanteede kinnistutel ja kaitsevööndites:

- 23111 Laanemetsa-Kirikuküla tee km. 0,29-0,34

### MP liinid ja kilbid

Tabel 2.1. MP maakaablid

| Kaabli nr | Algus | Lõpp | Mark | Pikkus, m | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MPL0804860 | AJ26183 F1 | muhv | Al. 4G240 | 4 | Olemasolev kaabel ühendada JK40349-st lahti, pikendada lahtise kaevega AJ26183-sse. Pikendamine kaitsetorus. |
| MPL0804860 | muhv | JK70379 | Al. 4G240 | 14 | Olemasolev kaabel katkestada AJ Vasila juurest, pikendada lahtise kaevega JK70379-ni. Pikendamine kaitsetorus |
| MPL176318 | JK70379 | LK175687 | AXPK 4X120 | - | Olemasolev kaabel kaevata välja JK koha pealt, ühendada JK-sse |
| MPL176319 | JK70379 | LK175686 | AXPK 4X120 | - | Olemasolev kaabel kaevata välja JK koha pealt, ühendada JK-sse |
| MPL438059 | AJ26183 F3 | JK40349 | Al. 4G240 | 4 | Ühiskaevises ja kaitsetorus |

Vastavalt asendiplaani joonisele IP7587-1 rajada uued maakaabelliinid. Lahtise kaeviku meetodil paigaldataval osal paigaldada kaabel 450N rõngasjäikusega kaitsetorus. Haljasaladel väljaspool teid paigaldada kaablid min. 0,7 m sügavusele. Kogu võimalikus ulatuses tähistada kaabel märkelindiga (paigaldatakse kaablist 30cm kõrgemale).

AJ Vasila F1 kaablisse nr. 0804860 teha sisselõige Vasila alajaama juures, kaabliots pikendada paigaldatava JK70739-sse. JK70739 paigaldada tagaküljega olemasolevate LK-de poole, teenindusküljega lammutatava Vasila alajaama poole. Järgida, et jaotuskilbi ja liitumiskilpide vahele jääks vähemalt 10cm õhkvahet. Paigaldatava alajaama AJ26183 juures ühendada JK40349-st lahti sama kaabel ning pikendada uue alajaamani. 
JK40349 toide taastada AJ26183-lt JK sama fiidripositsiooni alla.

### KP liinid

Tabel 2.1. KP maakaablid

| Kaabli nr | Algus | Lõpp | Mark | L, m | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPL409630 | ÕL M332B | AJ26183 K01 | Al. 3x120 | 182 | 39m kinniselt, 143m lahtise kaevega. Kogu ulatuses kaitsetorus |
| KPL409629 | AJ26183 K03 | ÕL M223 | Al. 3x120 | 75 | 34m kinniselt, 41m lahtise kaegega. Kogu ulatuses kaitsetorus. |

Vastavalt asendiplaani joonisele IP7587-1 rajada uued maakaabelliinid. Ristumisel kõvakattega teega paigaldada kaablid kinniselt vähemalt 1,2 m sügavusele. Ristumisel riigiteega 23111 Laanemetsa-Kirikuküla tee rajada kaablitrass kinniselt, teemaal nõutud minimaalne paigaldussügavus 1,5m. Lahtise kaeviku meetodil paigaldataval osal paigaldada kaabel 450N rõngasjäikusega kaitsetorus. Haljasaladel väljaspool teemaad paigaldada kaablid min. 0,7 m sügavusele. Kinnisel meetodil rajatavat kaablitrassi märkelindiga ei tähistata.

Ristumised drenaažiga teostada vastavalt olemasolevate drenaažitorude kõrgusele - kui drenaažitoru asub sügavamal kaabli paigaldussügavusest, siis minna kaabliga toru pealt. Kui drenaaž asub kõrgemal või samal sügavusel kaabliga, siis minna alt. Ristumisel on kaabli ja drenaažitoru vaheline minimaalkaugus 0,5 m. Kõik drenaažiga (kaabli ristumised drenaažiga) seotud tööd kajastada ehitustööde päevikus ja/või kaetud tööde aktis. Drenaaži lõhkumisel ja taastamisel teha fotod teostatud ühendustest.

Dreeniotste lõhkumisel tuleb need settekindlalt sulgeda, et pinnas ei satuks ülejäänud süsteemi.

Keskpinge õhuliini post nr. 332B asendada samas asukohas, demonteeritav kahe toega betoonmast, uus post toega puitpost. Mast ehitada kaablimastiks vastavalt seadmete paigutusjoonisele.

Õhuliini betoonpost nr. 223 asendada samas asukohas uue puitpostiga. Uus post toestada tõmmitsatega. Mast ehitada kaablimastiks vastavalt seadmete paigutusjoonisele.

Tabel 2.3 Nõutud vahekaugused maanteest ja tee konstruktsiooni elementidest

| Vähim sügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel | 1,2 m |
| --- | --- |
| Vähim sügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m või kraavi põhjas | 1,0 m |
| Vähim sügavus teemaal ristumisel kraaviga, kraavi või muu vooluveekogu ning truubi põhjast | 1,0 m |
| Vähim kaugus teemaal paiknevast truubist ja truubi otsast | 2,0 m |
| Avatud kaeviku vähim kaugus teemaal paikneva kraavi välisnõlvast | 1,0 m |
| Avatud kaeviku vähim kaugus tee nõlva alumisest joonest | 1,0 m |
| Avatud kaeviku vähim kaugus teekattest mulde nõlva puudumisel | 3,0 m |

### Alajaamad

Laanemetsa kinnistule paigaldada uus komplektalajaam AJ26183 (1VM630) koos uue 250kVA trafoga. Alajaama paigaldada uus bilansiarvesti,  kontsentraator võimalik ümber tõsta Vasila alajaamast. Alajaama komplekteerimisel lähtuda elektriskeemist. Pärast võrgu üle viimist uue alajaama toitele demonteerida AJ Vasila koos seadmetega.

Komplektalajaama väliskesta ümber tuleb paigaldada kiviplaadid minimaalse küljepikkusega 0,6 m tasandatud ja plaatvibraatoriga tihendatud mineraalsele aluspinnale killustikpadjal. Kiviparketist omakorda vähemalt 0,2 m ulatuses peab olema plaatvibraatoriga tihendatud mineraalne pind kiviparketiga analoogse kõrgusmärgiga, tagamaks pinnase püsivuse ning alajaama ja kiviparketi püsimise sellel. Kiviparketi ülemine serv peab olema alajaama kõrgusmärkidega samal kõrgusel.

Paigaldada vajalikud S1-tüüpi tabalukud.

### Maandamine

Alajaama maanduse ehitamisel on soovitav kasutada 4-5 m pikkusi varrasmaandureid, mis ühendada omavahel vaskjuhtmega Cu25. Maandusvarraste vahekaugus peab olema vähemalt kahekordne varda pikkus. Ümber alajaama 1 m kaugusele ja 0,3 m sügavusele ning 2 m kaugusele ja 0,5 m sügavusele rajada potentsiaaliühtlusti vaskjuhtmega Cu25. Maandusseadme erinevad kiired ja potentsiaaliühtlusti ühendada peamaanduslatile eraldi. Maa sees olevad maandusseadme ühendused teha keevitamisega või pressliidetena.

Lubatud puutepinge vastuvõetavaks väärtuseks kestva maaühenduse korral tuleb lugeda 80 V, mahtuvusliku maaühendusvoolu suuruseks 1-faasilise maaühenduse korral ELV keskpingevõrgus 10 A ning maanduspingeks kahekordne arvutuslik puutepinge väärtus.

Lähtuvalt mahtuvuslikust maaühendusvoolust 10 A oleks alajaama vajalik maandustakistus < 5,0

oomi.

Madalpinge kilbile nõutav kordusmaanuds tavaolukorras on maandustakistusega kuni 100 Ω. Jaotuskilbi JK70379 maandus ühendada kokku olemasolevate liitumiskilpide maandusega.

Keskpinge kaablimastile ehitada potensiaalitasandusrõngaga maanduspaigaldis. Maandustakistuse nõue kuni 16 oomi.

### Tähistused

Tähistuste paigaldamisel pidada kinni kehtiva dokumendi P346 -  (0,4…20) kV võrgustandardi osa nr 10 “Identifitseerimine ja tähistamine” nõuetest.

### Demontaaž

Tabel 2.5. Demonteeritav ja tagastuv materjal.

| Nr | Nimetus | Kõlblikkus | MÜ | Kogus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Puitpost | Selgitada tööde käigus välja koos kuraatoriga | Tk | 1 |
| 2 | Betoonpost (demo/asendus) | Utiil | tk | 4/2 |
| 3 | Betoontugi (demo/asendus) | Utiil | tk | 7/1 |
| 4 | Kioskalajaam | Utiil | Kmp | 1 |
| 5 | Trafo 250kVA | Utiil | Tk | 1 |
| 6 | Rööpvinnaklüliti | taaskasutatav | kmp | 3 |
| 7 | Mõõtekilp | taaskasutatav | kmp | 1 |
| 8 | Mõõtekilp | Utiil | kmp | 1 |
| 9 | Arvesti | taaskasutatav | tk | 1 |
| 10 | Alumiinium | Utiil | Kg | 10 |
| 11 | Raudkonstruktsioonid | Utiil | Kg | 15 |
| 12 | Kontsentraator | Taaskasutatav tööde käigus | kmp | 1 |
| 13 | Lõputraavers | Taaskasutatav tööde käigus | kmp | 1 |
| 14 | Turvakaamera | Tagastada maaomanikule | kmp | 1 |

Demonteerida õhuliin AS-50 AJ Vasila kuni mastini 223 ning tühjaks jäävad õhuliini postid koos tugielementidega ning kaablitarinditega. Demonteerida õhuliin mastist 332B kuni Vasila alajaamani. Demonteeritav lõik kokku 380m. Pärast madalpingevõrgu üle viimist AJ26183 toitele demonteerida AJ Vasila-s olevad seadmed ning lammutada kioskalajaama hoone. Hoone alune ala korrastada ning taastada haljastus.

Utiliseerimine korraldada läbi utiliseerimist teostavate ettevõtete vastavalt juhendile Mittevajaliku vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemise protseduur (J3106) ning utiliseeritav ja tagastuv materjal dokumenteerida vastavalt Elektrilevi OÜ poolt kehtestatud korrale.

# Taastamine

Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus taastada tööde käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed ning demonteeritud liini mastiaugud, samuti vajunud pinnasega kaablitrass. Kaevealade katted taastada vähemalt töödele eelnevas seisus. Kaevis tihendada tagasitäite käigus kihtide kaupa. Hilisemate erimeelsuste vältimiseks on soovitav koos huvitatud instantsidega fikseerida (fotod vmt) olukord enne ehitustööde algust ja peale ehitustööde lõppu.

Jäätmete käitlemisel tuleb lähtuda jäätmeseadusest. Tööplatsilt koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi ja kaabli jupid, isolatsioonimaterjal). Tekkinud ehitusjäätmed taaskasutatakse või kõrvaldatakse nõuetele vastavas ehitusjäätmete käitluskohas.

Rööbaste tekitamisel tööde käigus tuleb need pärast töid siluda.

Taastada tööde käigus rikutud alal haljastus, orienteeruv maht 230m2.

NB! Maaparandussüsteemi asukoht teha kindlaks tööde käigus, kutsuda vajadusel kohale ka Põllumajandus- ja Toiduameti piirkondliku esinduse maaparanduse peaspetsialist. Asendiplaanil toodud trasside asukohad on orienteeruvad ja informatiivsed, kuna täpsed teostusjoonised puuduvad. Ehitustööde käigus vigastatud maaparandussüsteemi drenaažitorud kaevata lahti ja vahetada välja sama siseläbimõõduga plasttorude vastu, ühenduskohad katta geotekstiiliga.

Vajadusel kaasata maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri (MATER) registreeringuga spetsialist. Tööde käigus tekkinud drenaaži vigastuse parandamisel on vaja koostada teostusjoonis, mis esitatakse vastavalt PTA kohalikule keskusele.

Drenaaži vahetus läheduse teostada kaevetööd käsitsi.

- Drenaažitorustikku ei tohi paigaldada kaevikusse kogunenud vette.

- Drenaažitorustiku kattemulla paksus peab olema vähemalt 15 cm, kivise pinnase puhul vähemalt 20 cm.

- Drenaažitorustiku ühenduste tegemisel kasutatakse ühendusdetaile või rajatakse kattematerjaliga kaetud ja toestatud ühendused.

- Torustiku kattekonstruktsioon olenevalt pinnase liigist torustiku rajamissügavuses rajatakse kogumiku „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ joonistel toodud konstruktsiooni kohaselt (vt. KK lisad).

- Kaeviku võib kinni ajada pärast torustiku kontrollimist ja leitud vigade parandamist.

- Kaevikusse paigaldatavast pinnasest eemaldatakse üle 20 cm läbimõõduga kivid.

# Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust” ja Elektrilevi elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab elektrivõrgu käidukorraldaja. Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada tellija ja projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult.

# Käidujuhend

Käesoleva projekti järgi ehitatavate elektripaigaldiste käidul kasutada Elektrilevi OÜ varem kehtestatud käidujuhendeid.

# Spetsifikatsioon

Tabel 6.1. Põhimaterjalide ja seadmete spetsifikatsioon.

| Nr | Nimetus | Mark | MÜ | KOKKU | MÄRKUSED |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komplektalajaam | 1VM630 | kmpl | 1 |  |
| 2 | Kiviparkett | 60x60cm plaadid | tk | 23 |  |
| 3 | Killustik | 16-63 | m3 | 15 |  |
| 4 | Alajaama maanduskomplekt | juhtmed, klemmid, vardad | kmpl | 1 |  |
| 5 | Kruus1) |  | m3 | 5 |  |
| 6 | Kaoarvesti | P2P | kmpl | 1 |  |
| 7 | Trafo | 250kVA 21(10,5)/0,41kV | kmpl | 1 |  |
| 8 | KP pingepiirik | Uc=24kV | kmpl | 2 | 1 komplekt ühele kaabliotsale |
| 9 | Kaabel 24 kV | Al. 3x120 | m | 295 |  |
| 10 | KP kaabli siseotsamuhv | Al. 3x120 kaablile | kmpl | 2 |  |
| 11 | KP kaabli välisotsamuhv | Al. 3x120 kaablile | kmpl | 2 |  |
| 12 | Nurkpistik | Al. 3x120 kaablile | kmpl | 2 |  |
| 13 | Kaablikaitsetoru | Ø160 1250 N | m | 73 | C-tüüpi ekraneeritud |
| 14 | Kaablikaitsetoru | Ø160 450 N | m | 184 |  |
| 15 | Kaabel 1 kV | Al. 4G240 | m | 24 |  |
| 16 | 1kV jätkumuhv | 4x240 kaablile | kmpl | 2 |  |
| 17 | Kuumkahanev sõrmik | 4x240 kaablile | tk | 4 |  |
| 18 | Kuumkahanev sõrmik | 4x120 kaablile | tk | 2 |  |
| 19 | Kaablikaitsetoru | Ø110 450 N | m | 22 |  |
| 20 | Märkelint (varuga) |  | m | 210 |  |
| 21 | Kaabli allaviik | puitmastile | kmpl | 2 |  |
| 22 | Kaablitraavers |  | kmpl | 2 | Plastkaablid |
| 23 | Kaabli kate | L=2,2m | kmpl | 2 |  |
| 24 | Liigpingepiirikud | Kaablitraaversile, Uc=24kV | tk | 6 |  |
| 25 | Lõputraavers |  | kmpl | 2 |  |
| 26 | Puitpost | Kl. 4 tanalith, H=11m | tk | 2 |  |
| 27 | Tugipost | Kl. 4 tanalith, H=12m | tk | 1 |  |
| 28 | Toe kinnitusklamber |  | kmpl | 1 |  |
| 29 | mastimütks |  | tk | 2 |  |
| 30 | Kaetud juhe | SAX-50 | m | 30 |  |
| 31 | Masti hoiatuslint | kollane | m | 2 |  |
| 32 | Tõmmitsakomplekt | ankur, tross, kinnitus, isolaatorid | kmpl | 2 | KP mastile |
| 33 | Masti maanduspaigaldis | KP mastile | kmpl | 2 |  |
| 34 | Jaotuskilp | Kuni 3 fiidriga, soklil | kmpl | 1 | Vastavalt elektriskeemile |
| 35 | Kergkruus | Kilbi sokliosa täiteks | L | 30 |  |
| 36 | Kasvumuld ja heinaseeme |  | m3 | 23 | Seemne kulunorm 25g/m2 |

1)Materjalide kogused võivad muutuda sõltuvalt pinnasest ja tööde teostamise iseloomust

*On lubatud asendamine ELV poolt heaks kiidetud vähemalt samaväärsete toodetega

## JOONISTE LOETELU

##### Joonis IP7587-1. Asendiplaan (1 lehel)

##### Joonis IP7587-2. Elektriskeemid (3 lehel)

##### Joonis IP7587-3. Seadmejoonis (2 lehel)