Sademevee ärajuhtimise lahendus on lahendatud vastavalt Saku Maja tehnilistele tingimustele, mis on väljastatud 30.08.2024. 

Planeeritava ala sademevee eelvooluks on maaparanduse kraav K-3 kood 4109450010730. Eesvoolu kraavi kohta on koostatud sajuvee eesvoolu hindamine Merin OÜ (30.07.2026). Vastavalt sellele hinnangule on vajalik see kraav puhastada ja asendada olemasolev truup Rajasepa kinnistul (71801:001:0198). Sademevee eesvoolu kraavi arvutuslik läbilaskevõime hinnangu kohaselt on 600 l/s. 

Planeeringu ala sademevee ära juhtimiseks on ette nähtud rajada sademeveekraav kuni Uuenugise asuva  maaparanduskraavini K3. Maaparanduskraav K3 rekonstrueeritakse kuni Vääna jõeni. Juuliku-Tabasalu teega ristumisel ja Rajasepa kinnistul on ette nähtud paigaldada uus 1000mm truup. 

Sademevee arvutuslikud vooluhulgad
	E
	
	

	empiiriline parameeter
	a
	325,7

	empiiriline parameeter
	b
	0,342

	empiiriline parameeter
	c
	0,77

	 
	 
	 

	arvutusvihma kestus minutites
	t
	5

	arvutusvihma korduvus aastates
	P
	2

	intensiivsus
	q5
	276,2

	Valgala pindala 
	Aa
	11,1

	Valgala koefitsent
	ky keskmine
	0,75

	arvutuslik vooluhulk
	Qas
	2293



Vooluhulgad osavalgalade kaupa

	hoone 1 ja parkla
	3,25
	0,94
	844

	hoone1 haljasala
	0,82
	0,2
	45

	hoone 2 ja parkla
	4,87
	0,94
	1264

	hoone 2 haljasala
	2,15
	0,2
	140

	 
	 
	 
	2293



Vastavalt sademevee eesvoolu hindamisele on Mariavälja DP ala lubatav vooluhulk 20l/s. sademevee väljavoolu kinnistult piirata 200mm sademevee toruga.

























Sademevee valgalade ja kraavide max vooluhulgad l/s
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Arvutusmudeli järgi on vajalik maksimaalne veemaht tiikides tiik 1 – 930m³  tiik 2 – 1270m3 tiik3  - 1500m3 . maksimaalsed veemahud on tiikides kokku 3700m³. Tiik 1 on veetase min tasemest  (väljavoolu toru kõrgus) 1.5m, Tiik2- 1.0m ja Tiik 3 - 0.8m. 
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Sademevee tiikide, kraavide ja truupide pikiprofiil Mariavälja kinnistust kuni Vääna jõeni max. Mariavälja kinnistul on tiikides max veetase. 
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Water Elevation Profile: Node 1 - tiik1a
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