## Leht1
Diiselgeneraatorite heite arvutamine
Kavandatakse paigaldada firma Cummins generaatorid, 2 tk. | [5 empty] | Paiknevad turbiinihoone ja kondensatsioonihoone juures.
Mudel |  |  | C2000 D5 |  | C1400 D5
Kütus: | Diislikütus, kütteõli
Maksimaalne kütusekulu |  |  | 406 | l/h | 291 | l/h | vastab elektrienergia brutotoodangule 1,79 MW, neto 1,65 MW (standby ehk avariigeneraatori režiim)
|  |  | 363 | l/h | 263 | l/h | vastab elektrienergia brutotoodangule 1,615 MW, neto 1,5 MW (kui kasutatakse esmase elektriallikana)
Põlemisõhu kulu |  |  | 135 | m3/min | 104.8 | m3/min
|  |  | 2.25 | m3/s | 1.7467 | m3/min
Suitsugaasi vooluhulk |  |  | 332 | m3/min | 240.7 | m3/min
|  |  | 5.5333 | m3/s | 4.0117 | m3/s
Temperatuur |  |  | 440 | oC | 525 | oC
Maksimaalne vasturõhk |  |  | 6.7 | kPa | 6.7 | kPa
Mootori mudel |  |  | QSK60-G3 |  | KTA50-G3
mootori suitsugaasi ava läbimõõt |  |  | 160 | mm | 160 | mm
arvutuslik korstna ava diameeter |  |  | 0.4 | m | 0.35 | m | (summutiga tekitavat lisatakistust arvestades)
arvutuslik joonkiirus |  |  | 44 | m/s | 42 | m/s
Eeldatav korstna kõrgus |  |  | 3.2 | m | 3.2 | m
Kütusekulu hinnang:
a) töökorras oleku katsetus
1 x nädalas a' 15 min |  |  | 13 | h | 13 | h
|  |  | 5278 | liitrit | 3783 | liitrit
elektrikatkestus 8 h, 4 x aastas |  |  | 32 | h | 32 | h | kokku generaatori arvestuslik tööaeg |  |  |  | 45 | tundi aastas
|  |  | 12992 | liitrit | 9312 | h
kütuse tihedus: |  | 0.85
kütuse kulu aastas, B: |  |  | 15.5295 | tonni | 11.1308 | tonni
[5 empty] | Kokku: | 26.6602 | tonni aastas
Sisendvõimsuse arvutamine
Kütuse alumine kütteväärtus, Qri: |  |  | 43 | MJ/kg
| sisend, kg/h |  | 345.1 | kg/h | 247.35 | kg/h
| soojussisend |  | 14839.3 | MJ/h | 10636.05 | MJ/h
| võimsus P, MWth |  | 4.122 | MWth | 2.9545 | MWth |  | 7.0765 | MWth, tabelisse 5.2 |  | 33.6765 | MWth
| soojussisend B1 |  | 667.7685 | GJ/a | 478.6223 | GJ/a
Saasteainete heite arvutus |  | Keskkonnaministri 24.11.2016 määruse nr 59 (25.03.2019 jõustunud redaktsioonis)
|  |  | g/s | t/a | g/s | t/a
S ,vedelkütus | 0.1 | % | 0.19172 | 0.031059 | 0.13742 | 0.022262 |  |  |  | Maksimaalne lubatud S sisaldus vastavalt keskkonnaministri 22. detsembri 2016. a määrus nr 73 lisa 6
| Eriheide, g/GJ | [8 empty] | Keskkonnaministri 24. novembri 2016. a määruse nr 59 lisas 7 toodud eriheited vedelkütuste kohta
NOx | 111 |  | 0.45755 | 0.074122 | 0.32794 | 0.053127
CO | 42 |  | 0.17313 | 0.028046 | 0.12409 | 0.020102 |  |  |  | MpSO2 = 20 × P × Sr × (1–η) / Qri, |  |  | g/s
NMVOC | 5 |  | 0.02061 | 0.0033388 | 0.014772 | 0.0023931 |  |  |  | Mpi = 10–3 × P × qi, g/s, (raskmetallide korral mg/s),
PM-sum | 40 |  | 0.16488 | 0.026711 | 0.11818 | 0.019145
PM10 | 6 |  | 0.024732 | 0.0040066 | 0.017727 | 0.0028717 |  |  |  | MSO2 = 0,02 × B × Sr × (1–η), tonni
PM2,5 | 6 |  | 0.024732 | 0.0040066 | 0.017727 | 0.0028717 |  |  |  | Mi = 10–6 × B1 × qi, t (raskmetallid kg),
| Eriheide, mg/GJ |  | mg/s | kg/a | mg/s | kg/a |  |  |  | B1 = B × Qri, GJ
Pb | 10 |  | 0.04122 | 0.0066777 | 0.029545 | 0.0047862
Cd | 0.3 |  | 0.0012366 | 0.00020033 | 0.00088634 | 0.00014359
Hg | 0.1 |  | 0.0004122 | 6.6777e-05 | 0.00029545 | 4.7862e-05
As | 44.5 |  | 0.18343 | 0.029716 | 0.13147 | 0.021299
Cr | 20 |  | 0.082441 | 0.013355 | 0.059089 | 0.0095724
Cu | 6 |  | 0.024732 | 0.0040066 | 0.017727 | 0.0028717
Ni | 200 |  | 0.82441 | 0.13355 | 0.59089 | 0.095724
Zn | 5 |  | 0.02061 | 0.0033388 | 0.014772 | 0.0023931
Benso(a)püreen | 1 |  | 0.004122 | 0.00066777 | 0.0029545 | 0.00047862
Benso(b)fluoranteen | 1 |  | 0.004122 | 0.00066777 | 0.0029545 | 0.00047862
Benso(k)fluoranteen | 1 |  | 0.004122 | 0.00066777 | 0.0029545 | 0.00047862
Indeno(1,2,2-cd)püreen | 1 |  | 0.004122 | 0.00066777 | 0.0029545 | 0.00047862
| Eriheide, ng/GJ |  |  | mg/a |  | mg/a
PCDD/PCDF | 10 |  |  | 0.0066777 |  | 0.0047862
|  |  |  | t/a |  | t/a
CO2 | 20.2 | tC/TJ |  | 49.4234 |  | 35.4242 |  | Vastavalt Keskkonnaministri 27.12.2016 määrusele nr 86 ja lisa 2 eriheidetele
[8 empty] | Mc = 10–3 × B1 × qc × Kc, |  |  | B1 - TJ
MCO2 = Mc × 3,664,