**Lisa 5.**

**Tehnilised tingimused valgustuse põhiprojekti koostamiseks ja kriteeriumid valgustite valikuks T-11250 Viimsi-Randvere km 8,48-8,58 sõidutee lõigule ja ületuskohale.**

1. **Standardid ja normid**

* CEN/TR 13201-1:2014 Teevalgustus. Osa 1: Valgustusklasside valiku juhised
* EVS-EN 13201-2:2015 Teevalgustus. Osa 2: Teostusnõuded
* EVS-EN 13201-3:2015 Teevalgustus. Osa 3: Valgustussuuruste arvutamine
* EV-HD 60364-7-714:2012 Madalapingelised elektripaigaldised. Osa 7-714. Nõuded elektripaigaldistele ja -paikadele. Välisvalgustuspaigaldised
* EVS-EN 40-5 Tänavavalgustuspostid. Osa 5: Nõuded terasest tänavavalgustuspostidele
* EVS-EN 14991:2007 Betoonvalmistooted. Vundamendielemendid (Betoonjalandid)
* EN 60598-1: Valgustid . Osa 1: Üldnõuded ja katsetused.
* EN 60598-2-3: Valgustid. Osa 2-3: Erinõuded. Valgustid teede ja tänavatevalgustamiseks.
* EN 62722-2-1:2016 Valgustuse toimivusnäitajad. Osa 2-1: Erinõuded leedvalgustitele.
* EN 61000-3 Elektromagnetiline ühilduvus
* EN 61547: Üldvalgustusseadmed. Elektromagnetilise ühilduvuse häiringukindluse nõuded.
* EVS EN 61643 Madalpingelised liigpingekaitsevahendid.
* Teetööde tehniline kirjeldus (viimane kehtiv versioon)
* Riigimaantee valgustamise juhis (viimane kehtiv versioon)
* EVS-IEC 60364-4-41 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest
* Seadme ohutuse seadus
* EVS 843:2016 Linnatänavad
* EE 10421629-JV ST 5-6 – 0,4-20 kV võrgustandard

1. **Valgustite valik**

Projekteerija peab kasutama standardit „CEN/TR 13201-1:2014 Teevalgustus. Osa 1 Valgustusklasside valiku juhised“ ja lisab projekti seletuskirja valgustusklassi valiku arvutuskäigu. Valgustusklass tuleb Tellijaga kooskõlastada enne projekteerimist.

Teede valgustamiseks kasutada LED valgusteid, mis on saanud heakskiidu Soome Transpordiameti poolt ja on kantud „Liikenneviraston Hyväksytyt tievalaisimet 04.10.2019“ või värskemasse nimekirja.

Valgustite tehnilised parameetrid:

* Valgusti valgusviljakus ehk efektiivsus täisvõimsusel peab olema peale optilisi ja termilisi kadusid vähemalt 120 lm/W, lambi võimsus peab olema universaalse ballasti abil reguleeritav;
* Värvustemperatuur peab valgusti LED-läätsedel olema ühesugune ja jääma vahemiku : sõidutee valgustitel 3000K-3300K või 4000 K- 4400 K, ülekäiguraja valgustitel 5000-5500 K
* Valgusti värviedastusindeks peab olema vähemalt CRI 70;
* Valgusti tööiga vähemalt 100 000 tundi;
* Valgusti kogukaal kuni 11 kg;
* Valgustid peavad taluma keskkonnatemperatuuri -40 kuni + 50 C ;
* Valgustite toimivus näitajad peavad olema tagatud töökeskkonna temperatuuril -25 +25 C.

Külmemas keskkonnas peavad valgustid talitlema, kuid kõrvalekalle toimivus näitajatest on lubatud;

* Valgustid peavad omama CE , ENEC ja ENC+ märgist koos sertifitseeritud labori numbriga. Tellijal on õigus nõuda CE, ENEC ja ENEC +märgisega seotud dokumente.
* Valgustid (kõik tüübid nõutud komplektsuses) peavad enne nende tarnimist olema läbinud vähemalt IK, IP ja EMC nõuetele vastavuse kontrolltestid Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis paiknevas, selleks akrediteeritud asutuses;
* Valgusti toimivusnäitajad peavad olema vähemalt L90 100 000 h, +25 C juures. Tellijal on õigus küsida valgustis kasutatud LED-mooduli kohta testi vastavalt IEC 62717:2015 ja valgusti kohta testi vastavalt EN 62722-2-1:2016 kontrollimaks, et valgustikonstruktsioon tagab LED-moodulile piisava jahutuse;
* LED-moodulid ja elektroonika komponendid peavad olema vahetatavad läbi kiirühenduste;
* LED-valgustite jahutuselement peab olema valmistatud alumiiniumist või muust sobilikust metallist, tagamaks loomuliku soojusvahetust ja tuule ligipääsu LEDide jahutamiseks. Sundjahutamist, nagu ventilaatorit ei tohi kasutada;
* Kõik valgustid peavad olema uued ja omama vähemalt 5 aastast garantiid nii valgustile, LED-idele kui ka valgusti elektroonika komponentidel. LEDidele kui ka valgusti elektroonika komponentidel. LED valgustid peavad olema läbinud kontrolltestid akrediteeritud asutuses ja kontrolltestide tulemused peavad olema vabalt kättesaadavad valgusti tootja kodulehelt;
* Pakutavaid valgustite varuosasid (komponendid, LED-dioodid) peab olema võimalik saada garantiiperioodi jooksul;
* Valgustid peavad omama minimaalselt kaitseklassi IP 66;
* Vandaalikindlus: IK 08 valgustile 8-12 m mastil, IK 09 valgustile 6 m mastil;
* Valgusti nimipinge 230V, tööpinge vahemik -15% … +10% ja valgusti peab taluma pingekõikumisi vahemikus 180 … 257 V.
* Võrgusagedus peab olema 50 Hz.
* Valgustil peab olema I klassi elektriline isolatsiooniklass.
* Valgustid, mis paigaldatakse mereäärsesse piirkonda (0,5 km merest), peavad olema kaitstud sooladest tingitud elektro-keemilise korrodeerumise vastu;
* Liigpinge kaitsetase valgustis ja valgustite komponentides peab impulsi taluvuskategooria TN-S võrgus 230/400V olema tagatud paigaldatud 10 kV , 10kA eraldi seisva seadmega. Liigpinge eest peab olema kaitstud ka maakaabli juhtsoon , kui kasutatakse ARLC maakaablit.
* Valgustil peab olema termokaitse, erandlike ülekuumenemiste kaitseks;
* LED valgustid peavad olema varustatud paigalduskaabliga H05RR-F 5g1,5mm2;
* Valgusti paigaldada kinnitusmastile/konsoolile 60 mm;
* Valgusti kinnitusmast/konsool peab võimaldama valgusti kaldenurka muuta -15…0…+15 kraadi. Valgustil ei ole lubatud vaheadapterite kasutamine kaldenurga muutmise tagamiseks;
* Valgustid peavad omama universaalset 4-DIM ballasti (draiverit), mis peavad võimaldama eelprogrammeeringu profiili muutmist ja omama DALI valmidust. Valgustitele võimsusega alla 29W ei pea eelprogrameeringu profiil seadistama.
* Valgustitel peab olema sisselülitatud (CLO) funktsioon ehk valgustite valgusvoog peab olema kogu eluea jooksul konstantne;
* Valgustid peavad käivituma sujuvalt. Kasutajajuhend peab sisaldama infot käivitusvoolu suuruse ja aja kohta. Samuti peavad olema välja toodud soovituslikud andmed kaitselülitite väärtuste ja rakenduste kohta sõltuvalt valgustite arvust paigaldises;
* Projekteerijal lisada põhiprojekti seletuskirja järgnevad nõuded:
* Valgustitel peavad olema valgusarvutuste teostamiseks eulumdata failid. Kui valgusarvutusfailid ei ole tootja kodulehelt alla laetavad, siis Transpordiameti nõudmisel esitab valgustite tarnija mõõtelabori goniomeetrilise protokollid . Goniomeetrilised protokollid ei kuulu kolmandatele isikutele avaldamiseks.
* Transpordiametil on õigus valgustite vastavuse kontrollimisel esitatud nõuetele, küsida selgitusi ja tõendusi pakutavate valgustite vastavuse osas kõikidele tehnilistele nõuetele, sh. tehnilistele nõuetele vastavuse hindamise ja kontrollmõõtmise läbiviimise sõltumatus laboris ( näiteks TTÜ valgustustehnika labor, Inspecta Eesti OÜ labor). Transpordiametil on õigus küsida valgustite testprotokollide esitamist.
* Valgustite toimivusnäitajad peavad vastama standardis EN 13201:2015 vastavale teeklassile kehtestatud väärtustele.
* Juhul kui tekib kahtlus rajatava valgustuspaigaldise nõuetekohasuse osas, võib Transpordiamet nõuda kontrollmõõtmiste teostamist, mille kulud peab valgustite tarnija kandma juhul, kui kontrolltoimingu tulemusena ilmneb mittevastavus fikseeritud nõuetele.
* Valgustite valgustugevuse vähendamist peab olema võimalik seadistada ilma tõstukit kasutamata.

1. **Valgustuse lahendus**

T-11250 Viimsi -Randvere km 8,48-8,58 lõigule projekteerida sõidutee ületuskohale eri valgustus ja olemasolevatele sõidutee valgustusmastidele projekteerida LED valgustid . LED valgustite värvustemperatuuri valik leppida kokku Viimsi Vallavalitsusega .

Sõidutee valgustitel valida selline optika, et valgustitest langeb heledus ka kergliiklusteele ja projekteeritavatele bussipeatuste ootealale.

Valitud kaaluväärtustega valgustusklassi arvutuskäik lisada projekti seletuskirja.

T-11250 Viimsi -Randvere km 8,48-8,58 sõidutee lõigule asuvale ülekäigukohale projekteerida LED valgustitega ülekäigukoha erivalgustid, kus lahenduses olevad valgustimastid (h=6m) asuvad sõidutee ääres.

Valgustitele elektritoide võtta olemasolevast KOV valgustuse liinist .

Valgustusvõrk projekteerida maakaabliga AXPK 4x25mm2 , mis paigaldada rohelist värvi kaitsetorusse, kui eritingimustes ei ole määratud teisiti .

Põhiprojekti mahus lahendada sõidutee rekonstrueerimisele ette jäävate olemasolevate mastide ümberehitus, . Demonteeritavad valgustid anda üle KOV -le.

1. **Valgustusvõrgu elektritoide**

T-11250 Viimsi -Randvere km 8,48-8,58 sõidutee lõigule projekteeritavatele uute valgustitele elektritoide planeerida olemasolevast KOV valgustuse kilbist . Olemasoleva valgustuse teostusjoonised ja kilbiskeemi väljastab KOV välisvalgustuse haldaja.

1. **Mastid**

Kasutada koonilisi tsingitud metallmaste - sõiduteel kõrgusega 8-10 m . Valgusti mastid, mis ei asetse põrkepiirde taga, peavad vastama ohutuse standardi EVS-EN 12767 klassile HE. Valgustimastid , mis asuvad asula piires või 70 km/h piirkiiruse alas, ei pea kasutama ohutuid HE maste. Masti kõrguse valikul lähtuda sobivusest konkreetsesse keskkonda, situatsioonist (sõidutee, eraldiseisev kergliiklustee), olemasolevast ning perspektiivsest teevalgustusest. Mastidesse projekteerida kaitsme- ja ühendusarmatuur valgusti kaitsmiseks ja kaablite transiitühendusteks.

1. **Valgustite juhtimine**

Projekt peab oma tehniliste lahendustega tagama säästliku ja kaasaegse välisvalgustuse juhtimise, kus kasutatakse valgustitel öö tundidel eelprogrammeeringut.

Valgustuse juhtimissüsteemi lahenduse valikuks küsida nõudeid Viimsi Vallavalitsuselt.

Valgustid peavad olema varustatud võimsuse vähendamiseks universaalse ballastiga (draiveriga). Valgustite öise alanduse profiil küsida Viimsi Vallavalitsuselt või Viimsi valla valgustuse hooldajalt.

1. **Projekti ülesehitus ja vormistus**

Projektisesitada projekteeritava teevalgustuse valgustehnilised parameetrid ningnende vastavus standardile. Projektis tuleb välja tuua valitud LED valgustite olulised tehnilised parameetrid, ms on käsitletud punktis 2.

Lisaks tuleb koostada valgustusarvutused sõidutee, ülekäiguraja kohta. Valgusarvutused tuleb teostada arvutusprogrammiga Dialux EVO, mille koosseisus tuleb esitada:

* Hinnanguvälja isoliinid
* Horisontaalne valgustustihendus
* Heledus arvutus kuiva ja märja sõidutee korral
* eulumdata failid
* Säilivustegur (MF) ja näidata arvutuskäik

Ülekäiguraja valgustite valimisel  koostada valgustusarvutused, kus hinnanguväli peab olema esitatud vertikaalses (püsttasandilises) vaates ja mille tulemusena ülekäiguraja valgustiheduse hooldeväärtus 1m kõrgusel jalakäijate ülekäiguraja keskteljest on sõidusuunast vaadates vähemalt 30 lx.

Projektis käsitleda teevalgustuse elektripaigaldise kaitseviise, lähtudes standardist EVS-IEC 60364-4-41.

Projektis esitada üldistatud töömahtude tabel, mis peab sisaldama kõiki töömahtusid, mis võimaldab välisvalgustuse ehitamise, sh täitedokumentatsiooni, elektriohutusalast ja valgusalast nõuetekohasuse- ja kontrolli-dokumentatsiooni.

Projektis esitada projekteeritava valgustusvõrgu skeem, mis peab olema ülevaatlik, lihtsalt arusaadav, seotud konkreetse asendiplaaniga ja sisaldama kõiki asjakohaseid andmeid (pinge, vool, võimsus, kaitse, pingelang, juhistikusüsteem, valgustite tüüp ja võimsus) projekteeritava valgustuse ja LJS piirkonna kohta tervikuna. Skeem peab olema seotud asendiplaaniga soovitavalt mõõtkavas 1:500, erinevad valgustusgrupid tähistada eri värviga, eritüüpi valgustid erinevate tingmärkide ja kirjetega. Skeemil mitte esitada olemasolevaid maa-aluseid tehnovõrke.

Asendiplaani joonisele märkida:

* valgustusklassi number (Näiteks: M5) nii põhimaanteele kui ka jalgratta- ja jalakäijate teele;
* iga valgusti juurde : number, valgusti võimsus, masti kõrgus, konsooli pikkus;
* valgustimastide vahekaugused meetrites.

Taotleda tehnilised tingimused kommunikatsioonide valdajatelt, kelle trasse projektiga tehtavad tööd puudutavad. Tehniliste tingimuste taotlemisel informeerida kommunikatsioonivaldajaid planeeritava töö mahtudest. Projekt tuleb kooskõlastada kõikide vajalike asutustega.

Projekt vormistada 4 eksemplaris eesti keeles (projekti köite formaat A4, sh lehe max pikkus võib olla kahekordne A3 formaadi pikkus) ja ühes eksemplaris CD-l. Vajadusel koostab projekteerija oma kulul täiendavad eksemplarid kommunikatsioonide valdajatele.

Seletuskiri, aruanded, mahutabelid ja joonised (kõik lehed) peavad olema kontrollitud ja allkirjastatud projekti eest vastutava spetsialisti poolt. Projekti digitaalsed joonised esitada formaadis \*dwg eelviimase AutoCad-i versioonis Samuti esitada kõik \*dwg failile \*shx failid. Terve projekti koopia esitada \*pdf formaadis. Projekti koostamisel on kohustuslik juhinduda kehtivatest seadustest, standarditest ja normdokumentidest.

1. **Eritingimused**

* Kõikide valgustusmastide täpsed asukohad kooskõlastatakse Tellijaga projekteerimistööde käigus.
* Projekteerimistööde käigus konsulteerida ning teha koostööd parima lahenduse saamiseks ja vastuolude vältimiseks Transpordiameti elektriinseneriga.