TELLIJA:; Elektrilevi OÜ; TÖÖPROJEKT. EPP-929688. IP7682. Kanepi-Otepää 10kV õhuliinil Lainasoo haruliini rek.. Hino küla, Kanepi vald,. Põlvamaa. Kontrollija:; Kaupo Maaten. Tel. 512 7053. E-post: K.Maaten@leonhard-weiss.com. Projekteerija:; Aap Erik. Tel. 53 090 199. E-post: A.Erik@leonhard-weiss.com. Nr; IP7682. Võru. 2025.

# Asukoht

Joonis 1.1. Objekti asukoht Põlvamaal.

# Seletuskiri

## Üldosa

Käesoleva projektiga on lahendatud Naha-Hino ja Lainasoo haruliini alguses keskpinge õhuliini juhtmevahetus Kanepi vallas, Põlvamaal.

Kaabli- ja õhuliinitrasside projekteeritud (trassi)pikkused selguvad töömahtude tabelist ja asendiplaanilt, arvutuslikud pikkused (koos varuga) on esitatud asendiplaani joonistel, elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis.

Projekteerimistöö aluseks on OÜ Elektrilevi lähteülesanne (lisa 1). Projekti koostamisel on aluseks võetud OÜ Elektrilevi „Nõuded elektrivarustuse projektidele“, „Ehitusseadus“, „Elektriohutusseadus” ning õigusaktid ja standardid:

- EVS-EN 61140:2016 Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele;

- EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised elektripaigaldised;

- EVS-HD 60364-4-43:2023 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse;

- EVS-HD 60364-4-443:2016 Ehitiste elektripaigaldised;

- EVS-HD 60364-5-54:2011 Madalpingelised elektripaigaldised;

- EVS-EN 50110-1:2023 Elektripaigaldiste käit;

- EVS-EN 50522:2022 “Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1kV”.

- EVS-EN 50341-1:2013 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded.“

- EVS-EN 50341-2-20:2018 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 2-20: Eesti siseriiklikud erinõuded.“

- P339 „0,4 – 20 kV võrgustandard – 20 kV õhuliinid“

- J3301 „20 kV õhuliinide täpsustavad nõuded projekteerimiseks“

Seitse päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega, teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja nõudmistega. Tööd teostatakse Elektrilevi OÜ Võru piirkonna varahalduriga kooskõlastatult, teavitatakse käidukorraldajat ja projektijuhti. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne tööde alustamist. Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga.

Tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normatiividele ja seadustele ning kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest. Järgida häid töötegemise tavasid.

NB! Tööd toimuvad järgmiste riigimaantee kaitsevööndites ja kinnistul:

- 71 Rõngu-Otepää-Kanepi tee km. 36.42

## Tehniline lahendus

Etteantud lõikudel asendatakse paljasjuhtmeline õhuliin kaetud juhtmega, amortiseerunud ja mittesobivad mastid ja lülitusseadmed asendatakse uute puitpostidega.

### KP õhuliin

Olemasolevad mastid vaadata täiendavalt üle tööde käigus, asendiplaanil toodud puit või betoonmastid asendada uute puitpostidega. Mastalajaamade postide asendamisel kasutada alajaama uuesti komplekteerimiseks võimalikult palju olemasolevaid seadmeid.

Kande- ja ankrumastide vahetusel kasutada puitposte vastavalt asendiplaanil osutatud märkustele. Tõmmitsate kinnituspunkti kaugus traaversist on arvestatud arvutustes 5cm (kinnitatakse traaversile), tugede kinnituskohad 30cm traaversist. Kui alles jääb olemasolev mast, tuleb see vajadusel õiguda, beoonmastid tuleb maandada.

Terve rekonstrueeritava liini ulatuses kasutada liinijuhtmete rõhtpaigutust, et tagada liini parem töökindlus ja vastupanuvõime. Juhtmete paigaldamisel lähtuda Elektrilevi OÜ normdokumendis P339 toodud juhtmete paigalduse tabelist (Tabel L1.6) ja järgida sealseid väärtusi.

Mastide minimaalne paigaldussügavus pinnasesse on 2 meetrit. Kui asendiplaani joonisel on esitatud muu väärtus, lähtuda asendiplaani joonisel ette antust. Tõmmitsa ankruteks kasutada 430 mm läbimõõduga ankruplaate. Vajaduse korral asendada tõmmitsa ankru kohal olev väiksema sitkusega pinnas kividerohke kruusapinnasega, et tagada tõmmitsate parem püsivus. Ehituse käigus selgitada välja vajadus asendatavatele kandemastidele riiglite paigaldamiseks. Keskpinge õhuliini mastitabelis on välja toodud mastid, mille püsivuse saavutamiseks tuleb eeldatavalt kasutada riigleid.

Ristumisel tehnorajatistega tagada nõutavad vahekaugused. Tagada minimaalne nõutud gabariit maapinnast.

Kõik isolaatorid tuleb asendada uutega, pingetasemega vähemalt 20 kV, eelistada tuleb vene tüüpi isolaatoreid! 
Avamaastikul ja kõrgendikel paigaldada igasse kolmandasse masti sädemikud, kõrgendiku tipus igasse masti. Ristumisel muu pingeklassi õhuliiniga paigaldada sädemikud ristumisvisangu mastidele. Sädemike sädevahemikud reguleerida 20 kV nimipingele ettenähtud pikkusele 150 mm! NB! Tähistada elektriohu märkidega kõik mastid. Keskmise faasijuhtme sädevahemik paigaldada äärmistest juhtidest teisele poole traaversit!

NB! Kui ehituse käigus selgub, et pinnas ei ole piisavalt sitke masti kandmiseks, kontakteeruda projekti kuraatoriga ja läbirääkida riigli paigaldamise vajadus! Tegeliku vajaduse maht riiglite järele selgub tööde teostamise käigus!

Masti 238H1 asendamise järel paigaldada mastile tagasi Naha-Hino haruliini lahklüliti. Vajadusel liigutada lüliti tala peal lüliteid, et lüliti paigaldada kahele postile.

Mast 238H13 asendada uue puitportaalmastiga, uus mast paigaldada hargnemismasti lähedale (hargnemismastist 5m kaugusele). Mastile paigaldada Lainasoo haruliini jaoks uus lahklüliti. Lahklülitit kasutada vajadusel ka Lainasoo alajaama kaitselahutamiseks.

Mast M238H12 asendada samas kohas uue tugede ja tõmmitsatega portaalmastiga. Mastile komplekteerida tagasi mastalajaam AJ6490. Alajaama komplekteerimisel kasutada olemasolevat lahkkaitset, vajadusel asendada kaitsmealuse kinnitustala. Trafo paigalduseks kasutada trafo 2-postilise portaalmasti postide vahele paigaldamiseks mõeldud kandetalasid. F2 ülesviigukaabel asendada uuega, kuna olemasolev ei ulatu enam jaotusseadme kilbini. Väljaviiguks kasutada Al. 4G50 kaablit.

Tabel 2.1 Keskpinge mastitabel

### Maandamine ja maanduspaigaldised

Kõikidele raudbetoonmastidele tuleb ehitada maandus, v.a juhul, kui on näha, et mastil on silmnähtavalt korralik maandus olemas. Raudbetoonmasti maanduse maandustakistuse väärtus määratakse vastavalt standardi EVS-EN 50341-1:2013 osadele 6.4.1 ja 6.4.2 ning lisale G4, arvestades erinevate paikade lisatakistuste mõjuga.

Lubatud puutepinge vastuvõetavaks väärtuseks kestva maaühenduse korral tuleb lugeda 80 V, mahtuvusliku maaühendusvoolu suuruseks 1-faasilise maaühenduse korral ELV keskpingevõrgus 10 A ning maanduspingeks kahekordne arvutuslik puutepinge väärtus. Seega näiteks kohtades, kus inimesed võivad liikuda paljajalu (mänguväljakud, puhkealad, ujumiskohad, laagripaigad, õuealad), mingit lisatakistust inimkeha takistusele lisaks ei arvestata ja masti maandustakistus ei tohi olla üle 16 Ω. Seda väärtust on soovitatav kasutada ka kariloomade söötmis- ja jootmiskohtades paiknevate mastide puhul. Ülejäänud paikades, kus lisatakistustega arvestamine on võimalik (eelkõige jalatsitest tulenev lisatakistus 1000 Ω, aga ka pinnase eritakistust ρE arvestav lisatakistus), tuleb seda alati teha. Standardi EVS-EN 50341 alusel arvutatud maandustakistuste väärtused erinevatele pinnase eritakistustele (arvestatud jalatsite lisatakistusega 1000 Ω):

- pinnase eritakistuse ρE < 200 Ωm korral või kui pinnase kohta andmed puuduvad – 25 Ω

- suuremate pinnase eritakistuste korral:

  - ρE=500 Ωm – 30 Ω

  - ρE=1000 Ωm – 35 Ω

  - ρE=2000 Ωm – 45 Ω

  - ρE=4000 Ωm – 70 Ω

Kui ehituse käigus mõõdetav masti maandustakistuse väärtus on lubatust suurem, tuleb lisameetmena ehitada välja potentsiaalitasandusrõngas (ei kehti teise elektri õhuliini ristumisvisanguga külgnevatele postidele). Potentsiaalitasandusrõnga maandustakistuse väärtust mõõtma ei pea, kuid selle puhul peab mastil olema maandusklemm. Ka võib masti ümbritseva pinnase katta jämeda fraktsioonilise killustiku kihiga vähemalt 1,5 meetri ulatuses mastist.

### Tähistused

Tähistuste paigaldamisel pidada kinni kehtiva dokumendi P346 -  (0,4…20) kV võrgustandardi osa nr 10 “Identifitseerimine ja tähistamine” nõuetest.

2.2.8 Demontaaž

Tabel 2.3. Demonteeritav ja tagastuv materjal.

| Nr | Nimetus | Kõlblikkus | MÜ | Kogus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Betoonpost KP asendus | utiil | tk | 9 |
| 2 | Betoontugi KP asendus | utiil | tk | 5 |
| 3 | Puitpost | Selgitada tööde käigus | tk | 1 |
| 4 | Lahklüliti | utiil | kmpl | 2 |
| 5 | Lahklüliti | Taaskasutatav tööde käigus | kmpl | 1 |
| 6 | Mastitrafo 50kVA | Taaskasutatav tööde käigus | kmpl | 1 |
| 7 | Lahkkaitse | Taaskasutatav tööde käigus | kmpl | 1 |
| 8 | Mastalajaama 0,4kV JS kilp | Taaskasutatav tööde käigus | kmpl | 1 |
| 9 | Raudkonstruktsioonid | utiil | kg | 300 |
| 10 | Alumiinium | utiil | kg | 930 |

Utiliseerimine korraldada läbi utiliseerimist teostavate ettevõtete vastavalt juhendile Mittevajaliku vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemise protseduur (J3106) ning utiliseeritav ja tagastuv materjal dokumenteerida vastavalt Elektrilevi OÜ poolt kehtestatud korrale.

# Taastamine

Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus taastada tööde käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed ning demonteeritud liini mastiaugud, samuti vajunud pinnasega kaablitrass. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi jupid, RB tükid vms.). Rööbaste tekitamisel tööde käigus tuleb need pärast töid siluda.

# Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust” ja Elektrilevi elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab elektrivõrgu käidukorraldaja. Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada tellija ja projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult.

# Käidujuhend

Käesoleva projekti järgi ehitatavate elektripaigaldiste käidul kasutada Elektrilevi OÜ varem kehtestatud käidujuhendeid.

# Spetsifikatsioon

Tabel 6.1. Põhimaterjalide ja seadmete spetsifikatsioon.

| Nr | Nimetus | Mark | MÜ | KOKKU | MÄRKUSED |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24 kV kaetud juhe | BLL-62 | m |  | Arvestatud mastil 53 ühenduste teostamiseks |
| 2 | 24 kV kaetud juhe | BLL-99 | m |  |  |
| 3 | Jätkuhülss | BLL-99 | tk |  | Arvestatud 500m rulliga |
| 4 | Puitpost | kl.3 kreosoot 11 m | tk |  |  |
| 5 | Puitpost | kl.3 tanalith 11 m | tk |  |  |
| 6 | Puitpost | kl.4 kreosoot 11 m | tk |  |  |
| 7 | Puitpost | kl.4 tanalith 11 m | tk |  |  |
| 8 | Puitpost | kl.4 kreosoot 12 m | tk |  |  |
| 9 | Puitpost | kl.4 tanalith 12 m | tk |  |  |
| 10 | Toe kinnitussõlm |  | kmpl |  |  |
| 11 | Tõmmitsakomplekt |  | kmpl |  |  |
| 12 | Mastimüts |  | tk |  |  |
| 13 | Kandetraavers | rõhttraavers puitmastile | kmpl |  |  |
| 14 | Kandetraavers | rõhttraavers betoonmastile | kmpl |  | BLL juhtmele |
| 15 | Isolaatori tugivarras |  | tk |  | BLL juhtmele |
| 16 | Abitraavers | 1 isolaatorile | kmpl |  |  |
| 17 | Lõputraavers | Lai, 1-postile | kmpl |  |  |
| 18 | Lõputraavers | Lai, 2-postile | kmpl |  | Arvestatud paljasjuhtme traaversiga, koos kinnituskomplektiga |
| 19 | Nurgatraavers | puitpostile | kmpl |  |  |
| 20 | Isolaator | SHF20-13-E-1-I | tk |  | BLL juhtmele |
| 21 | Tõmbeisolaator |  | tk |  |  |
| 22 | Ankruklamber paljasjuhtmetele |  | tk |  |  |
| 23 | Ankruklamber | BLL-62 | tk |  |  |
| 24 | Ankruklamber | BLL-99 | tk |  |  |
| 25 | Rullikklemm | Nurgatraaversile | tk |  |  |
| 26 | Hammasklemm |  | tk |  |  |
| 27 | PT klemmide komplekt | Klemmid, sang | kmpl |  |  |
| 28 | Sädevahemik | tugiisolaatorile | kmpl |  | Komplekt kolmele faasijuhtmele |
| 29 | Sädevahemik | tõmbeisolaatorile | kmpl |  | Komplekt kolmele faasijuhtmele |
| 30 | Maanduspaigaldis | juhe, klemmid, vardad | kmpl |  | KP mastile |
| 31 | Spiraalside | BLL-62 | kmpl |  | Üks komplekt=üks juhtme kinnitus isolaatorile (2 sidet) |
| 32 | Spiraalside | BLL-99 | kmpl |  | Üks komplekt=üks juhtme kinnitus isolaatorile (2 sidet) |
| 33 | Masti maandus | Juhe, klemmid, vardad | kmpl |  | MP mastile |

1)Materjalide kogused võivad muutuda sõltuvalt pinnasest ja tööde teostamise iseloomust

*On lubatud asendamine ELV poolt heaks kiidetud vähemalt samaväärsete toodetega

## JOONISTE LOETELU

##### Joonis IP7682-1. Asendiplaanid (4 lehel)

##### Joonis IP7682-2. Elektriskeemid (1 lehel)

##### Joonis IP7682-3. Pikiprofiilijoonised (1 lehel)