EELNÕU
10.09.2026

TARISTUMINISTER
MÄÄRUS

Majandus- ja taristuministri 5. juuni 2015. a määruse nr 58
„Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika“,
ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri
11. detsembri 2018. a määruse nr 63
„Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“
ja majandus- ja taristuministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 36
„Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele“ muutmine

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 64 lõike 5, § 65 lõike 3 ja § 66 lõike 6 alusel.

§ 1. Majandus- ja taristuministri 5. juuni 2015. a määruse nr 58 „Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika“ muutmine

Majandus- ja taristuministri 5. juuni 2015. a määruses nr 58 „Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 tabel 1 sõnastatakse järgmiselt:
„Tabel 1. Hoone tüüpiline kasutus ja sellele vastav suurim vabasoojuse väärtus toatemperatuuriga pinna ühe ruutmeetri kohta ning seadmete kasutusajaväline kasutusaste

	Hoone kasutamise otstarve
	Kasutusaeg

	Kasutus-
aste

	Valgustusa
W/m²

	Seade
W/m²

	Inimeneb
W/m²

	Inimene
m²/inim

	Seadmete kasutusaja-
väline kasutus-
aste

	
	Kellaaeg
	h/24h
	d/7d
	
	
	
	
	
	

	Väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga < 120 m²
	00.00–00.00
	24
	7
	0,6
	5c
	3d
	3
	28,3
	–f

	Väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga 120–220 m² ja ridaelamu
	00.00–00.00
	24
	7
	0,6
	5c
	2,4d
	2
	42,5
	–f

	Väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga > 220 m²
	00.00–00.00
	24
	7
	0,6
	5c
	2d
	1,4
	60,7
	–f

	Korterelamu
	00.00–00.00
	24
	7
	0,6
	5c
	3d
	3
	28,3
	–f

	Kasarmu
	00.00–00.00
	24
	7
	0,4
	8
	2
	10
	8,5
	–f

	Kontorihoone
	07.00–18.00
	11
	5
	0,55
	8
	12
	5
	17,0
	0,05

	Majutushoone
	00.00–00.00
	24
	7
	0,4
	8
	1
	4
	21,3
	–f

	Ärihoone
	12.00–22.00
	10
	7
	0,4
	14
	5
	14
	6,1
	0,12

	Avalik hoone
	08.00–22.00
	14
	7
	0,5
	12
	1,5
	5
	17,0
	0,10

	Kaubandushoone ja terminal
	07.00–21.00
	14
	7
	0,55
	15
	3
	5
	17,0
	0,15

	Haridushoone
	08.00–16.00
	8
	5
	0,5e
	9
	8
	14
	5,4
	0,05

	Lastehoiuhoone ja lasteaiahoone
	07.00–19.00
	12
	5
	0,4
	9
	4
	8
	4,4
	0,13

	Ravihoone
	07.00–20.00
	13
	5
	0,6
	9
	4
	8
	10,6
	0,17

	Tööstushoone
	07.00–19.00
	12
	5
	0,55
	10
	12
	4
	21,3
	0,07

	Laohoone ja korterelamu soe parkimismaja
	00.00–00.00
	24
	7
	0,2
	6
	0
	0
	0
	–f



a esitatud andmed on mitteelamutele orienteerivad, arvestades madalama efektiivsusega LED-valgustite kasutamist.
b inimese soojuseraldus sisaldab üksnes ilmset soojust. Varjatud soojuse arvesse võtmiseks jagatakse esitatud väärtused teguriga 0,7.
c elamu valgustuse kasutusaste on 0,1.
d elamu seadme elektritarbimise saamiseks jagatakse soojuseraldus teguriga 0,7.
e arvestuslikul koolivaheajal 15. juunist 15. augustini on kasutusaste 0,1 ja ventilatsioon vastab kasutusajavälisele režiimile.
f ööpäevaringse kasutusega hoone puhul kasutusajavälist kasutusastet ei kohaldata.“;

2) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Kasutusaste on keskmine valgustuse ja seadme kasutusaste ning inimese kohalviibimine hoone kasutusaja jooksul. Seadmete kasutusajaväline kasutusaste on seadmete keskmine kasutusaste väljaspool hoone kasutusaega. Suurimat soojuseraldust kasutusastmega 1 kasutatakse suvise ruumitemperatuuri ja jahutusvõimsuse arvutuses, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 10 nimetatud hoone ja lõikes 11 nimetatud ja viidatud ruumi puhul; kasutusajavälist kasutusastet neis arvutustes arvesse ei võeta. Energiaarvutuse jaoks korrutatakse suurim soojuseraldus kasutusastmega. Valgustuse või seadme või inimese aastane soojuseraldus Q [kWh/(m²·a)] arvutatakse järgmise valemiga:

,

kus k on kasutusaste;
P on soojuseraldus W/m²;
τd on hoone kasutustundide arv ööpäevas h;
τw on hoone kasutuspäevade arv nädalas d.

Seadmete aastasele soojuseraldusele liidetakse kasutusajaväline soojuseraldus Qkav [kWh/(m²·a)], mis arvutatakse järgmise valemiga:

,

kus kkav on tabelis 1 sätestatud seadmete kasutusajaväline kasutusaste.“;

3) paragrahvi 6 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:
„(9) Elamu, kasarmu, kontorihoone, haridushoone, lastehoiuhoone ja lasteaiahoone, majutushoone, ärihoone, avaliku hoone, kaubandushoone, ravihoone, laohoone ja tööstushoone dünaamilises energiaarvutuses kasutatakse tabelites 2, 21, 22 ja 23 sätestatud hoone detailset kasutusprofiili. Kasutuspäevavälistel päevadel kasutatakse seadmete kasutusajavälist kasutusastet kõigil tundidel ning valgustuse ja inimese kasutusastet 0.“;

4) paragrahvi 6 tabelid 2 ja 21 sõnastatakse järgmiselt:
„Tabel 2. Elamu, kasarmu ja kontorihoone energiaarvutuse tunnipõhised kasutusastmed kellaaegade kaupa ja kasutusprofiilid

	Kellaaeg
	Kasutusprofiil

	
	Elamu
	Kasarmu
	Kontorihoone

	
	valgustus
	seadmed
	inimesed
	valgustus ja seadmed
	inimesed
	valgustus ja inimesed
	seadmed

	00.00–01.00
	0
	0,5
	1
	0
	0,7
	0
	0,05

	01.00–02.00
	0
	0,5
	1
	0
	0,7
	0
	0,05

	02.00–03.00
	0
	0,5
	1
	0
	0,7
	0
	0,05

	03.00–04.00
	0
	0,5
	1
	0
	0,7
	0
	0,05

	04.00–05.00
	0
	0,5
	1
	0
	0,7
	0
	0,05

	05.00–06.00
	0
	0,5
	1
	0
	0,7
	0
	0,05

	06.00–07.00
	0,15
	0,5
	0,5
	0,8
	0,2
	0
	0,05

	07.00–08.00
	0,15
	0,7
	0,5
	0,4
	0,2
	0,2
	0,2

	08.00–09.00
	0,15
	0,7
	0,5
	0,4
	0,1
	0,6
	0,6

	09.00–10.00
	0,15
	0,5
	0,1
	0,7
	0,3
	0,6
	0,6

	10.00–11.00
	0,05
	0,5
	0,1
	0,7
	0,3
	0,7
	0,7

	11.00–12.00
	0,05
	0,6
	0,1
	0,7
	0,3
	0,7
	0,7

	12.00–13.00
	0,05
	0,6
	0,1
	0,3
	0,1
	0,4
	0,4

	13.00–14.00
	0,05
	0,6
	0,2
	0,3
	0,1
	0,6
	0,6

	14.00–15.00
	0,05
	0,6
	0,2
	0,7
	0,3
	0,7
	0,7

	15.00–16.00
	0,05
	0,5
	0,2
	0,7
	0,3
	0,7
	0,7

	16.00–17.00
	0,2
	0,5
	0,5
	0,7
	0,4
	0,6
	0,6

	17.00–18.00
	0,2
	0,7
	0,5
	0,7
	0,4
	0,25
	0,25

	18.00–19.00
	0,2
	0,8
	0,5
	0,7
	0,1
	0
	0,05

	19.00–20.00
	0,2
	0,8
	0,8
	0,7
	0,1
	0
	0,05

	20.00–21.00
	0,2
	0,8
	0,8
	0,3
	0,1
	0
	0,05

	21.00–22.00
	0,2
	0,8
	0,8
	0,8
	0,7
	0
	0,05

	22.00–23.00
	0,15
	0,6
	1
	0
	0,7
	0
	0,05

	23.00–00.00
	0,15
	0,6
	1
	0
	0,7
	0
	0,05



Tabel 21. Haridushoone, lastehoiuhoone ja lasteaiahoone ning majutushoone energiaarvutuse tunnipõhised kasutusastmed kellaaegade kaupa ja kasutusprofiilid

	Kellaaeg
	Kasutusprofiil

	
	Haridushoone
	Lastehoiuhoone ja lasteaiahoone
	Majutushoone

	
	valgustus ja inimesed
	seadmed
	valgustus ja inimesed
	seadmed
	valgustus ja seadmed
	inimesed

	00.00–01.00
	0
	0,05
	0
	0,13
	0,3
	0,7

	01.00–02.00
	0
	0,05
	0
	0,13
	0,1
	0,7

	02.00–03.00
	0
	0,05
	0
	0,13
	0,1
	0,7

	03.00–04.00
	0
	0,05
	0
	0,13
	0,1
	0,7

	04.00–05.00
	0
	0,05
	0
	0,13
	0,1
	0,6

	05.00–06.00
	0
	0,05
	0
	0,13
	0,3
	0,5

	06.00–07.00
	0
	0,05
	0
	0,13
	0,5
	0,5

	07.00–08.00
	0
	0,05
	0,4
	0,4
	0,5
	0,4

	08.00–09.00
	0,6
	0,6
	0,8
	0,8
	0,5
	0,4

	09.00–10.00
	0,6
	0,6
	0,8
	0,8
	0,4
	0,2

	10.00–11.00
	0,6
	0,6
	0,3
	0,3
	0,4
	0,1

	11.00–12.00
	0,4
	0,4
	0,3
	0,3
	0,1
	0,1

	12.00–13.00
	0,3
	0,3
	0,8
	0,8
	0,1
	0,1

	13.00–14.00
	0,6
	0,6
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	14.00–15.00
	0,6
	0,6
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	15.00–16.00
	0,3
	0,3
	0,4
	0,4
	0,3
	0,1

	16.00–17.00
	0
	0,05
	0,3
	0,3
	0,5
	0,1

	17.00–18.00
	0
	0,05
	0,3
	0,3
	0,5
	0,1

	18.00–19.00
	0
	0,05
	0,2
	0,2
	0,7
	0,4

	19.00–20.00
	0
	0,05
	0
	0,13
	0,8
	0,5

	20.00–21.00
	0
	0,05
	0
	0,13
	0,8
	0,5

	21.00–22.00
	0
	0,05
	0
	0,13
	0,9
	0,6

	22.00–23.00
	0
	0,05
	0
	0,13
	0,7
	0,7

	23.00–00.00
	0
	0,05
	0
	0,13
	0,7
	0,7


“;

5) paragrahvi 6 täiendatakse tabelitega 22 ja 23 järgmises sõnastuses:
„Tabel 22. Ärihoone, avaliku hoone ja kaubandushoone energiaarvutuse tunnipõhised kasutusastmed kellaaegade kaupa ja kasutusprofiilid

	Kellaaeg
	Kasutusprofiil

	
	Ärihoone
	Avalik hoone
	Kaubandushoone ja terminal

	
	valgustus ja inimesed
	seadmed
	valgustus ja inimesed
	seadmed
	valgustus
	seadmed
	inimesed

	00.00–01.00
	0
	0,12
	0
	0,10
	0
	0,15
	0

	01.00–02.00
	0
	0,12
	0
	0,10
	0
	0,15
	0

	02.00–03.00
	0
	0,12
	0
	0,10
	0
	0,15
	0

	03.00–04.00
	0
	0,12
	0
	0,10
	0
	0,15
	0

	04.00–05.00
	0
	0,12
	0
	0,10
	0
	0,15
	0

	05.00–06.00
	0
	0,12
	0
	0,10
	0
	0,15
	0

	06.00–07.00
	0
	0,12
	0
	0,10
	0
	0,15
	0

	07.00–08.00
	0
	0,12
	0
	0,10
	0,55
	0,55
	0,1

	08.00–09.00
	0
	0,12
	0,3
	0,3
	0,55
	0,55
	0,3

	09.00–10.00
	0
	0,12
	0,5
	0,5
	0,55
	0,55
	0,4

	10.00–11.00
	0
	0,12
	0,6
	0,6
	0,55
	0,55
	0,9

	11.00–12.00
	0
	0,12
	0,6
	0,6
	0,55
	0,55
	1

	12.00–13.00
	0,6
	0,6
	0,5
	0,5
	0,55
	0,55
	0,8

	13.00–14.00
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,55
	0,55
	0,6

	14.00–15.00
	0,3
	0,3
	0,5
	0,5
	0,55
	0,55
	0,5

	15.00–16.00
	0,2
	0,2
	0,5
	0,5
	0,55
	0,55
	0,3

	16.00–17.00
	0,2
	0,2
	0,5
	0,5
	0,55
	0,55
	0,4

	17.00–18.00
	0,3
	0,3
	0,6
	0,6
	0,55
	0,55
	0,7

	18.00–19.00
	0,5
	0,5
	0,6
	0,6
	0,55
	0,55
	0,8

	19.00–20.00
	0,6
	0,6
	0,5
	0,5
	0,55
	0,55
	0,7

	20.00–21.00
	0,5
	0,5
	0,4
	0,4
	0,55
	0,55
	0,2

	21.00–22.00
	0,3
	0,3
	0,4
	0,4
	0
	0,15
	0

	22.00–23.00
	0
	0,12
	0
	0,10
	0
	0,15
	0

	23.00–00.00
	0
	0,12
	0
	0,10
	0
	0,15
	0



Tabel 23. Ravihoone, laohoone, korterelamu sooja parkimismaja ja tööstushoone energiaarvutuse tunnipõhised kasutusastmed kellaaegade kaupa ja kasutusprofiilid

	Kellaaeg
	Kasutusprofiil

	
	Ravihoone
	Laohoone ja korterelamu soe parkimismaja
	Tööstushoone

	
	valgustus ja inimesed
	seadmed
	
	valgustus ja inimesed
	seadmed

	00.00–01.00
	0
	0,17
	0,05
	0
	0,07

	01.00–02.00
	0
	0,17
	0,05
	0
	0,07

	02.00–03.00
	0
	0,17
	0,05
	0
	0,07

	03.00–04.00
	0
	0,17
	0,05
	0
	0,07

	04.00–05.00
	0
	0,17
	0,05
	0
	0,07

	05.00–06.00
	0
	0,17
	0,3
	0
	0,07

	06.00–07.00
	0
	0,17
	0,3
	0
	0,07

	07.00–08.00
	0,4
	0,4
	0,3
	0,5
	0,5

	08.00–09.00
	0,6
	0,6
	0,4
	0,6
	0,6

	09.00–10.00
	0,6
	0,6
	0,2
	0,6
	0,6

	10.00–11.00
	0,8
	0,8
	0,2
	0,6
	0,6

	11.00–12.00
	0,8
	0,8
	0,2
	0,6
	0,6

	12.00–13.00
	0,6
	0,6
	0,2
	0,2
	0,2

	13.00–14.00
	0,6
	0,6
	0,2
	0,6
	0,6

	14.00–15.00
	0,8
	0,8
	0,2
	0,6
	0,6

	15.00–16.00
	0,8
	0,8
	0,2
	0,6
	0,6

	16.00–17.00
	0,6
	0,6
	0,4
	0,6
	0,6

	17.00–18.00
	0,4
	0,4
	0,4
	0,6
	0,6

	18.00–19.00
	0,4
	0,4
	0,3
	0,5
	0,5

	19.00–20.00
	0,4
	0,4
	0,3
	0
	0,07

	20.00–21.00
	0
	0,17
	0,2
	0
	0,07

	21.00–22.00
	0
	0,17
	0,15
	0
	0,07

	22.00–23.00
	0
	0,17
	0,05
	0
	0,07

	23.00–00.00
	0
	0,17
	0,05
	0
	0,07


“;

6) määruse lisa 2 „Energiaarvutuse lähteandmete esitamine“ kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2. Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11. detsembri 2018. a määruse nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“ muutmine

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11. detsembri 2018. a määruses nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:
„10) elekter – 1,8.“;

2) määruse lisa 2 „Hoonete energiatõhususarvude piirväärtused“ kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 3. Majandus- ja taristuministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 36 „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele“ muutmine

Majandus- ja taristuministri 30. aprilli 2015. a määruses nr 36 „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele“ kehtestatakse lisa 3 „Hoone energiatõhususarvu ja kaalutud energiaerikasutuse klassi määramine“ uues sõnastuses (lisatud).

Kuldar Leis
Taristuminister	Marten Kokk
Kantsler

Lisa 1. Majandus- ja taristuministri 5. juuni 2015. a määruse nr 58 „Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika“ lisa 2 „Energiaarvutuse lähteandmete esitamine“

Lisa 2. Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11. detsembri 2018. a määruse nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“ lisa 2 „Hoonete energiatõhususarvude piirväärtused“

Lisa 3. Majandus- ja taristuministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 36 „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele“ lisa 3 „Hoone energiatõhususarvu ja kaalutud energiaerikasutuse klassi määramine“
