## Enefit 280-2 korsten
280-2
Kõrgus | m | 80
Diameeter | m | 3
Võimsus sisse | MW | 26.6
Võimsus sisse | GJ/s | 0.0266 |  |  | Põlevkiviõli kasutamise etapp - olemuselt tegemist kütuse põletamisega, andmed tabelisse 7.2 ja 7.8
S.g. niiskus | % | 0
O2 | % | 10
Liigõhutegur |  | 1.92 |  | α = CO2max / CO2 ≈ 20,9 / (20,9 – O2); tahketel kütusel O2=6 %
Temperatuur | C | 180 |  | suitsugaaside jahtusskraberi seadistus
Suitsugaasid (kuivad, 6% O2) | Nm3/s | 12.768 |  |  | Põlevkiviõli |  | maksimaalne koormus
Mahtkiirus | m3/s | 21.1865 |  |  | Sr | 0.7 | %
Kiirus | m/s | 2.9973 |  |  | Qi | 39.9 | MJ/kg
tööaeg | h | 1000 |  |  | Elektrifiltriga |  | 2.4 | t/h | 26.6 | MW (gaasiliste saasteainete ja POS heide)
[5 empty] | Elektrifiltrita |  | 1.6 | t/h | 17.7333 | MW (osakeste ja raskmetallide heide)
[5 empty] | Aastane heitkogus (6 üleskütmistsüklit) |  |  |  | 260 | keskmine õlikulu 1,3 t/h |  |  | 200 | tundi aastas; ka
[9 empty] | 1300 | t/a katsetamisperioodil, aluseks 30 tsüklit aastas (tegelikult kestus tundides 1000 tundi)
|  | Põlevkiviõli | Tbl 3-6 | [7 empty] | Põlevkivi | põlevkivi andmist alustatakse elektrifiltriga, põlevkiviõliga koos ei põletata.
|  | eriheide | EMEP | osakaal | g/s | t/a | Ci (10 % O2) |  | 260 t/a |  |  | olemuselt tegemist juba protsessi osaga, kus täidetakse tuhatsükloneid jms
SO2 | g/GJ | Sr järgi | 46.5 |  | 9.3333 | 18.2 | 730.9942 |  | 3.64 |  |  | Seega heidet ei eristata. Maksimaalne koormus 280 t/h, st sama mis pürolüüsiseadmel normaalrežiimis
NOx | g/GJ | 111 | 65 |  | 2.9526 | 5.7576 | 231.25 |  | 1.1515
CO | g/GJ | 42 | 16.2 |  | 1.1172 | 2.1785 | 87.5 |  | 0.43571
NMVOC | g/GJ | 5 | 0.8 |  | 0.133 | 0.25935 | 10.4167 |  | 0.05187
PMsum | g/GJ | 40 | 6.5 |  | 0.70933 | 2.0748 | 83.3333 |  | 0.41496 |  | Poolkoksigaasi süsiniku eriheide |  |  |  | 3.3636 | tCO2tuh nnm3
PM10 | g/GJ | 6 | 3.2 | 0.49231 | 0.34921 | 1.0214 | 41.0256 |  | 0.20429
PM2.5 | g/GJ | 6 | 0.8 | 0.12308 | 0.087303 | 0.18114 | 10.2564 |  | 0.036227
[5 empty] | mg/s | kg/a |  | Ci (10 % O2)
Hg | mg/GJ | 0.1 | 1.36 |  | 0.0017733 | 0.005187 | kg/a | 0.00020833 | 0.0010374
Kaadmium (Cd) | mg/GJ | 0.3 | 1.36 |  | 0.00532 | 0.015561 | kg/a | 0.000625 | 0.0031122
Plii (Pb) | mg/GJ | 10 | 4.07 |  | 0.17733 | 0.5187 | kg/a | 0.020833 | 0.10374
Vask (Cu) | mg/GJ | 6 | 2.72 |  | 0.1064 | 0.31122 | kg/a | 0.0125 | 0.062244
Tsink (Zn) | mg/GJ | 5 | 1.81 |  | 0.088667 | 0.25935 | kg/a | 0.010417 | 0.05187
Arseen (As) | mg/GJ | 44.5 | 1.81 |  | 0.78913 | 2.3082 | kg/a | 0.092708 | 0.46164
Kroom (Cr) | mg/GJ | 20 | 1.36 |  | 0.35467 | 1.0374 | kg/a | 0.041667 | 0.20748
Nikkel (Ni) | mg/GJ | 200 | 1.36 |  | 3.5467 | 10.374 | kg/a | 0.41667 | 2.0748
Seleen (Se) | mg/GJ |  | 6.79 |  | 0.12041 | 0.3522 | kg/a | 0.014146 | 0.070439
Vanaadium | mg/GJ |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Benso(a)püreen | mg/GJ | 1 |  |  | 0.017733 | 0.05187 | kg/a | 0.0020833 | 0.010374
Benso(b)fluoranteen | mg/GJ | 1 |  |  | 0.017733 | 0.05187 | kg/a | 0.0020833 | 0.010374
Benso(k)fluoranteen | mg/GJ | 1 |  |  | 0.017733 | 0.05187 | kg/a | 0.0020833 | 0.010374
Indeo(1,2,3-cd)püreen | mg/GJ | 1 | 0.00692 |  | 0.017733 | 0.05187 | kg/a | 0.0020833 | 0.010374
HCB
PCB |  |  |  |  | mcg/s
PCDD/PCDF | ng/GJ | 10 | 0.5 |  | 0.00017733 | 0.5187 | mg/a | 2.8571e-08
CO2 |  |  | tC/TJ | 21.1 |  | 4010.0904 | t/a

## Leektoru E280-2 käivitamisel
Arvutused põhinevad Keskkonnaministri 24.11.2016 määruse nr 59 toodud valemitel ja eriheidetel, välja arvatud juhul kui on viidatud muudele allikatele
2021. a taotluse lähteandmetest lähtuv heide |  |  |  |  | Maksimaalne arvestuslik uttegaasi teke |  |  |  | 12000 | Nm3/h |  | Poolkoksigaasi alumine kütteväärtus |  |  |  | 49.19 | MJ/nm3 | 206.598 | GJ/h
[6 empty] | Käivitusel | 35% maksimumist |  | 4200 | Nm3/h | [7 empty] | 57.3883 | MW | (2023. a andmetest lähuvalt max 45 MW)
| g/s | t/a (300 h) | t/a (144 h) | mg/Nm3 | g/GJ | Propaani kulu (2021 LHK) |  |  | 13.56 | kg/h |  | Propaani alumine kütteväärtus |  |  | 50.4 | MJ/kg | 0.18984 | 0.18984 | MW
Nox | 2.4643 | 2.6615 | 1.2775 | 89.1667 | 42.8 | Arvestatud ka propaani põlemisel tekkivat heitkogust | [11 empty] | 57.5782 | MW kokku
CO | 1.7273 | 1.8655 | 0.89546 | 62.5 | 30
SO2 | 53.338 | 57.605 | 27.6504 | 1929.9124 | SO2 heide on arvestatud uttegaasi H2S sisalduse põhjal, arvestades SO2 ja H2S molekulmasside suhet (64/34)
H2S | 0.085 | 0.0918 | 0.044064 | 3.0755 | [14 empty] | oktoober 2023 uttegaasi koostise järgi: | [5 empty] | Põletusefektiivsusest sõltuvus
NMVOC | 3.053 | 3.2972 | 1.5827 | 110.4658 | 2 | arvestatud juurde põlemata jäänud kogus | [13 empty] | mol % | M | osakaal | massi% | kg/h | 99,7 % | g/s | 99,9% | g/s
PM10,2.5 | 0.02591 | 0.027983 | 0.013432 | 0.9375 | 0.45 | [13 empty] | CO2 | 13.96 | 44.01 | 6.1438 | 0.19
CO2 |  | 4509.3529 | 2164.2808 |  | 19.8 | tC/TJ uttegaas |  | Vedelgaasi CO2 eriheide |  |  | 17.2 | tC/TJ | [6 empty] | O2 | 0.15 | 32 | 0.048 | 0.0014845
| tunnid: | 300 | 144 | [15 empty] | N2 | 16.45 | 28.01 | 4.6076 | 0.1425
|  | katsetused | tavarežiim | [15 empty] | H2 | 9.93 | 2.016 | 0.20019 | 0.0061911
[19 empty] | CH4 | 11.96 | 16.04 | 1.9184 | 0.059328
[19 empty] | H2S | 2.15 | 34.08 | 0.73272 | 0.02266 | 137.385 | 0.41215 | 0.11449 | 0.13739 | 0.038163
Olemasoleva Enefit280 seadme näitel ei ole summaarne käivituse kestus ja pookoksigaasi leektorru suunamise kestus omavahel sõltuvuses. | [18 empty] | CO | 8.31 | 28.01 | 2.3276 | 0.071985 | 436.4308 | 1.3093 | 0.36369 | 0.43643 | 0.12123
Poolkoksigaasi suuname elektrijaamadesse EEJ/Auvere kui En280 seadme tootlikus on suurem kui 35% (>100t/h, | [18 empty] | NMVOC | 37.09 | 44.1 | 16.3567 | 0.50585 | 3066.8794 | 9.2006 | 2.5557 | 3.0669 | 0.85191
Kõige lühem käivitusaeg: poolkoksigaasi suunamine elektrijaama 24 h pärast, gaasi hakkas tekkima 20 tunnil | [10 empty] | 4 | h tõrviku töö | [9 empty] | 32.3351 | g/mol
Kõike pikem: poolkoksigaasi suunamine elektrijaama 65 h pärast, gaasi hakkas tekkima 60 tunnil | [10 empty] | 5 | h tõrvik töö | [6 empty] | Alumine kütteväärtus: |  |  | põlevosa: | 0.6675
Kõige kauem suunati gaasi tõrvikusse | [10 empty] | 24 | h | 144 | h, kui see juhtub 6 tsükli korral | [5 empty] | 36.54 | MJ/m3 | 187.5 | kmol
Keskmine gaasi suunamine tõrvikusse: | [10 empty] | 10 | h | katsetusperioodil, 30 tsüklit: |  |  | 300 | h |  | Tihedus | 1.3209 | kg/nm3 | 6062.8228 | kg/h
Suitsugaasi mahu ja kiiruse arvestamine tinglik | [21 empty] | 4046.9276 | kg/h põlev osa
Diameeter | m | 0.5 |  |  |  |  | Propaani eeldatav kulu leektorus: | [10 empty] | Määruse nr 59 lisa 3 maagaasi põletamise eriheite järgi 2023 maksimum
Võimsus sisse | MW | 57.5782 |  |  |  |  | kulu põleti kohta |  | 2.5 | m3/h LPG | maksimaalselt | [8 empty] | 4200 | m3/h
Võimsus sisse | GJ/s | 0.057578 |  |  |  |  | põleteid |  | 3 | [8 empty] | Eriheide |  | 162.12 | GJ/h |  |  | 2023 | H25% | Küttev., MJ/m3
S.g. niiskus | % | 0 | [6 empty] | 7.5 | m3/h LPG | [7 empty] | g/GJ |  | 45.0333 | MW |  |  | Jaanuar | 2.06 | 38.19
O2 | % | 10 | [6 empty] | 13.8889 | kg/h | [7 empty] | 42.8 | Nox | 1.9274 | g/s |  |  | Veebruar | 1.91 | 37.97
Liigõhutegur |  | 1.92 | [6 empty] | leektoru suuteline suitsuvabas režiimis vastu võtma 22 000 kg/h gaasi | [6 empty] | 16655.3108 | nm3/h | 30 | CO | 1.351 | g/s |  |  | Märts | 1.89 | 38.05
Temperatuur | C | 1500 | [15 empty] | 0.45 | PM2,5 | 0.020265 | g/s |  |  | Aprill | 2.09 | 38.6
Suitsugaasid (kuivad, 6% O2) | Nm3/s | 27.6375 | [21 empty] | Mai | 1.99 | 36.43
Mahtkiirus | m3/s | 179.492 | [21 empty] | Juuni | 1.81 | 35.42
Kiirus | m/s | 914.1455 | [21 empty] | Juuli | 1.81 | 34.89
[24 empty] | August | 1.86 | 34.58
[24 empty] | September | 1.67 | 32.06
[24 empty] | Oktoober | 2.15 | 36.54
[24 empty] | November | 1.83 | 36.18
[24 empty] | Detsember | 2.02 | 35.2
[24 empty] | Keskmine | 1.9242 | 36.1758

## Leektoru_seiskamine-ohutus
[7 empty] | Arvestatud keskmise uttegaasi tekkega | [6 empty] | Uttegaasi alumine kütteväärtus |  | 49.19 | MJ/nm3 | 482.062 | GJ/h
Arvestatud ka propaani põlemisel tekkivat | [10 empty] | 9800 | Nm3/h | [5 empty] | 133.9061 | MW
| g/s | g/s, seisk | t/a (300 h) | t/a (15 h) | t/a (3 h) | mg/Nm3 | Propaani kulu |  | 13.56 | kg/h |  |  |  | Propaani alumine kütteväärtus | 50.4 | MJ/kg | 0.18984 | 0.19 | MW
Nox | 5.739 | 1.4347 | 6.1981 | 0.30991 | 0.061981 | 89.1618 | [11 empty] | 134.0961 | MW kokku
CO | 4.023 | 1.0057 | 4.3448 | 0.21724 | 0.043448 | 62.5018
SO2 | 124.431 | 31.1077 | 134.3855 | 6.7193 | 1.3439 | 1933.175
H2S | 0.198 | 0.0495 | 0.21384 | 0.010692 | 0.0021384 | 3.0762
NMVOC | 7.122 | 1.7805 | 7.6918 | 0.38459 | 0.076918 | 110.6482
PM10,2.5 | 0.068 | 0.017 | 0.07344 | 0.003672 | 0.0007344 | 1.0565
CO2 |  |  | 10504.5955 | 525.2527 | 105.0505 |  | 19.8 | tC/TJ uttegaas |  | Vedelgaasi CO2 eriheide |  |  | 17.2 | tC/TJ
|  |  | 300 | 15
Suitsugaasi mahu ja kiiruse arvestamine tinglik
Diameeter | m |  | 0.5
Võimsus sisse | MW |  | 134.0961
Võimsus sisse | GJ/s |  | 0.1341
S.g. niiskus | % |  | 0
O2 | % |  | 10
Liigõhutegur |  |  | 1.92
Temperatuur | C |  | 1500
Suitsugaasid (kuivad, 6% O2) | Nm3/s |  | 64.3661
Mahtkiirus | m3/s |  | 418.0262
Kiirus | m/s |  | 2128.99