	LEONHARD WEISS OÜ
	Tööprojekt


	IP8766: Värska-Orava 10 kV liini Vahala h/l korrastamine 
Igrise küla, Setomaa vald, Võrumaa
	16.01.2026
	
- 2 - (6)



	

	[image: image1.jpg]I | conHaRD WEISS
[11]




TELLIJA:
Elektrilevi OÜ
TÖÖPROJEKT
Värska-Orava 10 kV liini Vahala h/l korrastamine.
Igrise küla, Setomaa vald, Võrumaa
                                 Projekteeris:

    Enn Kraav
     Tel. 53 359520
      E-post: e.kraav@leonhard-weiss.com
Kontrollis:

Aap Erik

Tel. 53 090 199

E-post:a.erik@leonhard-weiss.com
E-post: A.Erik@leonhard-weiss.com

Nr.
IP8766

Tartu 2026



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	LEONHARD WEISS OÜ, Vesse 8, 11415 Tallinn

estonia@leonhard-weiss.com, www.leonhard-weiss.ee

Tel +372 601 2285

IBAN EE492200221015218954

Pank: Swedbank
	
[image: image2.png]U Vv
10
> >!
o i
71829
BUREAU
VERITAS

-

-0 0O
L ocoo

oW
_|914

., 000

0222





	Reg nr 12083348

LEONHARD WEISS grupi ettevõte


1. Sisukord

1. Asukoht                                                                                                                     3
2. Tehnilised näitajad                                                                                                    3               

3. Seletuskiri.                                                                                                                 4       

3.1. Üldosa.                                                                                                                  4         

     3.2.Tehniline lahendus                                                                                                 5             

     3.2.1.10 kV õhuliini rekonstrueerimine                                                                       5                                                                                                                                                                                                           

     3.2.2.Maandamine ja maanduspaigaldis.                                                                     6
     3.2.3.Tähistused.                                                                                                          6
     3.2.4. Demontaaž                                                                                                         7    

 4. Trassi puhastus ja korrastustööd                                                                                  7               

 5. Ehitustööde korraldamine, dokumenteerimine ja järelevalve                                      8
 6.  Käidujuhend.                                                                                                               8
7. Spetsifikatsioonid

 8.  Tööde mahud                                                                                                                         

 9.   Mastide tabel

10. Demonteeritavad materjalid                                                                                         
11. Lisad
a. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr. IP8766:  Värska-Orava 10 kV liini Vahala h/l korrastamine, Igrise küla, Setomaa vald, Põlvamaa.

b. Elektrilevi OÜ lähteülesande asendiplaan

12.  Kooskõlastused 

13. Graafiline osa. 
	Jrk. nr
	Joonise nimetus
	Mõõtkava, vorming
	Joon. nr.
	Faili nimetus

	1
	Asendiplaan 
	1:1000/A3
	 1
(lehed 1-6)
	IP8766Vahala_TP_EL-4-01_Asendiplaan.dwg   
                                                        

	2
	Vahala h/l  LP21104 joonis
	A3
	2
	IP8766Vahala_TP_EL-5-01_LP21104-joonis.dwg   

	3
	Alajaama AJ 27013 joonis
	A3
	3
	IP8766Vahala_TP_EL-5-02_AJ27013-skeem.dwg   

	4
	Alajaama AJ 27013 maanduspaigaldis
	A3
	4
	IP8766Vahala_TP_EL-5-03_AJ27013-maandus.dwg   

	5
	Alajaama AJ 27013 skeem
	A3
	5
	IP8766Vahala_TP_EL-5-04_AJ27013-skeem.dwg   

	6
	Pikiprofiil M1-M2: ristumine Põlva-Karisilla teega km. 30,585  (M1-M2)
	A4
	6
	IP8766Vahala_TP_EL-5-05_Pikiprofiil M1-M2, ristumine Põlva-Karisilla teega km. 30,585.dwg   

	7
	Pikiprofiil M6-M7: ristumine Koksina-Jahu teega km. 0,405 ( M6-M7)
	A4
	7
	IP8766Vahala_TP_EL-5-06_Pikiprofiil M6-M7 : ristumine Koksina-Jahu teega km. 0,405.dwg    

	8
	Pikiprofiil M22-M23
	A3
	8
	IP8766Vahala_TP_EL-5-08_Pikiprofiil M22-23.dwg    

	9
	Pikiprofiil: ristumine Tohva-Koksina teega km. 1,2  ( M26-27)
	A4
	9
	IP8766Vahala_TP_EL-5-05_Pikiprofiil M26-M27: ristumine Tohva-Koksina teega km. 1,2.dwg    

	10
	Värska-Orava 10 kV liini skeem
	A3
	10
	IP8766Vahala_TP_EL-5-06_Värska-Orava 10 kV liini skeem.dwg    


Asukoht
[image: image3.png]



1. Tehnilised näitajad

	10 kV õhuliini juhtme vahetus 
	2148 m 

	Mastide vahetus
	5 tk

	Projekteeritud mastalajaam
	1 tk

	Projekteeritud lahklüliti
	1 tk

i



	Projekteeritud lisamaste
	1 tk

i



	Demonteeritav juhe AC-25
	6,45 km



	
	


2. Seletuskiri

3.1. Üldosa
Käesolevas projektis on lahendatud Võrumaal Setomaa vallas Igrise külas Värska-Orava 10 kV liini Vahala ja Püve haruliinide rekonstrueerimine.  Projekti mahus asendatakse olemasolev paljasjuhe AC-25 kaetud juhtmega BLL-62, 5 r/b masti asendatakse puitmastidega, paigaldatakse lahklülitit ning asendatakse Püve mastalajaam uue mastalajaamaga AJ27013. Allesjäävad r/b mastid korrastatakse, asendakse kõik isolaatorid ja defektsed traaversid. Liini trassilt eemaldatakse võsa.

Õhuliinide projekteeritud (trassi)pikkused selguvad töömahtude tabelist ja asendiplaani joonistelt, arvutuslikud pikkused (koos varuga) on esitatud elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis. 

Projektis nimetatud elektriseadmeid ja -paigaldisi võib asendada vähemalt samaväärsetega, mis on heakskiidetud Elektrilevi OÜ poolt.

Projekt on koostatud vastavalt Elektrilevi OÜ poolt kehtestatud nõuetele. Tööde teostamisel on vajalik kinni pidada Eesti Vabariigis kehtivatest normatiividest ja seadustest ning töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest.

Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest standarditest, eeskirjadest, normidest jms:

- Eesti Vabariigi Ehitusseadustik, Nõuded ehitusprojektile ja teised kehtivad seadused, nõuded ja õigusaktid;

- Eesti Energia AS ettevõtte standardid, juhendid, normid, nõuded ja teised kehtivad dokumendid;

- EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest;

- EVS-HD 60364-4-42:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime eest;

- EVS-HD  60364-4-444:2010/AC:2012  Madalpingelised  elektripaigaldised.  Osa  4-444: Kaitseviisid. Kaitse pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest;

- EVS-HD 60364-5-52:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Juhistikud;

- EVS-HD 60364-5-54:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid;

- EVS-EN 61936-1:2021 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV ja alalispingega üle 1,5 kV . Osa 1: Vahelduvpinge.
-EVS-EN 50341-20-2018: Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 2-20: Eesti siseriiklikud erinõuded.

Elektrilevi normdokumendid:

P339 „0,4-20 kV võrgustandard : 20 kV õhuliinid“

J3198 „Juhend olemasolevate keskpinge õhuliinide rekonstrueerimisel kaetud juhtmete kasutamiseks ja objektide valikuks“

J3301/4 „20 kV õhuliinide täpsustavad nõuded projekteerimiseks“

Mastide tugevusarvutustes on kasutatud juhendis J3301 toodud norme ja väärtusi.

Nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka ehitustööde teostamisel. Samuti järgida nimetatud dokumente elektripaigaldise hilisemal käidul.

Ehitustööde käigus ja elektripaigaldiste hilisemal käidul juhinduda eespool toodud eeskirjadest ja seadustest. Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö tellijaga. Projekt on kooskõlastatud kõigi seotud asutustega ja kinnistute omanikega.

Alusplaanina on kasutatud A&O Maamõõdubüroo OÜ tööd nr. 384/25 „Koksinas Vahala ja Püve h/l geodeetiline alusplaan“, koostatud  detsember 2025.a.
Projekt on teostatud lähtudes Elektrilevi OÜ tellimusest (lisa 1).

Vähemalt seitse päeva enne liiniehitustööde algust tuleb ehitajal võtta ühendust kinnistute valdajatega, teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestada nende tingimuste ja nõudmistega. Tööd teostatakse Elektrilevi OÜ piirkonna varahalduriga kooskõlastatult, teavitatakse käidukorraldajat ja projektijuhti. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne tööde alustamist. Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga.

Ehitustööd toimuvad Võrumaal Setomaa vallas Igrise ja Karisilla külas ja riigimaantee nr. 90 Põlva-Karisilla kinnistul km. 30,585 ja tee kaitsevööndis.

Tööd toimuvad järgmiste maaparandussüsteemide, eesvoolukraavide riigi poolt korras hoitavate ühiseesvooluga veekogude aladel ja kaitsevööndites:

Koksina III (MS kood 2100710020140001)

Koksina IV (MS kood 2100710020190001)

Jassimetsa-Piiri (MS kood 21007100200910001).
3.2. Tehniline lahendus

Värska-Orava 10 kV liini Vahala ja Püve haruliinil asendatakse liini paljasjuhe AC-25 kaetud juhtmega BLL-62. Mehaanilise koormuse suurenemise ja mastide ebapiisava vastupidavuse tõttu asendatakse r/b lõpu- ja nurgamastid puitmastidega. Kõik isolaatorid asendatakse, samuti deformeerunud ja vigased traaversid, viltused r/b mastid õiguda.

3.2.1 10 kV õhuliini rekonstrueerimine.

Vastavalt joonisele nr. IP8766 „Asendiplaan“, paigaldada Värska-Orava 10 kV liini M58 juurde Vahala h/l-le uus mast nr. 1, (kl.4, L=12 m kreosoot) ja toestada 2 tõmmitsaga. Mastile paigaldada lahklüliti, (tekib lahutuspunkt LP 21104). Haruliini mast 1 (uus nr. 2 ), asendada uuega, (kreosoot, kl. 4, L=12 m) ja juhe kinnitada topeltsidemega. Mastilt nr. 2 (uus nr. 3) demonteerida tugi ja lahklüliti ning asendada traavers. Mastil nr. 7 asuval Koolitalu 10/0,4 kV mastalajaama mast asendada. Paigaldada uus mast kl. 4, L=11 m, kreosoot, ja mastalajaama seadmed, (lahkkaitse, trafo, mõõtekilp ja 0,4 kV jaotusseade) paigaldada mastile tagasi. Taastada olemasoleva maanduspaigaldise ühendused mastalajaama seadmetega.

Mastil 15 (vana nr. 14) oleva mastalajaama masti tugi asendada. Paigaldada uus tugi kl.4, kr., L=12 m (vt. joonis nr. 1). Uus tugi paigaldada olemasolevast kõrgemale ja suurema nurga alla ( kaugus mastist 5,5 m).  Endise Püve h/l mast nr. 1 (uus nr. 16) koos lahklüliti ja toega demonteerida, ning selle asemele paigaldada uus mast (kreosoot, kl. 4, L=11 m, mast toestada 2 tõmmitsaga. Nurgamastid nr 9 ja 11, (uued numbrid 24 ja 26)  koos tugedega asendada. Paigaldada uued mastid kl. 4 L=11 m kreosoot ja toed kl. 4, L= 12 m. Mast nr. 24 ehitada nurga-ankrumastiks. Kõikidele paigaldatavatele mastidele ja tugedele ehitada riiglid.

Püve mastalajaam demonteerida ja selle asemele mastile nr. 27 ehitada  uus mastalajaam AJ27013 trafoga 50 kVA, 21(10,5)/0,41kV. Paigaldada  lõputraaversiga puitmast, kl.4, kr. L=11 m ja tugi (kl.4, L=12 m).   Komplekteerida alajaama 0,4 kV j/s, paigaldada alajaama mastile ja taastada ühendused õhukaablite abil olemasolevate 0,4 kV liinidega.

Mastide pikkused ja tugevusklassid on valitud projektile lisatud tugevusarvutuste ja iseloomulike visangute pikiprofiilide abil. Projekteerimisel on arvestatud, et juhtme gabariit maapinnas suhtes juhtme temperatuuril + 60C  ei oleks alla järgmiste väärtuste:

minimaalne juhtme kõrgus maapinnast, teedest eemal – 5,6 m

teede kohal, hoonestatud alal                                          - 7 m

teede kohal, väljaspool hoonestatud ala                          - 6,6 m

Kõikidele r/b mastidele ehitada maanduspaigaldised ja mastile nr 1, kuhu on projekteeritud lahutuspunkt LP21104, ehitada lisaks maanduspaigaldisele potentsiaalitasandusring mastist 1 m kaugusele. 
Kõikidele  haruliini mastidele paigaldada mastide numbrid ja elektriohumärgid.

Uute mastide pikkused ja tugevusklassid on toodud mastide tabelis ja joonisel nr. 1. Kandemastide paigaldussügavuseks on üldjuhul arvestatud minimaalselt 2m, kui joonisel pole näidatud teisiti. Nurga-, ankru- ja lõpumastide paigaldussügavus, samuti andmed tugede ja tõmmitsate paigalduse kohta on märgitud joonistele. Kõikidele uutele mastidele ja tugedele paigaldada riiglid.

Tõmmitsa ankruna kasutada ankruplaate, läbimõõduga 430 mm. Kui tõmmitsa ankrukohas on pehme ebapüsiv pinnas, katta tõmmitsa ankur sitkema või kivise pinnasega.

Kõikidel kande- ja nurgamastidel on juhtmed kolmnurkpaigutusega, lõpu- ja ankrumastidel on   rõhtpaigutusega, vastavalt sellele on tehtud traaversite valik.

Kõik isolaatorid asendada uute 20 kV isolaatoritega, eelistatavamad on ŠF-20-UO tüüpi isolaatorid.

Liini trass puhastada võsast ja puudest 5 m laiuselt mõlemalt poolt liini telge. Puhastamist vajava trassi piirkonnad on näidatud asendiplaanil. Orienteeruv puhastatava ala suurus on 0,15 ha. Eelnevalt kooskõlastada kogu rekonstrueerimistegevus ja trassi puhastus konkreetse kinnistu omanikuga ja järgida täpselt omaniku poolt esitatud tingimusi. 

Sädevahemikud on projekteeritud igasse 3-dasse masti, paigaldavate sädevahemike asukohad on märgitud joonisele nr. 1 ja mastide tabelisse. Sädevahemikud reguleerida 20 kV nimipingele ettenähtud pikkusele 150 mm. Kõikidel teega ristumistel teha juhtmetele, kus ei ole ankrukinnitust, mõlemal pool  teed teega piirnevatel mastidel spiraalsidemetega topeltkinnitus.

Kogu tööde teostamiseks kasutatud ehitusala koristada ja korrastada. Pärast paigaldustöid tuleb koostada elektripaigaldise teostusjoonised.

3.2.2. Maandamine ja maanduspaigaldised.

Värska alaj. 10 kV võrgus on lähteandmete järgi mahtuvuslikud maaühendusvoolud suurusjärgus 10 A. 

Käsilülituspunktide maksimaalne lubatav maandustakistus arvutatakse normdokumendi P393 põhjal:


[image: image4.wmf]W

»

=

32

10

80

*

4

4

A

V

I

U

M

tp


Lülituspunktide maanduspaigaldiste vajalik takistus on  Rm(32 (.  Arvestades võimalikku maandustingimuste halvenemist, projekteerin lahutuspunkti maanduspaigaldise takistusega  Rm(16 (.  Sama maandustakistuse maanduspaigaldised ehitada kõikidele r/b mastidele.
Alajaamale AJ27013 ehitada maanduspaigaldis takistusega Rm(5 (.  Maanduspaigaldis ühendada 0,4 kV õhuliinide esimeste mastide maanduspaigaldistega. 
Lahklüliti ja mastalajaama mastide ümber ehitada potentsiaalitasanduskontuurid sügavusel 0,3-0,5 m 1 m kaugusele mastist. Mastalajaamale ehitada lisaks täiendav potentsiaalitasandusring 1 m kaugusele esimesest ringist.  Maanduste allaviigud kaitsta metallist kaitsekattega.

Maanduse rajamisel kasutada 1,5 m pikkuseid maandusvardaid ja 10 mm tsingitud terasjuhte. Horisontaalmaandur paigaldada ca 1 m sügavusele. Kui pinnase eritakistus osutub maanduspaigaldise kohal suuremaks, siis tuleb paigaldada täiendavaid maanduselektroode või ka pikenda vertikaalseid maandusvardaid.

3.2.3. Tähistused.
Rekonstrueeritud liin tähistada vastavalt dokumendile nr. P346 – (0,4-20) kV  osa 10: „Identifitseerimine ja tähistamine“ nõuetele.

Tähistada järgmiselt.

· Kõikidele mastidele paigaldada mastide numbrid ja elektriohumärgid. Liini esimestele mastidele märkida liini nimetus

· Mastalajaama mastile paigaldada tähised vastavalt märkida mastalajaama joonisele, vt. joonis nr. 2.

· Kooli alajaama paigaldamisel uuele mastile taastada tähised endisel kujul

Lahklüliti mastidele märkida lahutuspunkti nimetus, vastavalt   „LP21104“.

· Lahklülitite mastidele lülitusseadmete juurde märkida seadme tähis koos lüliti numbriga.

(vastavalt VL15, LL13, ML14 jne.) Lülitite numbrid on toodud projektile lisatud operatiivskeemil. (joonis IP3019-2).

3.2.4. Demonteeritavad objektid

Demonteerida asendiplaanil näidatud r/b mastid ja asendada need uutega puitmastidega vastavalt joonisele nr. 1. Mastist nr. 2 demonteerida tugi, lahklüliti ja traaversid. Vahala alajaama mastilt demonteerida tugi ja asendada uue pikema toega. Püve alajaam demonteerida koos trafo ja jalanditega, samuti  lõpumast koos lahklülitiga. Kooli mastalajaama mast asendada uuega. Demonteerida juhe AC-25 kogu liini pikkuselt, samuti defektsed traaversid ja asendada uutega Kõik isolaatorid asendada 20 kV isolaatoritega.

Mastide, toestuste ja jalandite demonteerimisel demonteerida ka maa sisse ulatuvad osad ning tekkivad augud täita ja tihendada. Demonteerimistööde teostamiseks kasutatud maa-alale tekitatud kahjustused pinnakatted ete jm. kahjustused taastada peale töödele eelnenud olukorda.

Lammutusjäätmed sorteerida, raudbetoon suunata ümbertöötlemiseks (täitematerjaliks). Seadmed ja materjalid utiliseerida või käidelda vastavalt seletuskirja tabelile " Tagastatavad materjalid".. Alajaama metallkonstruktsioonid ja -materjalid demonteerida. Vanametall anda üle metalli ümbertöötlevale ettevõttele ning korduskasutuseks kõlbmatud jäätmed suunata utiliseerimisele.

4. Trassi ettevalmistamine ja heakorrastustööd
Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Pärast ehitustööde lõpetamist taastada tööde käigus rikutud või eemaldatud pinnas ja katted. vastavalt Majandus- ja taristuministri määrusele 03.08.2015 nr.101:  Tee ehitamise kvaliteedi nõuded.. Hilisemate erimeelsuste vältimiseks on soovitav koos huvitatud instantsidega fikseerida (fotod vmt) olukord enne ehitustööde algust ja peale ehitustööde lõppu.

Ehituskaevikust väljakaevatav pinnas, mis ei ole sobiv ehituskaeviku tagasitäitmiseks, utiliseerida vastavalt kehtivale korrale.

Peale tööde lõppu haritaval põllumaal peab pinnas nägema välja samasugune nagu kõrvalolev töödest puutumata pinnas. Pehmel pinnasel töötamiseos valida aeg, millal on kahjustused kõige väiksemad. Rööbaste tekkimisel tasandada need peale töö lõppu. 

Mastide asendamise käigus vigastatud maaparandussüsteemi drenaaztorud kaevata lahti ja vahetada välja sama läbimõõduga plasttorude vastu. Torude ühenduskohad katta geotekstiiliga.  

Töövõtja vastutab tööde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele.

Jäätmete käitlemisel tuleb lähtuda jäätmeseadusest. Tööplatsilt koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi ja kaabli jupid, isolatsioonimaterjal). Tekkinud ehitusjäätmed taaskasutatakse või kõrvaldatakse nõuetele vastavas ehitusjäätmete käitluskohas. 

5. Ehitustööde korraldamine, dokumenteerimine ja järelevalve
Tööde tegemisel jälgida ehitustööde head tava, elektritööd usaldada väljaõpetatud personalile. Tööde tegemise aeg kooskõlastada kinnistu valdajaga enne tööde algust.

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadusest” ja Elektrilevi OÜ elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab elektrivõrgu käidukorraldaja. Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada tellija ja projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult.

6. Käidujuhend
Käesoleva projekti järgi ehitatud elektripaigaldiste käidul kasutada Elektrilevi OÜ varem kehtestatud käidujuhendit.

Koostas:Enn Kraav

_1560328495.unknown

