TELLIJA:; Elektrilevi OÜ; TÖÖPROJEKT. EPP-861597. IP6202. Räpina - Leevaku keskpingeliini rekonstrueerimine,. Räpina vald,. Põlvamaa. Kontrollija:; Kaupo Maaten. Tel. 512 7053. E-post: K.Maaten@leonhard-weiss.com. Projekteerija:; Aap Erik. Tel. 53 090 199. E-post: A.Erik@leonhard-weiss.com. Nr; IP6202. Võru. 2023.

# Asukoht

Joonis 1.1. Objekti asukoht Põlvamaal.

# Seletuskiri

## Üldosa

Käesoleva projektiga on lahendatud Räpina-Leevaku keskpingeliini ümberehitustööd Leevaku, Jaanikeste ja Kassilaane  külades, Räpina vallas, Põlvamaal. Toitealajaam Räpina 35/10 kV, fiider: Leevaku.

Kaabli- ja õhuliinitrasside projekteeritud (trassi)pikkused selguvad töömahtude tabelist ja asendiplaanilt, arvutuslikud pikkused (koos varuga) on esitatud asendiplaani joonistel, elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis.

Projekteerimistöö aluseks on OÜ Elektrilevi lähteülesanne (lisa 1). Projekti koostamisel on aluseks võetud OÜ Elektrilevi „Nõuded elektrivarustuse projektidele“, „Ehitusseadus“, „Elektriohutusseadus” ning õigusaktid ja standardid:

- EVS-EN 61140:2016 Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele;

- EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised elektripaigaldised;

- EVS-HD 60364-4-43:2010 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse;

- EVS-HD 60364-4-443:2016 Ehitiste elektripaigaldised;

- EVS-HD 60364-5-54:2011 Madalpingelised elektripaigaldised;

- EVS-EN 50110-1:2013 Elektripaigaldiste käit;

- EVS-EN 50522:2010 “Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1kV”.

- EVS-EN 50341-1:2013 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded.“

- EVS-EN 50341-20:2015 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 2-20: Eesti siseriiklikud erinõuded.“

- P339 „0,4 – 20 kV võrgustandard – 20 kV õhuliinid“

- J3301 „20 kV õhuliinide täpsustavad nõuded projekteerimiseks“

Seitse päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega, teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja nõudmistega. Tööd teostatakse Elektrilevi OÜ Võru piirkonna varahalduriga kooskõlastatult, teavitatakse käidukorraldajat ja projektijuhti. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne tööde alustamist. Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga.

Tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normatiividele ja seadustele ning kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest. Järgida häid töötegemise tavasid.

NB! Tööd toimuvad järgmiste riigimaantee kaitsevööndites ja kinnistul:

- 18191 Leevaku-Rahuküla tee km. 0,11-0,12, 0,55

- 18226 Rahumäe-Võuküla tee km. 0,29

NB! Tööd toimuvad järgmiste maaparandussüsteemide, eesvoolukraavide ja riigi poolt korras hoitava ühiseesvooluga veekogude aladel ja kaitsevööndites:

- Rõsna (MS kood/ehitise kood 2100300010150/001)

- Rõsna (MS kood/ehitise kood 2100300010160/002)

- Rõsna (MS kood/ehitise kood 21003000101600/021M)

- Jaanikeste (MS kood/ehitise kood 2100300010160/001)

- Jaanikeste (MS kood/ehitise kood 	21003000101600/011M)

- Punniküla (MS kood/ehitise kood 2100300010170/001)

- Punniküla (MS kood/ehitise kood 21003000101800/011M)

- Punniküla (MS kood/ehitise kood 2100300010180/001)

- Punniküla (MS kood/ehitise kood 2100300010210/001)

- Punniküla (MS kood/ehitise kood 21003000102100/011M)

## Tehniline lahendus

Leevaku jaotuspunktist kuni Reeno alajaamani asendatakse olemasoleval õhuliinil paljasjuhe õhukaabliga. Leevaku paisjärve alal teostatakse tööd maakaabliga.

### KP õhuliin

Räpina-Leevaku tüviliinil asendada mastidel 61/1 kuni 94A paljasjuhtmeline õhuliin 3xA-50 kaetud juhtmega BLL-99. Mastid 61/1, 73, 84 ja 94A ehitada ankrumastideks, paigaldada täiendatav ankrumast 73A.

Tõnni haruliinil asendada kogu ulatuses paljasjuhe 3xAS-35 kaetud juhtmega BLL-62. Paigaldada täiendav ankrumast haru algusesse. Haru lõpumastile M92H4 (vana tähistus M3) paigaldada uus mastalajaam AJ14643, millesse tõsta ümber AJ Tõnni seadmed, siduda AJ Tõnni võrk uue mastalajaama toitele.

Muude kandemastide vahetusel kasutada puitposte vastavalt asendiplaanil osutatud märkustele. Kui alles jääb olemasolev mast, tuleb see vajadusel õiguda, mastid tuleb maandada.

Terve rekonstrueeritava liini ulatuses kasutada liinijuhtmete rõhtpaigutust, et tagada liini parem töökindlus ja vastupanuvõime. Juhtmete paigaldamisel lähtuda Elektrilevi OÜ normdokumendis P339 toodud juhtmete paigalduse tabelist (Tabel L1.6) ja järgida sealseid väärtusi.

Mastide minimaalne paigaldussügavus pinnasesse on 2 meetrit. Kui asendiplaani joonisel on esitatud muu väärtus, lähtuda asendiplaani joonisel ette antust. Tõmmitsa ankruteks kasutada 430 mm läbimõõduga ankruplaate. Vajaduse korral asendada tõmmitsa ankru kohal olev väiksema sitkusega pinnas kividerohke kruusapinnasega, et tagada tõmmitsate parem püsivus. Ehituse käigus selgitada välja vajadus asendatavatele kandemastidele riiglite paigaldamiseks. Keskpinge õhuliini mastitabelis on välja toodud mastid, mille püsivuse saavutamiseks tuleb eeldatavalt kasutada riigleid.

Ristumisel tehnorajatistega tagada nõutavad vahekaugused. Tagada minimaalne nõutud gabariit maapinnast.

Kõik isolaatorid tuleb asendada uutega, pingetasemega vähemalt 20 kV, eelistada tuleb vene tüüpi isolaatoreid! 
Avamaastikul ja kõrgendikel paigaldada igasse kolmandasse masti sädemikud, kõrgendiku tipus igasse masti. Ristumisel muu pingeklassi õhuliiniga paigaldada sädemikud ristumisvisangu mastidele. Sädemike sädevahemikud reguleerida 20 kV nimipingele ettenähtud pikkusele 150 mm! NB! Tähistada elektriohu märkidega kõik mastid.

NB! Kui ehituse käigus selgub, et pinnas ei ole piisavalt sitke masti kandmiseks, kontakteeruda projekti kuraatoriga ja läbirääkida riigli paigaldamise vajadus! Joonisel ja mastitabelis on esitatud vaatluse põhjal paistev vajadus riiglite järele, tegelik maht selgub tööde teostamise käigus!

Rõsna haruliinil asendada M3 uue toega puitmastiga, mastile komplekteerida uus mastalajaam, mille toitele siduda AJ Rõsna madalpingevõrk.

### KP kaabelliin

Tabel 2.2. KP maakaablid

| Kaabli nr | Algus | Lõpp | Mark | L, m | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPL222567(0310093) | Leevaku JP muhv | AJ14651 | Al. 3x120 | 53 | 27m kinniselt, 26m lahtise kaevega. Lahtisel kaevel kaitsta kaabel kaitselindiga, tähistada märkelindiga. |
| KPL222566 | AJ14651 | ÕL M94A | Al. 3x120 | 193 | 178m kinniselt, 15m lahtise kaevega. Lahtisel kaevel kaitsta kaabel kaitselindiga, tähistada märkelindiga. |

Vastavalt asendiplaani joonisele IP6202-1 rajada uued maakaabelliinid. Ristumisel teedega ning tee konstruktsioonielementidega paigaldada kaablid kinniselt teemaas vähemalt 1 m sügavusele. Haljasaladel väljaspool teemaad paigaldada kaablid min. 0,7 m sügavusele, kaitsta kaabel kaitselindiga ning tähistada märkelindiga.  Asendiplaani joonisel osutatud asukohtades rajada kaablitrass kinnisel meetodil vastavalt joonisel esitatud märkustele. Kinnisel meetodil rajatavat kaablitrassi märkelindiga ei tähistata.

Ristumisel muude maa-aluste tehnorajatistega tagada nõutavad vahekaugused ja kaevata käsitsi. Paigaldatud kaablite paiknemine looduses kanda teostusjoonisele.

### MP liinid ja kilbid

Tabel 2.4. MP maakaablid

| Kaabli nr | Algus | Lõpp | Mark | L, m | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MPL415433 | AJ14651 F1 | ÕL M1 | Al. 4G50 | 6 | Kogu ulatuses lahtise kaevega, paigaldada kaitselindi ja märkelindiga. |
| MPL415434 | AJ14651 F3 | ÕL M1 | Al. 4G50 | 6 | Kogu ulatuses ühiskaevises, paigaldada kaitselindi ja märkelindiga. |
| 0304284 | AJ14643 | KJK muhv | Al. 4G50 | 3 | Pikendada olemasolevat kaablit, paigaldada lahtise kaevega, kaitselindi ja märkelindiga. |

Vastavalt asendiplaani joonisele IP6202-1 rajada uued maakaabelliinid. Haljasaladel paigaldada kaablid min. 0,7 m sügavusele.

Ristumisel muude maa-aluste tehnorajatistega tagada nõutavad vahekaugused ja kaevata käsitsi. Paigaldatud kaablite paiknemine looduses kanda teostusjoonisele.

AJ14651 F1 ja F3 ühiseks algusmastiks paigaldada uus tõmmitsaga puitpost uues asukohas. Demonteerida AJ Komsomoli madalpingevõrgu algusmastid.

AJ Tõnni F2 õhuliin siduda AJ14643 toitele EX4x95 õhukaabliga.

AJ Rõsna F2 ja F3 õhuliinide mastid nr. 1 asendada uute tugedega puitmastidega. AJ14675 toitele ümber tõstmine teostada olemasolevate õhukaablitega.

### Alajaamad

AJ Komsomoli asendada Pargi kinnistul komplektalajaamaga HEKA 1VM630 AJ14651. Alajaama tõsta ümber AJ Komsomoli trafo ja kontsentraator. Paigaldada uus bilansiarvesti.

Komplektalajaama väliskesta ümber tuleb paigaldada kiviplaadid minimaalse küljepikkusega 0,6 m tasandatud ja plaatvibraatoriga tihendatud mineraalsele aluspinnale killustikpadjal. Kiviparketist omakorda vähemalt 0,2 m ulatuses peab olema plaatvibraatoriga tihendatud mineraalne pind kiviparketiga analoogse kõrgusmärgiga, tagamaks pinnase püsivuse ning alajaama ja kiviparketi püsimise sellel. Kiviparketi ülemine serv peab olema alajaama kõrgusmärkidega samal kõrgusel.

Paigaldada vajalikud S1-tüüpi tabalukud.

Tõnni HL mastile M92H4 paigaldada uus mastalajaam AJ14643. Alajaam komplekteerida Tõnni alajaama 100kVA trafoga ja uue bilansiarvestiga. Kasutada uut lahkkaitset.

Rõsna HL mastile nr. 3 paigaldada uus mastalajaam AJ14675. Alajaam komplekteerida uue 50kVA trafoga. Kasutada uut lahkkaitset.

### Maandamine ja maanduspaigaldised

Lähtuvalt mahtuvuslikust maaühendusvoolust 10 A oleks alajaamade vajalik maandustakistus

< 5,0 oomi. Lähtuvalt Elektrilevi normdokumentidest tagada alajaama resulteeriv maandustakistus <4 oomi. Maanduri kiired ehitada piki kaablitrasse. Maanduri ehitamisel on soovitav kasutada 4-5 m pikkusi varrasmaandureid, mis ühendada omavahel vaskjuhtmega Cu25. Maandusvarraste vahekaugus peab olema vähemalt kahekordne varda pikkus. Ümber alajaama 1 m kaugusele ja 0,3 m sügavusele ning 2 m kaugusele ja 0,5 m sügavusele rajada potentsiaaliühtlusti vaskjuhtmega Cu25. Maandusseadme erinevad kiired ja potentsiaaliühtlusti ühendada peamaanduslatile eraldi. Maa sees olevad maandusseadme ühendused teha keevitamisega või pressliidetena.

Keskpinge lülitus-sõlmpunktimasti nõutav maandustakistus on kuni 16 Ω. Madalpinge mastile nõutav kordusmaanuds tavaolukorras on maandustakistusega kuni 100 Ω. Ristumisvisangus kaetud juhtmele rekonstrueeritava keskpinge õhuliiniga on nõutud maandustakistus madalpinge mastidel ristumisvisangus kuni 30 Ω.

### Tähistused

Tähistuste paigaldamisel pidada kinni kehtiva dokumendi P346 -  (0,4…20) kV võrgustandardi osa nr 10 “Identifitseerimine ja tähistamine” nõuetest.

2.2.8 Demontaaž

Tabel 3.4. Demonteeritav ja tagastuv materjal.

| Nr | Nimetus | Kõlblikkus | MÜ | Kogus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

.

Utiliseerimine korraldada läbi utiliseerimist teostavate ettevõtete vastavalt juhendile Mittevajaliku vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemise protseduur (J3106) ning utiliseeritav ja tagastuv materjal dokumenteerida vastavalt Elektrilevi OÜ poolt kehtestatud korrale.

# Taastamine

Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus taastada tööde käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed ning demonteeritud liini mastiaugud, samuti vajunud pinnasega kaablitrass. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi jupid, RB tükid vms.). Rööbaste tekitamisel tööde käigus tuleb need pärast töid siluda.

NB! Maaparandussüsteemi asukoht teha kindlaks tööde käigus, kutsuda vajadusel kohale ka Põllumajandus- ja Toiduameti Põlva esinduse maaparanduse peaspetsialist. Asendiplaanil toodud trasside asukohad on orienteeruvad ja informatiivsed, kuna täpsed teostusjoonised puuduvad. Ehitustööde käigus vigastatud maaparandussüsteemi drenaažitorud kaevata lahti ja vahetada välja sama siseläbimõõduga plasttorude vastu, ühenduskohad katta geotekstiiliga.

Vajadusel kaasata maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri (MATER) registreeringuga spetsialist. Tööde käigus tekkinud drenaaži vigastuse parandamisel on vaja koostada teostusjoonis, mis esitatakse vastavalt PTA Põlva keskusele. 
Drenaaži vahetus läheduse teostada kaevetööd käsitsi.

- Drenaažitorustikku ei tohi paigaldada kaevikusse kogunenud vette.

- Drenaažitorustiku kattemulla paksus peab olema vähemalt 15 cm, kivise pinnase puhul vähemalt 20 cm.

- Drenaažitorustiku ühenduste tegemisel kasutatakse ühendusdetaile või rajatakse kattematerjaliga kaetud ja toestatud ühendused.

- Torustiku kattekonstruktsioon olenevalt pinnase liigist torustiku rajamissügavuses rajatakse kogumiku „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ joonistel toodud konstruktsiooni kohaselt (vt. KK lisad).

- Kaeviku võib kinni ajada pärast torustiku kontrollimist ja leitud vigade parandamist.

- Kaevikusse paigaldatavast pinnasest eemaldatakse üle 20 cm läbimõõduga kivid.

# Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust” ja Elektrilevi elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab elektrivõrgu käidukorraldaja. Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada tellija ja projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult.

# Käidujuhend

Käesoleva projekti järgi ehitatavate elektripaigaldiste käidul kasutada Elektrilevi OÜ varem kehtestatud käidujuhendeid.

# Spetsifikatsioon

Tabel 8.1. Põhimaterjalide ja seadmete spetsifikatsioon.

1)Materjalide kogused võivad muutuda sõltuvalt pinnasest ja tööde teostamise iseloomust

*On lubatud asendamine ELV poolt heaks kiidetud vähemalt samaväärsete toodetega

## JOONISTE LOETELU

##### Joonis IP6202-1. Asendiplaanid (5 lehel)

##### Joonis IP6202-2. Elektriskeemid (5 lehel)

##### Joonis IP6202-3. Seadmete paigutused (5 lehel)

##### Joonis IP6202-4. Ristmeväljad (1 lehel)