Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet, registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn

Tel 794 3500, e-post info@terviseamet.ee

**MENETLUSTOIMINGU PROTOKOLLI NR LISA:** **12.2-1/24/394-1 VEEVÄRGI LÄBIVAATUS**

|  |
| --- |
| **VEEVÄRGI LÄBIVAATUSE KÄIGUS TUVASTATUD ASJAOLUD:** |
| 1. **VEEVÄRGI ANDMED:**
 |
| * 1. Veevärgi nimetus, asukoht või tegevuspiirkond (vald, asula, linnaosa/piirkond):

**Himma küla veevärk, Himma küla, Põlva vald, Põlva maakond** |
| * 1. Veevärk kasutab järgmisi veeallikaid (nimi ja/või katastri nr):

**Himma küla puurkaev, kat nr 11166** |
| * 1. Ühisveevärgile on kinnitatud arengukava:

[x]  jah [ ]  eiMääruse nr: **2-3/429**Kuupäev: **10.10.2023** | Märkused/lisa info:**Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2024-2035**  |
| * 1. Volikogu otsusega on ühisveevärgile kinnitatud tegevuspiirkond:

[x]  jah [ ]  ei | Märkused/lisa info:.............................................................................................................................................................. |
| * 1. Veevärgi torustik on ehitatud:

[x]  tupikutena [ ]  ringsüsteemina[ ]  segasüsteemina | Märkused/lisa info:.............................................................................................................................................................. |
| * 1. Püsitarbijate arv: **80**

Juhutarbijate arv: .................... | Märkused/lisa info:.............................................................................................................................................................. |
| * 1. Toodetava joogivee maht:

**4,9 m3/ööpäevas** | Märkused/lisa info:.............................................................................................................................................................. |
| * 1. Kas veevärgis on esinenud üle 24 h kestnud avariisid:

[ ]  jah [x]  ei | Märkused/lisa info:.............................................................................................................................................................. |
| * 1. Terviseametit on teavitatud veevärgis viimase 12 kuu jooksul toimunud avariidest:

[ ]  jah [ ]  ei [x]  avariisid pole toimunud | Märkused/lisa info:............................................................................................................................................................................................................................................. |
| * 1. Veevärgis on joogivee reservuaar (mahuti)

[x]  jah [ ]  eiMaht: **3 m3**Joogivee reservuaar (mahuti) on tehniliselt korras ja puhas:[x]  jah [ ]  ei | Märkused/lisa info:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |

|  |
| --- |
| 1. **JOOGIVEE KVALITEET:**
 |
| * 1. Joogivee kontrolli kava aastateks on olemas:

[x]  jah [ ]  eiJoogivee kontrolli kava on kooskõlastatud Terviseametiga:[x]  jah [ ]  ei | Märkused/lisa info:**Joogivee kontrolli kava aastateks 2023-2027** |
| * 1. Veeproovid on võetud vastavalt joogivee kontrolli kavale:

Tavakontrolli korras: [x]  jah [ ]  eiSüvakontrolli korras: [x]  jah [ ]  ei | Märkused/lisa info:............................................................................................................................................................................................................................................. |
| * 1. Proovid on võetud atesteeritud proovivõtja poolt:

[x]  jah [ ]  ei | Märkused/lisa info:.............................................................................................................................................................. |
| * 1. Analüüsid on tehtud akrediteeritud laboris:

[x]  jah [ ]  ei | Märkused/lisa info:.............................................................................................................................................................. |
| * 1. Joogivee mikrobioloogilised näitajad vastavad nõuetele:

[x]  jah [ ]  ei | Mittevastavuse leidmise koht, mittevastavad näitajad ja väärtused:..............................................................................................................................................................Proovivõtu kuupäev: .............................................Katseprotokolli nr: ............................................. |
| * 1. Joogivee keemilised kvaliteedinäitajad vastavad nõuetele:

[ ]  jah [ ]  ei | Mittevastavuse leidmise koht, mittevastavad näitajad ja väärtused:..............................................................................................................................................................Proovivõtu kuupäev: .............................................Katseprotokolli nr: ............................................. |
| * 1. Joogivee indikaatornäitajad vastavad nõuetele:

[x]  jah [ ]  ei | Mittevastavuse leidmise koht, mittevastavad näitajad ja väärtused:..............................................................................................................................................................Proovivõtu kuupäev: .............................................Katseprotokolli nr: ............................................. |
| * 1. Joogivee radioloogilised näitajad vastavad nõuetele:

[ ]  jah [ ]  ei [x]  ei ole vaja seirata | Mittevastavuse leidmise kohad, näitaja, väärtus:..............................................................................................................................................................Proovivõtu kuupäev: .............................................Katseprotokolli nr: ............................................. |
| * 1. Terviseametit on teavitatud joogivee nõuetele mittevastavusest:

[ ]  jah [ ]  ei [x]  joogivesi vastab nõuetele | Märkused/lisa info:.............................................................................................................................................................. |
| * 1. Joogivee käitleja on tarbijaid teavitanud joogivee nõuetele mittevastavusest:

[ ]  jah [ ]  ei [x]  joogivesi vastab nõuetele | Märkused/lisa info:.............................................................................................................................................................. |
| * 1. Abinõud tagavad joogivee kvaliteedinõuetele täieliku vastavuse:

[x]  jah [ ]  ei | Märkused/lisa info:**Raua- ja mangaaniärastus filtersüsteem VTR 350** |

|  |
| --- |
| **Täiendavad märkused:**Mikrobioloogilised ja indikaatornäitajad võetud 06.02.2024 katseprotokoll TA24000440. Keemilised kvaliteedinäitajad võetakse joogivee kontrollikava kohaselt aastatel 2027 ja 2030 (PAH-id).On olemas desinfitseerimise valmidus NaOCl doseerimiseks.Membraanhüdrofoor 200 l. |

|  |
| --- |
| **Ametnik:** Iris Lints, *allkirjastatud digitaalselt*(nimi, allkiri) |