
Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet, registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn
Tel 794 3500, e-post info@terviseamet.ee
                                                                                                                                                          
OBJEKTI KASUTUSELEVÕTU PAIKVAATLUSE AKT
Nr 9.3-1/26/4862-3
         (asja nr Deltas)
[bookmark: _Hlk209447308]
Ehitise kasutusloa kooskõlastuse taotlus: Muu kolme või enama korteriga elamu (11222), Muu lühiajalise majutuse hoone (12129),Muu teenindushoone (12339),Lastehoid, lasteaed, lasteaedalgkool (12631),Muu tervishoiuhoone (12649) 
(kasutusotstarve)

Kasutusloa menetlusnumber ehitisregistris: 2611371/04791

Objekti andmed:

Objekt: Loo Lasteaed Pääsupesa rühmaruumid
(kontrollitava ehitise/ruumi nimetus ja kirjeldus)
Aadress: Saha 8 (1. korruse lasteaia ruumid), Loo alevik, Jõelähtme vald, Harjumaa
 (ehitise/ruumi aadress)


Määrus, mille alusel hinnatud: Vabariigi Valitsuse 26.06.2025 määrus nr 47 „Lastehoiu ja lasteaia õpi- ja kasvukeskkonna nõuded“, Sotsiaalministri 12.11.2025 määrus nr 61 “Nõuded müra, sealhulgas ultra- ja infraheli ohutusele elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning helirõhutaseme mõõtmise meetodid“, Keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid”, Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“


Kontrollitakse:
|X| ehitusprojekt                              |X| projekt on TA poolt läbi vaadatud või kooskõlastatud 
|X| siseviimistlusmaterjalid
|X| radoonivastaste meetmete rakendamine
|X| maa-ala, hoone(d), ruumid
[bookmark: _Hlk202885572]|X| valgustustiheduse mõõtmistulemused: Fortis Elektriinsenerid OÜ 17.06.2026 valgustiheduse mõõtmiste aruanne, valgustatuse mõõteprotokoll nr: 065-26-1. 
                                                                                 (mõõtmiste teostaja, kuupäev, protokolli nr)                       
[bookmark: _Hlk202885647]|X| ventilatsiooni mõõtmistulemused: AZF Labor OÜ, ventilatsiooni parameetrite mõõtetulemuste protokoll nr. 157-26A-2 05.07.2026.a.
                                                                                 (mõõtmiste teostaja, kuupäev, protokolli nr)                       
[bookmark: Check53][bookmark: _Hlk202877257]|X| tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused: AZF Labor OÜ, müra mõõtmise protokoll nr 157M/26A-2, 05.07.2026.a.
                                                                                       (mõõtmiste teostaja, kuupäev, protokolli nr)                       
 
[bookmark: _Hlk224560896]|X| joogivee analüüsi tulemus 
Terviseameti Rahvatervise labori 01.07.2026 joogivee keemilise analüüsi katseprotokoll KL2026/V5854K 
[bookmark: _Hlk235789000]Terviseameti Rahvatervise labori 03.07.2026 joogivee mikrobioloogilise analüüsi katseprotokoll NH2026/V5854MB
                                                                                       (analüüsi teostaja, kuupäev, protokolli nr)                                                                                                                     

Paikvaatluse kuupäev/kellaaeg: “22“ juuli 2026a  kell 11.00 kuni 11.40

Paikvaatluse juures viibisid: Erki Sander, 5207870, Hausers Ehitus OÜ, erki@hausers.ee
                                                             (esindaja või muu isiku, ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

Paikvaatlusel tuvastatud asjaolud/puudused: 
Planeeritav lasteaed asub 8-korruselise maja esimesel korrusel. Planeeritava lasteaia mänguväljak asub hoovis. Mänguväljak oli piirdeaiaga piiratud ning valgustatud. Mänguväljakul olid tänavavalgustuspostid. Mänguväljakule olid paigaldatud atraktsioonid, mille ümbrus oli kaetud tartaankattega. Osa mänguväljakust oli haljastatud.
Sissepääs rühmadesse toimub samuti hoovist. Juurdepääsutee rühmade sissepääsu juurde oli samuti piirdeaiaga piiratud. Territooriumil ei olnud paigaldatud välivalgustid (postid). Sissepääsu hakkavad kasutama ainult lasteaia lapsed. Hoone sissepääsul on varikatus.
Ruumidesse on planeeritud kaks rühma. Sissepääsust vasakul hakkab paiknema liitrühm ning paremal laste hoiurühm (kuni 3-aastastele lastele)..
Mõlemal rühmal on rühmaruumid, mille koosseisu kuuluvad mängu- ja magamisruum, riietusruum ning hügieeniruum.
Liitrühma mängu- ja magamisruumi pindala on 75,0m2, riietusruumi pindala on 8,8m2 ja WC pindala 8,8m2. Hoiurühma mängu- ja magamisruumi pindala on 74,9m2, riietusruumi pindala on 8,8m2 ja WC pindala 9,0m2
Kontrollimise ajal olid ruumid viimistletud. Tualettruumid olid sisustatud, kuid puudusid käterätikuhoidjad ja seebihoidjad. Mõlema rühma tualettruumis oli kolm valamut, kolm WC-potti ning erivalamu. Kontrollimise ajal puudus teave selle kohta, kus hakatakse pesema väikelaste tualettpotte. Tualettruumides oli külm ja soe vesi.
Liitrühma on planeeritud kergvoodid ning igale lapsele nähakse ette koht voodipesu hoiustamiseks. Hoiurühma paigaldatakse kolme- ja neljakohalised sahtelvoodid.
Lapsi hakatakse toitlustama kohapeal. Toit tuuakse termostes. Igasse rühma on planeeritud kööginurk. 

Paikvaatlusel tuvastatud puudused:
1. Vastavalt Terviseameti Rahvatervise labori 03.07.2026 joogivee mikrobioloogilise analüüsi katseprotokollile NH2026/V5854MB on coli-laadseid baktereid 19/100 ml.
2. Fortis Elektriinsenerid OÜ 17.06.2026 valgustiheduse mõõtmiste aruanne, valgustatuse mõõteprotokolli nr: 065-26-1 koosseisus puudus joonised, kuhu olid märgitud mõõtepunktid.
3. Mängu- ja magamisruumid, sh kööginurk ja garderoobid, ei olnud mööbliga sisustatud. Paigaldamata olid kuivatuskapid.
4. Hoiurühmas puudus kapp väikelaste tualettpottide hoidmiseks.
5. Magamis- ja mänguruumi päikesepoolsed aknad ei olnud varustatud valgust reguleerivate katetega.
6. Ei ole esitatud radoonikile paigaldamise kaetud tööde akti ja radooni sisalduse mõõtetulemused siseruumides.
7. Ei ole esitatud viimistlusmaterjalide sertifikaate, ohutuskaarte või muud samalaadset dokumenti, milles kajastuks viimistlusmaterjali kasutusotstarve.

Paikvaatlusel kasutatud tehnilised vahendid: ei ole kasutatud.
(vahendi nimetus, mark, seerianumber)


Ametnik: Anna Trapido, Terviseameti Põhja regionaalosakonna vaneminspektor, tel. 51906121, anna.trapido@terviseamet.ee 
                                                     (kontrolli teostanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)
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