**Vastus Tallinna Lasteaia Kirsike poolt.**

1. Turvavalgustussüsteemi hoolduspäeviku kohaselt lasteaia hoones vaja vahetada 57 valgustit;

 **Vastus: turvavalgustid hakkame välja vahetama juba 12.06.2020 kell 10.00 (manuses on pilt olemas nimega: turvavalgustite vahetamine 12.06.2020)**

1. endistes veranda ruumides A korpuses laekate on vahtpolüstürooli plaatidest;

**Vastus: A korpuse laekate remonditööd on juba alustatud ja plaadid on juba ära võetud. (manuses on pilt olemas nimega: punk 2 A korpus)**

1. esimeselt korruselt A korpuses välisuksi on lastele ohtlik kasutada, kuna väljapääsude laiused on 770-800-810 (p.o 1050) mm; raamatukogus ukse laius on 620 (p.o 850) mm;

**Vastus: välja vahetame uksed siis kui maja läheb renoveerimiseks loodame, et 2023 aastal.**

1. A korpuse keldriuks ja C korpuse väljapääsu uks vajavad reguleerimist, kuna esimene ei sulgu korralikult aga teise parempoolne uksepool ei avane;

**Vastus: Kõik kolm uksed, mis asuvad A ja C korpuses on nüüd parandatud. ( manuses on pildid ja doc: punkt 4 A korpus, punkt 4 C korpus ja Tallinna LA Kirsike akt)**

1. raamatukogus tulekahjuanduril on kleeplint;

**Vastus: kleeplint on ära võetud (manuses on pilt olemas nimega: punkt 5)**

1. puudub akt ventilatsioonis olevate tuletõkkeklappide kontrollimise kohta;

**Vastus: Articardi poolt on tehtud kontroll 05.06.2020 ja akt on manuses pilt nimega: punk 9 punk 6.**

1. elektrikilbiruumis seinariiul tehtud põlevast materjalist;

**Vastus: elektrikilbruumis seinariiul on ära võetud (manuses pilt olemas nimega: punkt 7)**

1. päästeametile lasteaia operatiivkaarti ei esitatud;

**Vastus: operatiivkaarti hakkasime juba tegema, aga pole veel valmis.**

1. haldusmenetluse käigus ei õnnestunud välja selgitada kas tulekahjusignalisatsiooni käivitamisel köögi ventilatsioonisüsteemi blokeeritakse, kuna hooldusaktides on vastuolulised andmed;

**Vastus: Articardi poolt on tehtud kontroll 05.06.2020 ja akt on manuses pilt nimega: punk 9 punk 6.**

1. Põhja päästekeskuse 26.07.2018 ettekirjutuse nr 7.2-6.2/1492 punkt 5, 6 (tuletõkkeklappide kontroll 29.11.2018 tehti, kuid 2019.a ei ole tehtud – sunniraha 100,00 eurot, tagada turvavalgustuse töökorrasolek – sunniraha 300,00 eurot) on täitmata;

**Vastus: tuletõkkeklappide kontroll oli tehtud 01.11.2019 (manuses on dokumendid nimega: Tallinna Lasteaia Kirsike kontroll akt punkt 10 ja Tallinna Lasteaia Kirsike kontroll leht punk 10)**

**Turvavalgustid hakkame vahetama 12.06.2020 manuses on pilt nimega: turvavalgustite vahetamine 12.06.2020)**

1. Põhja päästekeskuse 26.07.2018 ettekirjutuses nr 7.2-6.2/1492 sisalduva ettekirjutuse nr

3 „Omanikul tagada aadressil Paekaare 76, Tallinn lasteaia katuselt varuevakuatsiooniteel asuval hoonevälisel trepil inimeste ohutu evakueerumine“ täitmise tähtaeg saabub 1. jaanuar 2023. Määrati sunniraha 1000,00 eurot.

 **Vastus: välja vahetame trepid siis kui maja läheb renoveerimiseks loodame, et**

 **2023 aastal.**

**Koostas:**

**Marina Gruša**

**Direktor**

**Tallinna Lasteaed Kirsike**

**Tel: 5523315**

**11.06.2020**