|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | Teie 18.12.2025 nr 8-4/2818/2025-11  Meie 15.01.2026 nr 7.2-3.4/2838-4 |

Papsaare küla Kaldatamme tee 1 kinnistu detailplaneeringu tuleohutuse osa kooskõlastamisest keeldumine

Austatud

Päästeameti Lääne päästekeskus jätab kooskõlastamata Artestplan OÜ poolt koostatud töö nr DP 08/2025 Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Kaldatamme tee 1 kinnistu detailplaneeringu järgmisel põhjusel:

1. Planeeringus kirjeldatud tulekustutusvee lahendus, et kuni kahekorruselised elamupiirkonna eluhooned peavad paiknema kuni 150 m kaugusel kasutatavast tuletõrje veevõtukohast, ei ole kooskõlas Siseministri 18.02.2021 määruse nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatuga.

Alus: TuOS § 23 lg 2.

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Pärnu Linnavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Anastasia Sutt

Ohutusjärelevalve büroo

inspektor

Lääne päästekeskus

+372 4447836

anastasia.sutt@paasteamet.ee