|  |
| --- |
|  |
| Marlene LeopardLastehoid ja Lasteaed Loomelindinfo@loomelind.eeMõisavahe 34c50708, Tartu maakond |  | Teie 03.02.2025 nr 9.3-2/25/904-1 |
| Meie 14.02.2025 nr 9.3-2/25/904-3 |
| Haridusasutuse objekti vastavuse kontrollakt, OÜ Loomelind |  |  |
| OÜ Loomelind (registrikood 14739602; asukoha aadress Mõisavahe tn 34c, 50708, Tartu maakond; telefon (+372) 5557 8353; e-post info@loomelind.ee) esindaja Marlene Leopard esitas taotluse koolieelsele lasteasutusele. Kontrolli alus: [x]  rahvatervise seadus § 13 lg 3;[ ]  hinnangu taotlus koolile;[x]  hinnangu taotlus koolieelsele lasteasutusele;[ ]  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus; [x]  Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“.Kontrollitakse:[x]  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,9[x]  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2 [ ]  nõuded päevakavale;3,4[ ]  nõuded õppekorraldusele;3 [ ]  nõuded toitlustamisele;5[x]  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,10[x]  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,2,11[x]  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;6[x]  joogivee analüüsi tulemus;7[x]  töötajate tervisetõendid;8Kontrollitava objekti andmed:Objekti kirjeldus: Taotletavad ruumid asuvad ärihoones teisel ja kolmandal korrusel. Planeeritud liitrühmade arv 2 ja kohtade arv 33. Objekti aadress: Rebase tn 1, 50104 Tartu Ametniku andmed: Liis Kukk, vaneminspektor, +372 5593 7141, liis.kukk@terviseamet.eeKontrolli kuupäev/kellaaeg: „14“ veebruar 2025. a. kell 10:16 kuni 10:44. Kontrolli juures viibis Marlene Leopard, juhataja ja Ülle Kurvits, direktorKONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele. [x]  jah – maa-ala on otstarbekalt haljastatud ja piiratud piirdeaiaga (jalgväravad lukustatavad). Lisaks on tagatud laste kärude, kelkude, rataste ja muude vahendite hoidmise võimalused. Sisehoovi mänguväljaku atraktsioonid on paigaldamisel.[ ]  ei - Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – ehitisregistri andmetel on hoonel kasutusluba (nr 5215/13, ärihoone).[ ]  ei –Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah - esitatud dokument: Valgustiheduse mõõtmiste aruanne, 29.01.2025, Koduelekter OÜ (EAK nr L219), protokoll nr VA2501012 [ ]  ei - Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah – [x]  ei - Rühmaruumides on tuulutamise võimalus (akned avatavad). Ventilatsiooni mitte vastavust **Vt märkused/taotlused**Müratase vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [x]  ei - **Vt märkused/taotlused**Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – esitatud dokument: 30.01.2025, OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus (EAK nr L008), analüüsiakt TA25000362 [ ]  ei - Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.[ ]  jah – [x]  ei - taotlus esitati 2 liitrühmale ja kohtade arvule 33. Planeeritud rühmaruumid asuvad poolekorrustel. Treppide turvapiire moodustab redeli. Igas rühmas nähakse ette kolm täiskasvanut. Rühmades toimub mäng- ja magamine ühesruumis sellest tulenevalt arvestatakse laste arvu vastavalt Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“ § 6 lg 6 põranda pindala lapse kohta peab olema vähemalt 4 ruutmeetrit ja täiskasvanu kohta vähemalt 2 ruutmeetrit. Teisekorruse rühmas on rühmaruumi pindala 68 m2 (põranda pindalad vastavalt plaanil esitatud ruumidele 37,6 m2+12,9 m2+17,5 m2),mis vastab **kohtade arvule 16**. Kolmanda korruse rühma ruumipindala on 68,3 m2 (põranda pindalad vastavalt plaanil esitatud ruumidele 47,5 m2+8,8 m2+12,0 m2), mis vastab **kohtade arvule 16.**Igas rühmaruumis on olemas garderoob, tualettruum (*tualettruumis on vähemalt kaks väikelastele sobiva kõrgusega kätepesuvalamut, alusvanniga käsidušš, üks tualetipott).* Tualettruumis puudub riiul laste pottide hoiustamiseks ja erivalamu/eraldi koht laste pottide pesemiseks. Puhastamisel ja desinfitseerimisel kasutatavatele ainetele on tagatud eraldi lukustatud ruum. Lasteruumide sisustus kergelt puhastatav ja desinfitseeritav ning vastab laste vanusele ja arvule rühmas. Kõikidel akendel olid katted. Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - *Toitlustab Leviso Group OÜ (12548683), toit tuuakse termokastides kolm korda päevas. Einestamine on korraldatud rühmaruumides.*Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah - esitati 9 kehtivat tervisetõendit. [ ]  ei - Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: -\*arvestati plaanil esitatud pindaladegaMärkused/taotlused: Hinnang on antud seoses Lastehoid ja Lasteaed Loomelind alushariduse andmisega aadressil Rebase 1, 50104 Tartu. Taotlusele edastatud joogivee katseprotokollist selgus, et proovi ei võtnud atesteeritud proovivõtjad.Puudused kontrolli raames: * tualettruumis puudus riiul laste pottide hoiustamiseks;
* erivalamu/eraldi koht laste pottide pesemiseks;
* trepi turvapiire moodustab redeli.

Riskianalüüsi dokumentatsioon vajab täiendamist: * määratleda ohutud mänguväljaku alad;
* Trepi turvapiire moodustab astme, dokumentatsiooni ei ole riskikäsitletud.

Esitatud ventilatsiooni teatisest selgus, et sissepuhe kui ka väljatõmme ei vasta kehtestatud nõuetele. Müratase ületas mõlemas rühmas ettenähtud normatiive. Ruumides vajalik õhuhulk ning saada müratase normi, oleks vaja antud ruumide jaoks võimsamat ventilatsiooni seadet, suurema läbimõõduga torustikku, mürasummuteid ning pesuruumides paiknevad ventilatsiooni seadmed ära isoleerida. Hoone pidajaga (rendile andjaga) on kirjalik kokkulepe, et ventilatsioon töötab miinimum režiimis.  Lõppjäreldus:[ ]  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud. [x]  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.  |
| (allkirjastatud digitaalselt)Liis Kukkvaneminspektor (keskkonnatervis) |  | (allkirjastatud digitaalselt)Marlene LeopardTaotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) |

1. Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“;

2Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“;

3sotsiaalministri 27.03.2001 määrus nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“;

4sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale”;

5 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

6sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

7sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“;

8 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

9 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

10 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

11EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017. [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)