ELERING AS TEHNILISED TINGIMUSED nr 12-9/2024/284

13.05.24

| Taotleja: E-post: | Valga Vallavalitsus valga@valga.ee |
| --- | --- |
| Objekti iseloomustus: | Raudsepa akupanga 330kV maakaabelliin |

Evecon OÜ töö nr 219-002  „Raudsepa akupanga 330kV maakaabelliin„

Tehnilised tingimused:

Liinid

- Planeeritav Raudsepa akupanga 330kV maakaabelliin ristub Elering AS-le kuuluvate 110kV õhuliinidega L043/L042 Tsirguliina-Linda/Tsirguliina-Mõniste ja L677/L677H Tsirguliina-Valka/Valga haru. Kaitsevööndi ulatus on 110kV õhuliinil 25m liini telgjoonest mõlemale poole. Eleringi liinide asukohta saab vaadata: http://gis.elering.eu/

- Projekteeritavad maakaablid paigaldada 110kV õhuliini kaitsevööndis minimaalselt 1.5 m sügavusele 750 N survetugevusega kaablikaitsetorus.

- Kaablite paralleelsel paigaldusel 110kV õhuliiniga on min. vahekaugus 5m õhuliini äärmise juhtme maapinna projektsiooni ja kaabli vahel.

- Kaevetööd õhuliini masti mistahes lähimale elemendile lähemal kui 10 m ei ole lubatud.

- Projekteerimisel ja ehitamisel arvestada 330/110kV õhuliinist lähtuva indutseeritud pinge-ga.

- Liini kaitsevööndisse ehitatav elektrit juhtivast materjalist piirdeaed on vajalik maandada, Elering AS- le peab olema tagatud õhuliinidele juurdepääs nii tööde teostamise ajal kui ka pärast nende lõppemist.

- Tsirguliina alajaama projekti Eleringi poolseks kooskõlastamiseks esitada projekt ehitiste/ tehnovõrkude graafilise osaga (asendiplaan koos lõigete ja ristumise lahendusega) ning seletuskiri vastava osaga digitaalsel kujul (pdf ja dwg). Failid saata aadressile vho.kooskolastused@elering.ee

- Tööde teostamisel lähtuda lubatud kaugustest ja liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise korrast. Valdaja peab kinni pidama Ehitusseadustiku §70. (Ehitise kaitsevöönd), Ehitusseadustiku §77. (Elektripaigaldise kaitsevöönd) ja määrusest "Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded" (Elektripaigaldise kaitsevööndis on keelatud tõkestada juurdepääsu elektripaigaldisele, põhjustada oma tegevusega elektripaigaldise saastamist ja korrosiooni ning tekitada muul viisil olukorda, mis võib ohustada inimest, vara või keskkonda).

- Enne tööde algust, töötamisel tehnikaga mille kõrgus on üle 4,5m maapinnast, vormistada õhuliini kaitsevöödnis töötamise luba tel. 71 68 385, taotlus palume edastada e-maili teel aadressile vho.kooskolastused@elering.ee Taotlusvorm on kättesaadav https://elering.ee/taotlusvormid-ja-kooskolastused

Alajaam

Tsirguliina aj territooriumil ja kaitsevööndis 110-330 kV maakaabli trassi projekteerimisel / ehitusel kasutada Elering as kehtivaid dokumentide nr 700- 750 nõudeid .

/allkirjastatud digitaalselt/

Aigar Pärna

Elering AS

Jõuseadmete spetsialist

Tel. 507 9735

/allkirjastatud digitaalselt/					/allkirjastatud digitaalselt/

Enno Bender							Janek Kaha

Elering AS							Elering AS

Liinide hooldusjuht						Alajaamade hooldusjuht

tel. 516 7771							tel. 518 6271