	LEONHARD WEISS OÜ
	Tööprojekt

IP8416
	Ruusmäe-Järvemäe keskpingeliini rekonstrueerimine, 
Rõuge vald, Võrumaa
	2025
	5 (9)



	

	[image: image1.png]e

LEONHARD WEISS




TELLIJA:
Elektrilevi OÜ
TÖÖPROJEKT
EPP-938510
IP8416
Ruusmäe-Järvemäe keskpingeliini rekonstrueerimine, 
Rõuge vald
Võrumaa
Kontrollija:

Kaupo Maaten
Tel. 512 7053
E-post: K.Maaten@leonhard-weiss.com

Projekteerija:

Aap Erik

Tel. 53 090 199

E-post: A.Erik@leonhard-weiss.com

Nr
IP8416
Võru
2025


	
	
	


Asukoht

 [image: image2.png]



Joonis 1.1. Objekti asukoht Võrumaal. 
1. Seletuskiri

1.1. Üldosa

Käesoleva projektiga on lahendatud Ruusmäe-Järvemäe keskpingeliini ümberehitustööd probleemsel õhuliini lõigul. Toitealajaam Ruusmäe 110/10 kV, fiider: Järvemäe.
Kaabli- ja õhuliinitrasside projekteeritud (trassi)pikkused selguvad töömahtude tabelist ja asendiplaanilt, arvutuslikud pikkused (koos varuga) on esitatud asendiplaani joonistel, elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis. Seletuskirja kaablitabelites on toodud nii trassipikkused kui ka arvutuslikud pikkused. 
Projekteerimistöö aluseks on OÜ Elektrilevi lähteülesanne (lisa 1). Projekti koostamisel on aluseks võetud OÜ Elektrilevi „Nõuded elektrivarustuse projektidele“, „Ehitusseadus“, „Elektriohutusseadus” ning õigusaktid ja standardid:
· EVS-EN 61140:2016 Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele;

· EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised elektripaigaldised;

· EVS-HD 60364-4-43:2023 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse;

· EVS-HD 60364-4-443:2016 Ehitiste elektripaigaldised;

· EVS-HD 60364-5-54:2011 Madalpingelised elektripaigaldised;
· EVS-EN 50110-1:2023 Elektripaigaldiste käit;

· EVS-EN 50522:2022 “Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1kV”.
· EVS-EN 50341-1:2013 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded.“

· EVS-EN 50341-2-20:2018 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 2-20: Eesti siseriiklikud erinõuded.“

· EVS-EN 61936-1:2021“Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1kV ja alalispingega üle 1,5 kV. Osa 1: Vahelduvpinge”.

· P339 „0,4 – 20 kV võrgustandard – 20 kV õhuliinid“

· J3301 „20 kV õhuliinide täpsustavad nõuded projekteerimiseks“

Seitse päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega, teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja nõudmistega. Tööd teostatakse Elektrilevi OÜ vastava piirkonna varahalduriga kooskõlastatult, teavitatakse käidukorraldajat ja projektijuhti. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne tööde alustamist. Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga. 

Tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normatiividele ja seadustele ning kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest. Järgida häid töötegemise tavasid.

NB! Tööd toimuvad järgmiste riigimaanteede kinnistutel ja kaitsevööndites: 
· 25164 Vana-Vastseliina-Käänu tee km. 15.58-15.71; 16,23-16,28
1.2. Tehniline lahendus
Etteantud lõigul asendatakse Ruusmäe-Järvemäe tüviliinil ja Nopri haruliinil paljasjuhtmed kaetud juhtmetega, amortiseerunud või mittesobivad postid asendatakse uute puitpostidega. Tööde alasse jäävatel mastalajaamadel tehakse vajalikud uuendused. 
1.2.1. KP õhuliin
Tüviliinil asendada ja ehitada mastid 40, 63, 84 ja M100 puitpostidest portaalmastideks. Üle 40 kraadiste nurkade juures on ette nähtud kasutada laia lõputraaversit koos vastaspoole aasadega või kahte laia lõputraaversit. Ülejäänud nurgamastid on ette nähtud lahendada lihtnurgamastidena vastavalt asendiplaanil olevatele märkustele. Nurgamastides 44, M82 ja 98 on juba kasutusel uue juhtmega nurgamasti ehituseks sobivad traaversid. Mast 52 asendada kõrgema puitmastiga, uus mast paigaldada masti 51 poole, et ühtlustada visangute pikkuseid. 
NB! Osadele mastidele on ligipääs raskendatud, kuna asuvad märgaladel! Arvestada vajadusega rajada ajutisi ligipääsuteid mastide juurde. Võimalik, et vajalik kasutada eritehnikat!
Masti 95 asendamise järel paigaldada postile tagasi Nopri lahklüliti seadmed. Olemasolev traaversi tala ja tõmbeisolaatorid on võimalik ära kasutada. 

M97 asendada toega betoonmast uue puitpostiga. Betoonmastil on toe peal kaabli ülesviik, kaabel tõsta ümber uuele puitpostile. 
Mastile M100 komplekteerida tagasi AJ Hürsi mastalajaam, tõsta ümber olemasolev 100kVA trafo. Alajaama jaotusseadme kilp on soklil alajaama lähedal. Masti tõmmitsad kinnitada lõputraaversi külge. Olemasolev lõputraavers vajab täiendavat kinnitustarvikute komplekti kahele postile kinnitamiseks. Lahkkaitsme tagasi paigaldamiseks asendada kaitsmete kandetala. 
M57H1 asendada A-betoonmast uue toega puitmastiga. Mastile ehitada uus mastalajaam AJ26887, mis hakkab asendama Preeksa alajaama. Kasutada ära olemasolevat 50kVA trafot. Alajaama madalpingevõrgu toite taastamiseks tõsta F1 õhukaabel ümber KTP alajaama portaalilt õhuliini postile, F2 väljaviik tuleb asendada, kuna õhukaabel ei ulatu õhuliini postile kinnitamiseks. Alajaamale paigaldada uus bilansiarvesti, trafole paigaldada välitingimustesse mõeldud mõõte-voolutrafod. Trafole lisada liigpingepiirikud koos kanderaamiga. Kasutada ära olemasolevat lahkkaitset. 
Nopri haruliini algusmast M97H1 asendada uue puitmastiga. Olemasolev kaablitarind, lõputraavers ja tõmmitsad on võimalik ümber tõsta uuele mastile. Nurgamast M97H2 asendada uue toega puitmastiga. Haruliini lõpumast M97H11 asendada uue toega puitmastiga, mastile paigaldada tagasi AJ Nopri seadmed ning mastil olev liitumiskilp. Lisada alajaamale bilansiarvest koos välimõõte-voolutrafodega, bilansiarvestile vajalik täiendav mõõtekilp. Lahkkaitsmelt eemaldada sädelahendid. 
Mastide minimaalne paigaldussügavus pinnasesse on 11-12 m mastidel 2 meetrit, pikematel mastidel 2,5m. Kui asendiplaani joonisel on esitatud muu väärtus, lähtuda asendiplaani joonisel ette antust. Tõmmitsa ankruteks kasutada 430 mm läbimõõduga ankruplaate. Vajaduse korral asendada tõmmitsa ankru kohal olev väiksema sitkusega pinnas kividerohke kruusapinnasega, et tagada tõmmitsate parem püsivus. Ehituse käigus selgitada välja vajadus asendatavatele kandemastidele riiglite paigaldamiseks. Keskpinge õhuliini mastitabelis on välja toodud mastid, mille püsivuse saavutamiseks tuleb eeldatavalt kasutada riigleid. Ristumisel tehnorajatistega tagada nõutavad vahekaugused. Tagada minimaalne nõutud gabariit maapinnast. 
Kõik isolaatorid tuleb asendada uutega, pingetasemega vähemalt 20 kV. Avamaastikul ja kõrgendikel paigaldada igasse kolmandasse masti sädemikud, kõrgendiku tipus igasse masti. Ristumisel muu pingeklassi õhuliiniga paigaldada sädemikud ristumisvisangu mastidele. Sädemike sädevahemikud reguleerida 20 kV nimipingele ettenähtud pikkusele 150 mm! NB! Tähistada elektriohu märkidega kõik mastid.

NB! Kui ehituse käigus selgub, et pinnas ei ole piisavalt sitke masti kandmiseks, kontakteeruda projekti kuraatoriga ja läbirääkida riigli paigaldamise vajadus! Tegelik maht selgub tööde teostamise käigus!

Arvestada võimaliku vajadusega liinitrassis võsa raiumisega. Mastalajaamade ja keskpinge õhuliini asendamise ehitamise ajal kasutada piirkonna toiteks varugeneraatoreid. 

Arvestada liinitrassi puhastamise vajadusega vähemalt 2,3ha ulatuses. 
Tabel 2.1. KP mastid
[image: image3.emf]Masti nr. 

Puitpost kl.3 kr. 11 m

Puitpost kl.3 tan. 11 m

Puitpost kl.3 kr. 12 m

Puitpost kl.3 kreo. 13 m

Puitpost kl.4 kr. 11 m

Puitpost kl.4 tan. 11 m

Puitpost kl.4 kr. 12 m

Puitpost kl.4 tan. 12 m

Toe kinnitussõlm

Tõmmitsakomplekt

Mastimüts 

Kandetraavers puitmastile

Kandetraavers betoonmastile

Isolaatori tugivarras 

Lõputraavers lai 1-postile

Lõputraavers  lai 2-postile

Nurgatraavers 1-postile

Tugiisolaator BLL-ile

Tõmbeisolaator

Ankruklamber paljasjuhtmele

Ankruklamber BLL-62Ankruklamber BLL-99

Rullikklemm nurgatraaversile

Hammasklemm 

PT klemmide komplekt

Lahkkaitsme/lüliti tala

Lahkkaitse ja sularid (ol.olev)

Lahklüliti ol.olev

Trafo piirikud koos raamiga

Trafo ol.olev

Trafo alus 1-postileTrafo alus 2-postile

Sädevahekomplekt 

tugiisolaatorile

Sädevahekomplek 

tõmbeisolaatorile

Kaablitarind ol.olev

Maanduspaigaldis 

Spiraalsideme paar BLL-62 Spiraalsideme paar BLL-99

õigumine

40 2 6 2 2 2 2 6 3 3 3 1 2

41 1 3 3 3

42 1 3 3

43 1 3 3 3 1 1 3

44 1 6 3

45 1 3 1 3 1

46 1 1 1 3 1 3

47 1 1 1 3 3

48 1 3 1 3 1

49 1 3 1 1 3 1

50 1 3 3

51 1 1 3 3

52 1 1 1 3 1 3

53 1 1 1 3 3

54 1 3 3

55 1 1 1 3 1 3

56 1 3 3

57 1 6 3 1 6

M57H1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1

58 1 3 1 3

59 1 3 1 3

60 1 3 1 1 3

61 1 3 1 3

62 1 3 1 3

63 2 8 2 2 2 2 6 6 3 1 2

64 1 3 3

65 1 1 1 3 3

66 1 1 1 3 1 3

67 1 1 1 1 3 3

68 1 1 1 1 3 3

69 1 3 1 3

M70 1 3 3 3

71 1 1 1 3 3

72 1 3 1 3

73 1 3 3

74 1 3 1 3

75 1 3 3

76 1 3 3

77 1 3 1 1 3

78 1 1 1 3 3

79 1 3 1 3

80 1 3 1 1 3

81 1 1 1 3 3

M82 3 6 3 3 1 3

83 1 1 1 3 3

84 2 8 2 2 2 2 6 6 3 1 2

M85 1 3 3 3

86 1 3 1 3

87 1 1 1 3 1 3

88 1 1 1 3 3

89 1 3 1 1 3

90 1 1 1 3 3

91 1 1 1 1 3 1 3

92 1 1 1 3 3

93 1 3 1 3

94 1 1 1 3 1 3

95 1 1 6 6 1 1

96 1 1 1 3 3

M97 1 1 1 3 3 1 3

98 1 6 9 1 1

99 1 1 1 3 3

100 2 3 2 3 3 3 1 1 1 1 1

M97H1 1 1 3 3 1

M97H2 2 1 1 1 3 3

M97H3 1 1 1 3 1 3

M97H4 1 1 1 3 3

M97H5 1 3 3 3

M97H6 1 1 1 3 1 3

M97H7 1 1 1 3 3

M97H8 1 1 1 3 3

M97H9 1 1 1 3 1 3

M97H10 1 1 1 3 3

M97H11 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1


1.2.2. Maandamine ja maanduspaigaldised

Alajaama maanduse ehitamisel on soovitav kasutada 4-5 m pikkusi varrasmaandureid, mis ühendada omavahel vaskjuhtmega Cu25. Maandusvarraste vahekaugus peab olema vähemalt kahekordne varda pikkus. Ümber alajaama 1 m kaugusele ja 0,3 m sügavusele ning 2 m kaugusele ja 0,5 m sügavusele rajada potentsiaaliühtlusti vaskjuhtmega Cu25. Maandusseadme erinevad kiired ja potentsiaaliühtlusti ühendada peamaanduslatile eraldi. Maa sees olevad maandusseadme ühendused teha keevitamisega või pressliidetena. 
Kõikidele raudbetoonmastidele tuleb ehitada maandus, v.a juhul, kui on näha, et mastil on silmnähtavalt korralik maandus olemas. Raudbetoonmasti maanduse maandustakistuse väärtus määratakse vastavalt standardi EVS-EN 50341-1:2013 osadele 6.4.1 ja 6.4.2 ning lisale G4, arvestades erinevate paikade lisatakistuste mõjuga. Maanduspaigaldis peab tagama lubatava puutepinge, mille vastuvõetavaks väärtuseks kestva maaühenduse korral on 80 V, maandusvooluks on mahtuvusliku maaühendusvoolu suurus 1-faasilise maaühenduse korral resonantsmaandatud keskpinge võrgus IE = IC = 10 A ning maanduspingeks kuni kahekordne arvutuslik puutepinge väärtus UE ≤ 2 UTp. Mastide ohutu puutepinge on tagatud kui masti maanduri maandusnäivtakistus ZE ≤ UE / IE.
Kui ristumine toimub projekteeritava õhuliini tööpingest madalama, sama või kõrgema tööpingega kesk- või kõrgepingeõhuliiniga, tuleb projekteeritava õhuliini ristumisvisangu puitmastidele paigaldada sädevahemikud koos maandustega (maandustakistus kuni 15 Ω) ning raudbetoon- ja metallmastidele maandused (maandustakistus kuni 15 Ω) ilma sädevahemiketa. 
Lubatud puutepinge vastuvõetavaks väärtuseks kestva maaühenduse korral tuleb lugeda 80 V, mahtuvusliku maaühendusvoolu suuruseks 1-faasilise maaühenduse korral ELV keskpingevõrgus 10 A ning maanduspingeks kahekordne arvutuslik puutepinge väärtus. Seega näiteks kohtades, kus inimesed võivad liikuda paljajalu (mänguväljakud, puhkealad, ujumiskohad, laagripaigad, õuealad), mingit lisatakistust inimkeha takistusele lisaks ei arvestata ja masti maandustakistus ei tohi olla üle 16 Ω. Seda väärtust on soovitatav kasutada ka kariloomade söötmis- ja jootmiskohtades paiknevate mastide puhul. Ülejäänud paikades, kus lisatakistustega arvestamine on võimalik (eelkõige jalatsitest tulenev lisatakistus 1000 Ω, aga ka pinnase eritakistust ρE arvestav lisatakistus), tuleb seda alati teha. Standardi EVS-EN 50341 alusel arvutatud maandustakistuste väärtused erinevatele pinnase eritakistustele (arvestatud jalatsite lisatakistusega 1000 Ω):

· pinnase eritakistuse ρE < 200 Ωm korral või kui pinnase kohta andmed puuduvad – 25 Ω

· suuremate pinnase eritakistuste korral:

· ρE=500 Ωm – 30 Ω

· ρE=1000 Ωm – 35 Ω

· ρE=2000 Ωm – 45 Ω

· ρE=4000 Ωm – 70 Ω

Kui ehituse käigus mõõdetav masti maandustakistuse väärtus on lubatust suurem, tuleb lisameetmena ehitada välja potentsiaalitasandusrõngas (ei kehti teise elektri õhuliini ristumisvisanguga külgnevatele postidele). Potentsiaalitasandusrõnga maandustakistuse väärtust mõõtma ei pea, kuid selle puhul peab mastil olema maandusklemm. Ka võib masti ümbritseva pinnase katta jämeda fraktsioonilise killustiku kihiga vähemalt 1,5 meetri ulatuses mastist.

Madalpinge mastile ja kilbile nõutav kordusmaanuds tavaolukorras on maandustakistusega kuni 100 Ω. Rekonstrueeritava keskpinge õhuliini koridori jäävad madalpinge mastid, millele ehitada kordusmaandus: 

· AJ26887 F1 mast 2. 
1.2.3. Tähistused
Tähistuste paigaldamisel pidada kinni kehtiva dokumendi P346 -  (0,4…20) kV võrgustandardi osa nr 10 “Identifitseerimine ja tähistamine” nõuetest. 
2.2.8 Demontaaž

Tabel 2.5. Demonteeritav ja tagastuv materjal.
	Nr
	Nimetus
	Kõlblikkus
	MÜ
	Kogus

	1
	R/B post asendus/lõplik demo KP
	utiil
	Tk
	22/1

	2
	R/B tugi asendus/lõplik demo KP
	Utiil
	Tk
	3/2

	3
	Puitpost asendus KP
	Utiil
	Tk
	16

	4
	Puittugi asendus KP
	Utiil
	Tk
	2

	5
	Raudkonstruktsioonid
	Utiil
	Kg
	1100

	6
	Trafo 50kVA
	Tagasi paigaldada tööde käigus
	Tk
	1

	7
	Trafo 100kVA
	Tagasi paigaldada tööde käigus
	Tk
	2

	8
	Komplektalajaam KTP
	utiil
	kmp
	1

	9
	Alumiinium
	Utiil
	Kg
	

	10
	Lahklüliti
	Tagasi paigaldada tööde käigus
	Kmp
	1

	11
	Lahkkaitse
	Tagasi paigaldada tööde käigus
	kmp
	3

	12
	Madalpinge mastilüliti
	Tagasi paigaldada tööde käigus
	kmp
	3

	13
	Liitumiskilp mastil
	Tagasi paigaldada tööde käigus
	Kmp
	1

	14
	Lõputraavers 
	Tagasi paigaldada tööde käigus
	Kmp
	2


Eemaldada liinikoridoris olev tühi A-betoonmast (kajastatud R/B posti ja toe demontaažis)
Utiliseerimine korraldada läbi utiliseerimist teostavate ettevõtete vastavalt juhendile Mittevajaliku vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemise protseduur (J3106) ning utiliseeritav ja tagastuv materjal dokumenteerida vastavalt Elektrilevi OÜ poolt kehtestatud korrale.
2. Taastamine
Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus taastada tööde käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed ning demonteeritud liini mastiaugud, samuti vajunud pinnasega kaablitrass. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi jupid, RB tükid vms.). Rööbaste tekitamisel tööde käigus tuleb need pärast töid siluda. 
3. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust” ja Elektrilevi elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab elektrivõrgu käidukorraldaja. Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada tellija ja projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult.

4. Käidujuhend

Käesoleva projekti järgi ehitatavate elektripaigaldiste käidul kasutada Elektrilevi OÜ varem kehtestatud käidujuhendeid.   
5.   Spetsifikatsioon
Tabel 6.1. Põhimaterjalide ja seadmete spetsifikatsioon.
	Nr
	Nimetus
	Mark
	MÜ
	KOKKU
	MÄRKUSED

	KP õhuliin

	1
	24 kV kaetud juhe
	BLL-62
	m
	2450
	tellib ELV, arvestatud ka vajalikud varud mastalajaamade ja sõlmede ühendustele. 

	2
	24 kV kaetud juhe
	BLL-99
	m
	15960
	tellib ELV

	3
	Jätkuhülss
	BLL-62
	tk
	3
	Arvestatud 500m rulliga

	4
	Jätkuhülss
	BLL-99
	tk
	30
	Arvestatud 500m rulliga

	5
	Puitpost 
	kl.3 kr. 11 m
	tk
	15
	

	6
	Puitpost 
	kl.3 tan. 11 m
	tk
	9
	

	7
	Puitpost 
	kl.3 kr. 12 m
	tk
	4
	

	8
	Puitpost 
	kl.3 kr. 13 m
	tk
	3
	

	9
	Puitpost 
	kl.4 kr. 11 m
	tk
	8
	

	10
	Puitpost 
	kl.4 tan. 11 m
	tk
	4
	

	11
	Puitpost 
	kl.4 kr. 12 m
	tk
	1
	

	12
	Puitpost 
	kl.4 tan. 12 m
	tk
	1
	

	13
	Toe kinnitussõlm + alusplaat
	
	kmpl
	3
	s.h riiglid

	14
	Tõmmitsakomplekt
	Ankruplaat, varras, tross, isolaator, riiglid
	kmpl
	30
	KP liinile

	15
	Mastimüts 
	
	tk
	42
	

	16
	Kandetraavers puitmastile
	horisontaaltraavers
	kmpl
	45
	

	17
	Kandetraavers betoonmastile
	horisontaaltraavers
	kmpl
	16
	

	18
	Isolaatori tugivarras 
	Ankru- ja lõputraaversile
	tk
	8
	

	19
	Lõputraavers lai 1-postile
	
	kmpl
	2
	

	20
	Lõputraavers  lai 2-postile
	
	kmpl
	6
	

	21
	Nurgatraavers 1-postile
	
	kmpl
	1
	

	22
	Kande/tugiisolaator BLL-ile
	
	tk
	198
	

	23
	Tõmbeisolaator
	
	tk
	30
	

	24
	Ankruklamber paljasjuhtmele
	
	tk
	3
	

	25
	Ankruklamber BLL-62
	
	tk
	9
	

	26
	Ankruklamber BLL-99
	
	tk
	42
	

	27
	Rullikklemm nurgatraaversile
	
	tk
	3
	

	28
	Hammasklemm 
	
	tk
	45
	

	29
	PT klemmide komplekt
	sang, klemmid, tarvikud
	kmpl
	24
	1 komplekt ühele faasijuhtmele

	30
	Lahklüliti paigaldustarvikud
	
	kmpl
	1
	Ol.olevate seadmete uuele mastile paigaldamiseks. 

	31
	Sädevahekomplekt tugiisolaatorile
	
	kmpl
	20
	1 komplekt kolmele faasile

	32
	Sädevahekomplek tõmbeisolaatorile
	
	kmpl
	5
	1 komplekt kolmele faasile

	34
	Kaablitarindi ja katte kinnitustarvikud
	
	
	1
	Olemasolev tarind, piirikud, kate, posti asendamise järel uuele postile kinnituseks vajalikud tarvikud

	35
	Maanduspaigaldis 
	juhe, klemmid, vardad
	kmpl
	17
	Ka ol.olevate sõlmede uuesti maandamise materjal. 

	36
	Spiraalsideme paar BLL-62
	
	paar
	26
	

	37
	Spiraalsideme paar BLL-99
	
	paar
	172
	

	AJ26887

	38
	Lahkkaitsme paigaldustarvikud
	
	kmpl
	1
	Ol.olevate seadmete uuele mastile paigaldamiseks.

	39
	Trafo alus 
	1-postile
	kmpl
	1
	

	40
	Piirikud + alusraam trafole
	Uc=12kV
	kmpl
	1
	

	41
	1kV kaabel
	Al. 4G50
	m
	15
	

	42
	1kV kaabli otsasõrmik ja termokahanevad torud
	Al. 4G50 kaablile
	kmpl
	8
	Komplekt sisaldab 1 sõrmikut ja 2m termokahanevat toru

	43
	Mastalajaama maanduspaigaldis
	juhe, klemmid, vardad, latid, sarv
	kmpl
	1
	

	44
	Mõõtekilp
	bilansiarvestile
	kmpl
	1
	MK13099

	45
	Mõõte-voolutrafod
	välitingimustesse, 150/5A 0,5S
	kmpl
	1
	koos ühenduskaabliga

	46
	Bilansiarvesti
	
	tk
	1
	

	47
	Kaabli kinnitustarvikud
	
	kmpl
	3
	distantsnaelad või tross

	48
	Kandekonks
	puitpostile
	tk
	2
	

	49
	Hammasklemm
	MP kaablile
	tk
	12
	

	50
	MP masti maandus
	juhe, klemmid, vardad
	kmpl
	1
	F1 masti 2

	51
	1kV õhukaabel
	EX4x50
	m
	7
	

	AJ Hürsi

	52
	Lahkkaitsme tala
	2-postile
	kmpl
	1
	Ol.olevate lahkkaitsmete paigalduseks portaalmastile

	53
	Trafo alus
	2-postile
	kmpl
	1
	

	54
	Kaabli kinnitustarvikud
	
	kmpl
	1
	distantsnaelad või tross

	55
	Kaabli kate
	
	kmpl
	1
	

	56
	Mastalajaama maanduspaigaldis
	juhe, klemmid, vardad, latid, sarv
	kmpl
	1
	Vajaminevad detailid, mida pole võimalik vanalt mastilt ümber tõsta

	57
	Lõputraaversi 2-postile kinnitamise komplekt
	
	kmpl
	1
	

	AJ Nopri

	58
	Lahkkaitsme paigaldustarvikud
	
	kmpl
	1
	Ol.olevate seadmete uuele mastile paigaldamiseks.

	59
	Piirikud + alusraam trafole
	Uc=12kV
	kmpl
	1
	

	60
	Mastalajaama maanduspaigaldis
	juhe, klemmid, vardad, latid, sarv
	kmpl
	1
	Vajaminevad detailid, mida pole võimalik vanalt mastilt ümber tõsta

	61
	Mõõtekilp
	bilansiarvestile
	kmpl
	1
	MK13100

	62
	Mõõte-voolutrafod
	välitingimustesse, 150/5A 0,5S
	kmpl
	1
	koos ühenduskaabliga

	63
	Bilansiarvesti
	
	tk
	1
	

	64
	Kaabli kinnitustarvikud
	
	kmpl
	4
	distantsnaelad või tross

	65
	Kandekonks
	puitpostile
	tk
	2
	


            1)Materjalide kogused võivad muutuda sõltuvalt pinnasest ja tööde teostamise iseloomust
         *On lubatud asendamine ELV poolt heaks kiidetud vähemalt samaväärsete toodetega
6. JOONISTE LOETELU
Joonis IP8416-1. Asendiplaanid 
Joonis IP8416-2. Elektriskeemid 
Joonis IP8416-3. Seadmete paigutused 
Joonis IP8416-4. Pikiprofiilid
	LEONHARD WEISS OÜ
	Vesse tn 8
	Tel +372 715 4100 
	estonia@leonhard-weiss.com

	Registrikood 12083348
	11415 TALLINN
	EL10665798-0001
	www.leonhard-weiss.ee



