|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Alar PihlMaardu LinnavalitsusKallasmaa 174111, Maardu linn, Harju maakondEesti | Teie 27.06.2024 No 7-1.3/1475Meie 26.07.2024 No 7.2-3.1/1500-4 |

Kroodi tn 2 kinnistu ning lähiala DP esitamine kooskõlastamiseks

Lugupeetud Alar Pihl,

Ei saa kooskõlastada antud detailplaneeringut järgmistel põhjustel:

1. Ei ole selge, kas planeeringu ala asub üleujutuse alal.
2. Tuleohutuskuja kütusemahuti ja TP1 hoone vahel peab olema vähemalt 30 meetrit, TP2 hoone puhul tuleb lisada 20%. Alus: Eesti Standard EVS 812-5:2014 Tabel 1.
3. Lisatud Petkam OÜ infovoldikus on tõenäliselt ebaselge ja aegunud info: väidetavalt on olemas 300 m3 tulekustutusvett ja 200 liitrit 3% vahuainet. Kolmeprotsendise vahuainega saab töödelda vaid 6 m3 tulekustutusvett. Mootorpump Geiser oli tootmises Venemaal ca’ 20 aastat tagasi – kas see ikka on veel töökorras?

Lugupidamisega,

(allkirjastatud digitaalselt)

Dmitri Peterson

Ohutusjärelevalve büroo inspektor

Põhja Päästekeskus

Dmitri Peterson

 +372 53267006

dmitri.peterson@rescue.ee