ÜHE- JA KAHEPOOLSE  EI-30,EI-60

TULETÕKKEUKSE  PAIGALDUSJUHEND

1.Üldised

-  Enne töö alustamist lugege seda juhendit hoolega.

-   Käesolev juhend on mõeldud kogenud paigaldajatele ja ei sobi õppematerjaliks paigaldajate koolitusel.

-  Kinnihoidvate detailide sulamistemperatuur peab olema vähemalt 850 °C.

-  Veenduge, et paigaldamis piirkonnas on piisavalt valgust. Eemaldage üleliiksed esemed ja mustus.

-  Veenduge et sein, kuhu toimub ukse paigaldus, on piisava tugevusega. Kahtluse korral konsulteerige ehitajaga.

2.PAIGALDUS

1.   Ukse transpordil paigalduskohta väldi pinnaviimistluse defektide teket, kaitse vajadusel pindasid kile, papi  vms materjaliga.

2.   Ust tuleb kinnitada valmis ehitusavasse ning valmis põrandasse.

3.   Kontrolli ehitusava ettevalmistust. Ehitusava lubatud suurim laius lengist on + 40mm ja kõrgus + 20mm. Vastasel korral viia

ava mõõt vajaliku mõõduni. Veendu lengi ja kinnitusvahendite  kokkupuutumatuses seina  sees olevate võimalike

kommunikatsioonidega.

4.   Aseta leng ehitusavasse, ettenähtud kaugusele seina välispinnast. Jälgi, et pilud lengi- ja seinavahel oleksid võrdsed.

Jälgi, et leng toetuks siledale pinnale. Kontrolli lävepaku horisontaalsust loodiga. Vajadusel muuda toetust lengi alt

äärmistest punktidest.

- Kinnituseks kasutada ankrud,kruvid või tüübleid. Mark  sõltub ehitusava materjalist.

6.   Paigalduse kord ( vt.joonis 1 ):

- Kinnita vastavalt olemasolevatele kinnituskohtadele konstruktsiooni (ukselengi ) ülemised nurgad  p.1;2.

- Aseta ukseleht (-lehed) lengi ning sobita ukselehe ja lengi vahed paralleelseteks jälgides ka konstruktsiooni vertikaalsust.

- Kinnita vastavalt olemasolevatele kinnituskohtadele konstruktsiooni alumised nurgad  p.3; 4 vertikaalseina.

- Kontrolli uste liikumist ning vahesid, vajadusel reguleeri.

- Kinnita ülejäänud konstruktsiooni kinnitused. Tähtis on kasutada kõiki kinnitusavasid, mis olid ettenähtud uste valmistaja poolt.

- Vajadusel sulge lengi kinnitusavad plastmasskorkidega.

-      Kontrolli ukselehtede vaba liikumist.

- Kontrolli  ukse  toimimist ja suluste korrektset funktsioneerimist.

- Lengi ja seina vaheline pilu täida kivivillaga (tihedus > 100 g/dm3) või tuletõkkevahuga.

NB! Tuletõkke ukse paigaldamisel kasutada tuletõkkevahtusid, mis omandavad toote  sertifikaat.

- Kinnita ääreliistud tõmbeneetide  konstruktsiooni kummalegi poolele, kui see on lepinguga ettenähtud.

Joonis 1.

SIA Olgalek. Pales iela 14,Riia,Läti.

www.olgalek.lv