	LEONHARD WEISS OÜ
	Tööprojekt


	IP4445: Koolme alajaama fiidri F2 pingeprobleemi lahendamine.
Koolmajärve küla, Räpina vald, Põlvamaa
	18.12.2022
	
- 8 - (7)



	

	[image: image1.jpg]I | conHaRD WEISS
[11]




TELLIJA:
Enefit Connect OÜ
TÖÖPROJEKT
Koolme 10/0,4  alajaama fiidri F2 pingeprobleemi lahendamine.
Koolmajärve küla, Räpina vald, Põlvamaa
                               Vastutav spetsialist:

    Enn Kraav
     Tel. 53 359520
      E-post: e.kraav@leonhard-weiss.com
Nr.
IP4445
Tartu
Detsember 2022


	


1. Sisukord

1. Seletuskiri.                                                                                                                 2       

1.1. Üldandmed.                                                                                                          2         

     1.2.Tehniline lahendus                                                                                                              

     1.2.1.Koolme 10/0,4 kV alajaama 0,4 kV fiidri F2 ümberehitus.                           3
     1.2.2. 0,4 kV liini F2 rekonstrueerimine 1 kV õhukaabelliiniks ja 

             1/0,4 kV alajaama AJ12173 rajamine ning sidumine olemasoleva võrguga.     3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

     1.2.3.Maandamine ja maanduspaigaldis.                                                                    4
     1.2.4.Tähistused.                                                                                                         4    

     1.3.  Ehitustööde läbiviimine.                                                                                      3               

     1.3.1. Üldnõuded ehitustööde läbiviimisel                                                                  3

     1.3.2. Tööde organiseerimine                                                                                      3   

     1.3.3. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve                                                  4

     1.4.  Keskkonnakaitse.                                                                                                4 

     1.5.  Ehitustööde käigus tekitatud kahjud                                                                   4

1.6. Käidujuhend.                                                                                                        4
2. Töömahud ja spetsifikatsioonid

2.1.  Materjalide spetsifikatsioon                                                                                5          

2.2. Tööde mahud   
2.3. Mastide tabel                                                                                         
     6

3. Lisad
3.1. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr. 27402, muudatus 12.10.2022: Koolme alajaama F2 pingeprobleemi lahendamine. Koolmajärve küla, Räpina vald, Põlvamaa.

3.2. Elektrilevi OÜ lähteülesande IP4445 asendiplaan
3.3. Lähteülesande IP4445 ajutine asendiplaan
3.2.  Kooskõlastused 

6. Graafiline osa. 
	Jrk. nr
	Joonise nimetus
	Mõõtkava, vorming
	Joon. nr.
	Faili nimetus

	1
	Asendiplaan I etapp:
0,4 kV fiidri F2 ümberehitus
	1:1000/A1
	1, 

(3 lehel)
	IP4445_TP_EL-4-01_Asendiplaan I etapp..dwg   

	2
	Asendiplaan II etapp:

0,4 kV liini ümberehitus 1 kV õhuliiniks ja sidumine
	1:1000/A1
	2, 

(3 lehel)
	IP4445_TP_EL-4-02_Asendiplaan II etapp..dwg   

	3
	I etapp: 0,4 kV võrgu skeem
	A2
	3
	IP4445_TP_EL-5-01_I etapp_0,4 kV võrgu skeem.dwg   

	4
	II etapp: 1  kV võrgu skeem
	A2
	4
	IP4445_TP_EL-5-02_II etapp 1kV kV võrgu skeem.dwg   

	5
	Alajaama AJ 12173 paigaldusjoonis
	A3
	5
	IP4445_TP_EL-5-03_AJ12173-paigaldus.dwg   

	6
	Ruusa-Leevi 10 kV võrgu skeem
	A2
	6
	IP4445_TP_EL-5-03_Ruusa-Leevi 10 kV võrgu skeem.dwg   


1. Seletuskiri

1.1. Üldandmed

Käesolevas elektrivarustuse projektis lahendatakse Põlvamaal Räpina vallas Koolmajärve külas Koolme alajaama fiidri F2 tarbijate pingeprobleem. Planeeritav töö on jaotatud kahte etappi alljärgnevalt:
I etapi tööd:

· Koolme alajaama 0,4 kV jaotusseadmes komplekteerida uus fiider F3:
· Demonteerida fiidri F2 olemasoleva õhuliini juhe alates mastist nr. 7 kuni liini lõpuni.

· Asendada fiidri F2 defektsed ja ebapiisava tugevusega õhuliinimastid vastavalt joonisele nr. 1 „Asendiplaan I etapp“

· Fiidrilt F3 ehitada õhukaabliga EX 4*70 uus 0,4 kV õhuliin endise fiidri F2 mastidele, vt. joonis „Asendiplaan, I etapp“. Mastidel 1-7 ehitada uus liin ühispaigaldusega fiidriga F2.
· Mastist nr. 7 demonteerida mastilüliti, fiidri F3 masti nr. 46 paigaldada mastilüliti sularitega 25 A
· Kerge kinnistu elamu ühendus ja Pohlasoo kinnistu liitumiskilp ühendada uuele liinile. 

· Õhukaabel EX 4*70 lülitada töösse ühefaasilisena, ühendades kaabli sooned lõhestatud faasina paralleeltöösse.

II etapi tööd

· Koolme alajaamas 10/0,4 kV trafo asendamine trafoga 10,5/1,0/0,41 kV.

· Koolme alajaamas 1 kV jaotusseadme ehitus.

· Alajaama AJ12173 1,0/0,41 kV ehitus.

· I etapis ehitatud 0,4 kV õhuliini ühendamine Koolme alajaama  1 kV jaotusseadmega ja üleviimine pingele 1 kV
· Õhukaabelliini sidumine alajaamaga AJ12173 ja alates mastist 46 viia õhukaabel uue alajaama toitele.
· Kerge kinnistu elamu ja Pohlasoo liitumiskilbi ühendamine alajaama AJ12173 0,4 kV fiidriga F1.

Projekteerimisel on aluseks  Elektrilevi OÜ poolt väljaantud projekteerimise lähteülesanne 27402 muudatus seisuga 12.10.2022.a.: „Koolme F2 pingeprobleemi lahendamine“.
Elektripaigaldise projekt on 0,4 kV osas lahendatud välja töötatud jäigalt maandatud neutraaliga TN-C juhistikusüsteemile, 1 kV võrk on lahendatud IT süsteemis.

Projekteerimisel on arvestatud järgmiste eeskirjade nõudeid:

1.   EVS-HD 60364-4-41:2017 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest

2.   EVS 843-2016 “Linnatänavad”. 

3.   EVS-HD 60364-4-43:2011 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse.
4.   EVS-EN 50110-1:2013 „Elektripaigaldiste käit”.

5.   EVS-HD 60364-5-52:2011 Juhistikusüsteemid.

6.   EVS-IEC 60364-4-44:2005 Kaitseviisid. Kaitse pingehäirete ja elektromagnetiliste häirete eest.

7.   Elektrilevi OÜ ja Enefit Connect OÜ  (0,4-20 kV) võrgustandardid

8.   Juhend mastilülituspunktide, kaablivõrgu alajaamade ja madalpingevõrgu maanduspaigaldiste ehituseks.
9.  EVS-EN 50341-1:2013-2013 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1000 V.“

10. EVS-EN 50522-2010 „Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1000 V.“

11.   Ehitusseadus.

12. Seadme ohutuse seadus.

Kolm päeva enne ehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega ja tehnovõrkude omanikega ja teavitama neid tööde teostamisest nende maaüksustel ja arvestada nende soove ja tingimusi. Tööd teostatakse vastavalt Tellija ja omavalitsuse poolt kehtestatud korrale. 

Vajalikud meetmed tööde ohutuks teostamiseks märatakse kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne tööde alustamist. Tekkinud küsimused ja võimalikud vastuolud  lahendatakse töö kaigus koos Tellija ja projekteerijaga.

Tööde teostajal tuleb peale tööde lõpetamist üle anda liini pass koos vajalike dokumentidega ja joonis digitaalkujul Enefit Connect OÜ-le.

Kõik kasutatud elektriseadmed peavad olema uued ja omama Eestis kasutamist lubavat sertifikaati või tunnustatud märgist (CE,  IEC, FI jne) tootel. 
1.2. Tehniline lahendus

1.2.1. I etapp: Koolme 10/0,4 kV alajaama 0,4 kV fiidri F2 ümberehitus.

Käesoleva töö I etapp sisaldab kõiki õhuliini rekonstrueerimisega, sealhulgas mastide ja juhtme vahetusega seotud töid. 

Koolme alajaama 0,4 kV fiidri F2 mastist nr. 7 Pille suunas kulgev õhuliin ühendada lahti ja paljasjuhe A-25 ning olemasolev õhukaabel kogu pikkuses demonteerida. Demonteerida ka mastidel olevad traaversid. Asendada mastid nr. 31, 34, 57, 63, 65, 66 ja 67, (uued numbrid vastavalt  (11,15, 39, 45, 1, 2, 3 ja 4), puitmastidega, lisaks paigaldada visangusse 34-35 täiendav puitmast. nr. 16. Joonisel märgitud kohtadesse paigaldada toed või tõmmitsad. Uute mastide paigutus ja uued numbrid on märgitud joonisele nr. 1 „Asendiplaan I etapp“, täpsed andmed mastide ja nende armatuuri kohta on toodud mastide tabelis.  

Uule õhuliinile ehitada joonisel ja mastide tabelis märgitud mastidele maanduspaigaldised takistusega R<100 om, liinide esimestele mastidele, samuti mastidele 7 ja 46 paigaldada maandusklemmid PMCC.  Ristumistel teedega kinnitada kahel pool ristmevälja olevates mastides õhukaabel ankrukinnitusega. 

Koolme alajaamast kuni mastini nr. 49 (endine nr. 67) paigaldada olemasolevatele ja asendatud mastidele uue fiidri F3 õhukaabel  EX 4*70. Lõigus  Koolme alaj. - kuni mastini nr.7 on fiidril F3 ühispaigaldus fiidri F2 0,4 kV  õhukaabliga. Olemasolev fiidri F2 0,4 kV õhukaabel tõsta selles lõigus allapoole, jättes vahekauguseks kõrgemal asuva F3 kaabliga vähemalt 0,3 m. Igale mastile 1 kV  ja 0,4 kV õhukaabli vahele  paigaldada 50 mm laiune kollane märkelint. Ühisriputusega mastidele paigaldada liinide tegelikule asetusele mastil vastavad tähised (vt. juhend P346/4 „Võrguvara tähistamise ja märgistamise nõuded“). Joonisel märgitud lõikudes ja kohtades, kus liini trassil on oksad kaablile lähemal, kui 1 m, kärpida oksi. 

0,4 kV fiidril F2 mastis 7 olev mastilüliti demonteerida, mast asendada uuega, paigaldada tõmmits ja ehitada maanduspaigaldis R<100 om. Koolmajärve kinnistu õuel olev kõver r/b mast nr. 9 asendada uue puitmastiga uues asukohas, (ca 2 m vanast mastist kõrvale, et liin ei oleks katuse kohal), paigaldada tõmmits, ehitada kordusmaandus R<100 om . Elamu liitumiskilp tõsta uude masti ja taastada ühendused. Lisaks paigaldada visangusse 8-9 lisamast. Demonteerida ka Koolmajärve kinnistu õuel asuv tühi r/b mast.

Koolma alajaama 0,4 kV jaotlas paigaldada reservfiidri F3 sulavkaitselülitisse 1 faasi sular gG 32 A ning uus fiider F3 ühendada 0,4 kV jaotlasse 1-faasilisena, ühendades õhukaabli EX 4*70 sooned paralleeltöösse. Samuti ühendada liini lõpus õhukaabli EX 4*70 sooned lõhisfaasina paralleelselt kokku. Fiidri F3 mastile nr. 46 (endine nr. 64) paigaldada mastilüliti SZ sularitega 25 A.  Pohlasoo kinnistu liitumiskilp 202101LK ühendada kaabliga AXPK 4G25 tagasi uuele liinile kilbi alla paigaldada kaabli kaitsekate, samuti siduda Kerge kinnistu mastis nr. 49  (vana nr. 67) majaühendus uue liiniga. Kerge elamu õhuliinisisestus ja mast nr. 68 koos toega demonteerida.
1.2.2. Olemasoleva 0,4 kV liini rekonstrueerimine 1 kV õhukaabelliiniks,  

         1/0,4 kV alajaama AJ12173 rajamine ning sidumine olemasoleva võrguga.  
Töö II etapp sisaldab Koolme alajaama ümberehitust pingetelt 10/0,4 jkV pingetele 10/1,0/0,4 kV ja rekonstrueeritud 0,4 kV õhuliini üleviimist pingele 1 kV. ning sellega seonduvaid töid.

 Komplekteerida 1 kV jaotusseade vastavalt joonisel nr. 4 „1kV ja 0,4 kV võrgu skeem“ toodule. Joonisel on kujutatud jaotusseadme põhimõtteskeem, lahendus täpsustatakse töö käigus koostöös ehitaja ja Tellijaga. 

Koolme 10/0,4 kV mastalajaamas olemasolev trafo 10/0,4 kV 100 kVA demonteerida ja selle asemele paigaldada uus trafo 21(10,5) /1,0 / 0,41 kV 100 kVA, võimuste suhtega mähiste vahel 100/50/50%. Alajaama mastile nr. 20 0,4 kV jaotusseadme vastasküljele paigaldada 1 kV jaotusseade ja ühendada trafo 1 kV väljundiga kaabliga MCMK 3*50/25 mm2, kaabli ette paigaldada liigpingepiirikud. Paigaldada ka trafo ja 0,4 kV jaotusseadme ühendamiseks uus ühenduskaabel AXPK 4G70. Paigaldada 1 kV liigpingepiirikud ning 10 kV ja 0,4 kV liigpingepiirikud ühendada tagasi uue trafo väljunditele. 
Alajaama mastile nr. 20 paigaldada lisakonks 1 kV õhukaabli kinnituseks. 1 kV kaabli väljaviik paigaldada 0,4 kV kaabli väljaviigu kinnituskohast vähemalt 0,3 m kõrgemale 1 kV kinnituspunkti alla  paigaldada 50 mm laiune kollane hoiatuslint. Väljuvale 1 kV  õhukaablile paigaldada fiidri number „F1“ ja tähis „1kV“. Samuti paigaldada kollane hoiatuslint kõikidele ühisriputusega mastidele M1 kuni M7. Kõikidele 1 kV liini F1 mastidele kuni mastini 46 paigaldada tähis „1 kV“
1 kV fiidri F1 uuele toega mastile nr. 46 (vana nr. 64), ehitada 1/0,4 kV 50 kVA mastalajaam AJ12173. Mastalajaam komplekteerida vastavalt projektis toodud elektriskeemile ja mastalajaama paigutusjoonisele. (vt. joonised nr.4. ja 5).  Alajaamale ehitada potentsiaalitasanduskontuur ja maanduspaigaldis takistusega R<5 om. 
Mastalajaamast AJ12173 Kerge kinnistule kulgev 0,4 kV õhukaabelliin F1 ühendada mastilüliti SZ kaudu uue alajaamaga AJ12173. Mastilülitisse paigaldada sularid gG 50 A. 
Endise 0,4 kV fiidri F3 õhukaabli EX 4*70 kokkuühendatud kaablisooned ühendada lahti. Eemaldada 0,4 kV fiidri F3 tähised ja asendada need 1 kV fiidri F1 tähistega. Tähistada alajaamast AJ12173 väljuva 0,4 kV fiidri F1 tähised vastavalt projektis toodud skeemile, vt. joonised r. 2 ja 4.
1.2.3.  Maandamine ja maanduspaigaldised.

Maanduspaigaldis ja potentsiaalitasandusring  on projekteeritud mastalajaamale AJ12173  vastavalt  Elektrilevi OÜ normdokumendile „Juhend mastilülituspunktide, kaablivõrgu alajaamade ja madalpingevõrgu maanduspaigaldiste ehituseks“.  Maanduspaigaldis on projekteeritud süvamaanduri baasil, arvestusliku pikkusega 7,5 m. (pinnase eritakistuseks on arvestatud 500 (./m), takistuseks on arvestatud R<5 om. Lisaks on alajaama ümber projekteeritud kahekontuuriline potentsiaalitasanduskontuur  kaugustel 1+1 m mastalajaama mastist 0,3-0,5 m sügavusel maapinnast. Kontuur ehitada katkematu juhiga RD-10 ja ühendus masti maanduslatiga teha juhtmega RD-8. 
Õhukaabelliinile on liini alguses ja lõpus ning lisaks joonisel märgitud kohtadesse projekteeritud maanduspaigaldised takistusega R<100 om. Liinide esimestele mastidele on projekteeritud maandusklemmid PMCC. 
1.2.4.  Tähistused.

Tähistuste paigaldamisel järgida Elektrilevi OÜ pool kehtestatud juhendit P346/4 „Võrguvara tähistamise ja märgistamise nõuded“). 

Projekteeritud elektripaigaldis tähistada järgmiselt:

I etapp:

· Koolme mastalajaama 0,4 kV jaotla fiidri F3 sulavkaitselülitile panna fiidri tähis F3.

· 0,4 kV esimesele mastile panna elektriohumärk, masti number ja fiidrite tähised F2 ja F3. Siltide paigutus mastil peab vastama juhtmete paigutusele mastil. Lisaks kinnitada õhukaablile fiidrite tähised F2 ja F3.
· Mastis nr. 7, kus ühispaigaldusega osa lõpeb, paigaldada mõlemale õhukaablile tähised F2 ja F3.

· Mastilülitile mastile 46 panna mastilüliti number, fiidri tähis F3 ja sulavkaitse nimivool „25 A“

II etapp

· Alajaamast ja 0,4 kV mastilt nr. 1 eemaldada fiidri F3 tähised, fiidri F3 sulavkaitselülitist eemaldada sulavkaitse

· Koolme mastalajaama mastile paigaldada uue trafo pingeklassi tähis „10,5/1,0/0,41 kV.

· 1 kV jaotusseadmele paigaldada tähis „1kV JS“

· Uuele 1 kV fiidri õhukaablile paigaldada tähis „1 kV“  ja fiidri  number „F1“, eelnevalt eemaldada tähised „F3“
· Alajaama mastile ja ühispaigaldusega mastidele nr. 1-7  1 kV õhukaablist allapoole  paigaldada kollane lint laiusega 50 mm.

· Ühispaigaldusega liini igale mastile panna tähis fiidri numbri ja pingeklassiga, paigutades need vastavalt juhtmete asetusele mastil.

· Mastis nr. 7, kus ühispaigalduse osa lõpeb, asendada tähis F3 tähisega F1.

· 1 kV õhukaablile kinnitada iga masti vahetusse lähedusse kolmnurkne kollasel taustal olev tähis „1 kV“

· Alajaama AJ12173 mastile nr. 46 paigaldada tähised vastavalt alajaama paigaldusjoonisele, vt. joonis 5. 
· Alajaamast AJ12173 väljuvale 0,4 kV liinile paigaldada tähis „F1“

· Mastilülitile märkida sulari nimivool  “50 A“ ja fiidri tähis „F1“.

· Paigaldatud ja ühendatud kaablite otstele kinnitada lipikud, millele kantakse Elektrilevi 0,4-20 kV Võrgustandardi P346 punkt 9 alusel andmed kaabli alguse ja sihtkoha, numbri, margi ja ristlõike kohta.
1.3. Ehitustööde läbiviimine

Ehitustööde teostamine tuleb läbi viia lähtudes järgmistest seadustest ja määrustest:

                  -    EV Ehituseadus           

· Elektripaigaldiste omaniku poolt kehtestatud nõuded.

· Kohaliku omavalitsuse määrused ja juhendid.

· Kontrollivate instantside määrused ja juhendid.

· Eesti Vabariigis kehtivatele normid ja standardid.

· Muudele projektis mainitud normid.

· Elektrilevi OÜ ja Enefit Connect OÜ normdokumendid ja nõuded.

· Üldkehtivad  põhimõtted ja arusaamad kvaliteetsest tööst.

1.3.1. Tööde organiseerimine

Ehitustööde alustamist, kontrolli tulemusi, kaetud tööde ülevaatusi ja teisi põhimõttelisi küsimusi käsitlevad otsused peavad olema protokollitud. Nimetatud dokumendid säilitatakse tellija juures. Tuleb säilitada ka kasutatud materjalide ja toodete sertifikaadid. Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda EV Ehitusseadusest.

Erilist tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele:

Ohtliku tsooni piirid peavad olema tähistatud piirete, ohutusmärkide ja hoiatavate plakatitega.

· Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetes.

· Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud.

· Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult töövõtja. 

Ehitustööde läbiviimisel lähtuda Elektrilevi OÜ ja Enefit Connect OÜ poolt kinnitatud normdokumentidest.
Peale ehitustööde lõpetamist taotleda omavalitusest ehitise kasutusluba ja esitada tellijale.

1.3.2. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve

Kõrvalekalded projektist kooskõlastatakse tellijaga ja projekteerijaga ning fikseeritakse kirjalikult.

Teostusjoonised ja ehitustööde dokumentatsioon koostada vastavalt  Elektrilevi OÜ poolt kehtestatud nõuetele.

1.4. Keskkonnakaitse

Töövõtja vastutab tööde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele.

Pärast ehitustööde lõppu ja enne tööde üleandmist tuleb ajutised kaitsepiirded eemaldada ja nende sees olev ala puhastada ja tasandada ning ehitusjäljed kaotada.

1.5. Ehitustööde käigus tekitatud kahjude taastamine

Ehitustööde teostamise käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub tööde teostamise ajast. Ehitajal lasub kohustus taastada tööde käigus kahjustatud pinnas, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed  ja vajunud pinnasega kaablitrass. Töömaalt koristatakse tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed, liigne pinnas ja muu ehituspraht. Pinnakatte kahjustamise korral taastada peale tööde lõppu töödele eelnenud heakord. Kaablikaevikus olev pinnas tihendada ja pealmine kiht katta sama pinnakattega, mis sellel kohal oli enne kaevetöid.
Liinitrassi puhastamine ja võsa eemaldamine kooskõlastada kinnistu omanikuga ja leppida kokku tekkinud raiejäätmete käitlemise kord.

 Peale tööde lõppu tasandada kõik masinate poolt tekitatud jäljed ja teede kahjustamise korral taastada teekatendi seisund lähedaseks töödele eelnevale tasemele.
1.6. Käidujuhend

Projekteeritud elektripaigaldis kuulub alates toitepunktist kuni liitumiskilbini, (kaasa arvatud), Elektrilevi OÜ-le, kes korraldab ka selle elektripaigaldise käidu. Tarbija valdusse kuulub elektripaigaldis alates liitumiskilbi väljundklemmidelt.

Peale liini kasutuselevõttu teha seadmete ja trassi ülevaatus ühe aasta möödudes. Ülevaatus teha päevasel ajal, kontrollides kõiki elektripaigaldise elemente. Kontrollimisel pöörata tähelepanu järgmistele elementidele:

· Kaabelliini trassile ja kilpide seisukorrale

· Liini armatuuri, kinnituste ja seadmete seisukorrale, siltide ja tähiste olemasolule ja vastavusele.

Seadmete ülevaatusel täita ülevaatuse leht ja kanda sellele avastatud defektid. Defektide avastamisel määrab nende kõrvaldamise aja ja viisi käidukorraldaja. Pärast esimest ekspluatatsiooniaastat lähtuda ülevaatuste ja hooldustööde planeerimisel jaotusvõrgu hoolduskavade koostamise juhenditest ja nõuetest.
Koostas:
Enn Kraav

__________________  
	LEONHARD WEISS OÜ
	Vesse 8 
	Tel +372 715 4100 
	energy@leonhard-weiss.com

	Registrikood 12083348
	11415 TALLINN
	EL10665798-0001
	www.leonhard-weiss.ee



