|  |
| --- |
|  |
| Merle Lätt Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS info@hooldekodu.ee Hellenurme küla Elva vald, 67514, Tartumaa  |  | Teie 06.03.2024 nr 9.3-2/24/1517-3  |
| Meie 08.03.2024 nr 12.5-5/24/90-2  |
| Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt, Kanepi Kodu (korduv) |  |  |
| **Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS** (isiku-/registrikood **11230884**; elu-/asukoha aadress Hellenurme küla, Elva vald, 67514, Tartumaa; telefon (+372) **56264536**; e-post **info@hooldekodu.ee** ; esindaja **Merle Lätt**) esitas taotluse olemasoleva hinnangu muutmiseks seoses lubatud kohtade arvu suurendamisega 128 kohalt 135 peale. Kontrolli alus: [x]  rahvatervise seadus § 13 lg 3;[ ]  hinnangu taotlus; [x]  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.[ ]  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Kontrollitakse:[ ]  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11[ ]  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5[ ]  nõuded toitlustamisele;6,7[ ]  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12[x]  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13[x]  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8[ ]  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9[ ]  töötajate tervisetõendid.4,5,10Kontrollitava objekti andmed:Objekti kirjeldus: väljaspool kodu üldhooldusteenust osutatav asutus Objekti aadress: Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS, Kanepi KoduAmetniku andmed: Janne Nurme, vaneminspektor (keskkonnatervis), 53410225Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 08.03.2024Kontrolli juures viibis Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele. [ ]  jah - [ ]  ei - Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [x]  ei - 06.03.2024 e-posti teel esitati dokument: Mõõdistusmehed OÜ, Ventilatsioonisüsteemide mõõteprotokoll, mõõteprotokolli number: 24-22, 05.03.2024.Õhuhulga erinevus projektis suurem kui lubatud +/-15% järgmistes ruumides: esimene korrus 16, 17, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 108, 109. Teine korrus 05, 14, 25, 108, 109. Arvestades protokollis olevat korruste plaane ei ole kõigis ruumides mõõtmised teostatud.Müratase vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [x]  ei - 06.03.2024 e-posti teel esitati dokument: Mõõdistusmehed OÜ, Tehnosüsteemide poolt tekitava mürataseme mõõtetulemused, müraprotokolli number: 24-25, 05.03.2024.Müratase üle lubatud normi järgmistes ruumides (ruumi numbrid vastavalt protokollis esitatule): Esimene korrus - kliendi toad: 08, 09, 10, 11, 28, 29; külaliskorter nr 12; ruum nr 21; söökla nr 61; ruumid 103, 104, 105, 106, 107 (ruume plaanilt ei tuvasta). Arvestades korruse plaani ei kajasta mõõteprotokoll kõikide ruumide mõõtmistulemusi, sh on jäänud mõõtmata esimesel korrusel ruumid nr 43, 44, 45, 48, 49, 50, 58, 59 (kliendi toad).Teine korrus - kliendi toad nr 02, 04a, 10, 16, 19, 20, 21, 26, 27, 28; vannituba nr 23; wc nr 24; fuajee nr 25. Arvestades korruse plaani ei kajasta mõõteprotokoll kõikide ruumide mõõtmistulemusi, sh on jäänud mõõtmata ruumid nr 29, 30, 31, 35, 36, 37, 39, 40, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 77 (kliendi toad), toad nr 71 ja 78.Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Märkused/taotlused: Hoolekandeasutuse tehnoseadmete müratasemed ja ventilatsiooni õhuhulgad ei vasta nõuetele.Lõppjäreldus:[ ]  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud. [x]  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.

|  |  |
| --- | --- |
| (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) |
| Janne Nurmevaneminspektor (keskkonnatervis) | Merle LättTaotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) |

 |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)