| Tori Vallavalitsus tori@torivald.ee | Teie 11.12.2025 nr 6-2.1/3901 Meie 29.12.2025 nr 7.2-3.4/2334-4 |
| --- | --- |

# Jänesselja tn 9 DP tuleohutuse osa kooskõlastamisest keeldumine

Austatud Signe Rõngas

Päästeameti Lääne päästekeskus jätab kooskõlastamata AB Artes Terrae OÜ poolt koostatud töö nr 25020DP3 Pärnu maakond, Tori vald, Sauga alevik, Jänesselja tn 9 kinnistu detailplaneeringu tuleohutuse osa järgmistel põhjustel:

- Planeeringus ei ole kirjeldatud planeeritavate kütuse- ning gaasimahutite mahud (tonnides) ning täituvuse protsent. Vajalik selleks, et hinnata kas planeeritav ehitis liigitub ohtlikuks ettevõtteks või mitte.

Alus: KemS § 32 lg 4.

- Mahutite ja hoonete vaheliste kauguste määramiseks tuleb arvesse võtta siseministri 27.05.2024 määrus nr 14 „Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded“ § 11 sätestatud.

- Tulekustutusvee vajalik kogus l/s ning ajaline vahemik esitamata.

Juhised kemikaaliseaduse § 32 arvestamiseks on leitavad https://www.rescue.ee/et/kemikaaliseaduse-32-juhendid.

Päästeamet võib kooskõlastuse andmata jätta, kui planeeringuga kavandatav tegevus suurendab

suurõnnetuse riski või õnnetuse tagajärgede raskust ja õnnetuse ennetamiseks kavandatavad

meetmed ei ole piisavad (kemikaaliseadus § 32 lg 6).

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Tori Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Anastasia Sutt

Ohutusjärelevalve büroo

peainspektor

Lääne päästekeskus

+372 4447836

anastasia.sutt@paasteamet.ee