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Lisa 4. Luba elektripaigaldise kaitsevööndis tegutsemiseks

Luba
elektripaigaldise kaitsevööndis tegutsemiseks

Vastuseks Teie Arli Kanter, Nurme Turvas AS, Pika Nurme küla Tori vald Pärnumaa taotlusele  03.04.2020.a.
                                      (isik, kes luba taotles )
Elektripaigaldise omanik  Elering AS                                                   
[bookmark: OLE_LINK1]lubab tegutseda  330kV õhuliini L503 Sindi – Harku ja 110kV õhuliini L033 Sindi -Audru kaitsevööndis visangutes M32Y-M34Y turba kogumisel, ekskavaatoritööl ja pinnase hooldustööl.
 (elektripaigaldise nimetus, tegutsemise koht)
kaitsevööndis järgmistel tingimustel:

1. Elektriseadmete väljalülitamisega, väljalülitamiseta (mittevajalik läbi kriipsutada);
2. Elektriseadmete maandamisega või maandamiseta (mittevajalik läbi kriipsutada);
3. 110kV õhuliinide korral mehhanismide, masinate, nende osade, teisaldatava lasti ja inimeste lähenemine elektripaigaldise pingestatud osadele lähemale kui 3 meetrit pingestatud osa all ja 5 meetrit liini pingestatud osa kõrval ei ole lubatud ja on eluohtlik.
4. 330kV õhuliini korral mehhanismide, masinate, nende osade, teisaldatava lasti ja inimeste lähenemine elektripaigaldise pingestatud osadele lähemale kui 5 meetrit pingestatud osa all ja 5 meetrit liini pingestatud osa kõrval ei ole lubatud ja on eluohtlik
5. Elektriseadmete väljalülitamise vajadusel tagab väljalülitamise ja maandamise elektripaigaldise omanik pärast tegutsemiseks loa taotlenud isiku poolt eelneval päeval kinnituse saamist tegutsemise kohta telefonil_____________.
6. Elektriseadmete väljalülitamise korral võib tegutsemist alustada pärast elektripaigaldise omanikult teate saamist elektriseadmete väljalülitamise ja maandamise kohta.
7. Tegutsemise lõpetamisest peab loa saaja teatama elektripaigaldise valdajale telefonil        56453070.    Elektriseadme väljalülitamise korral peab teade olema kirjalik ja selles peab olema märgitud, et inimesed on eemaldatud ja elektriseadme võib sisse lülitada.
8. Elektripaigaldise omaniku esindajal on õigus tegutsemine peatada, kui ei täideta elektriohutuse nõudeid või tekib vajadus elektriseade avariiliselt sisse lülitada.

Loa väljastas: liinide käidukorraldaja  Raimo Klemmer /allkirjastatud digitaalselt/
                                    (amet, nimi, allkiri)
Tööde algus 01.05.2020 ja tööde lõpp 30.04.2050
Kinnitan oma allkirjaga, et mulle on selgitatud elektripaigaldise asukohta, selle kaitsevööndi ulatust, selles kehtivaid kitsendusi ja asjakohaseid ohutusabinõusid ning vastutust elektripaigaldise funktsionaalse terviklikkuse säilimise eest.

[bookmark: _GoBack]Loa saaja: Arli Kanter , juhatuse liige, mob 5343 5533
                                                                                                          /allkirjastatud digitaalselt/
                       (amet, nimi, allkiri)
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