| Lääne-Harju Vallavalitsus info@laaneharju.ee | Teie 10.11.2025 Meie 18.11.2025 nr 7.2-3.1/6822-2 |
| --- | --- |

# Meremõisa külas Laulasmaa tee piirkonna detailplaneeringu esitamine kooskõlastamiseks

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel jätab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo inspektor Sandra Danilson OÜ Hendrikson & Ko poolt koostatud „Laulasmaa tee piirkonna detailplaneering“ tuleohutuseosa kooskõlastamata järgmisel põhjusel:

- Seletuskirjas on viitamata Siseministri määrusele nr 10 Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord.

- Seletuskirjas on viitamata standarditele EVS 812-7 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja EVS 812-6 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus.

- Vastavalt Siseministri määrusele nr 10 Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord peab veevõtukoht paiknema ehitisest vähemalt 30 meetri kaugusel, et tagada päästetehnika ohutus.

- Parkimine asub ehitisele lähemal kui 4 meetrit, kajastamata milliseid meetmeid kasutatakse selle leevenduseks (EVS 812-7:2018 p 11.2.3.10).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Sandra Danilson

Ohutusjärelevalve büroo inspektor

Päästeameti Põhja päästekeskus