|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | Teie 10.11.2025  Meie 18.11.2025 nr 7.2-3.1/6822-2 |

Meremõisa külas Laulasmaa tee piirkonna detailplaneeringu esitamine kooskõlastamiseks

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel jätab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo inspektor Sandra Danilson OÜ Hendrikson & Ko poolt koostatud „Laulasmaa tee piirkonna detailplaneering“ tuleohutuseosa kooskõlastamata järgmisel põhjusel:

1. Seletuskirjas on viitamata Siseministri määrusele nr 10 *Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord*.
2. Seletuskirjas on viitamata standarditele EVS 812-7 *Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded* ja EVS 812-6 *Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus*.
3. Vastavalt Siseministri määrusele nr 10 *Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord* peab veevõtukoht paiknema ehitisest vähemalt 30 meetri kaugusel, et tagada päästetehnika ohutus.
4. Parkimine asub ehitisele lähemal kui 4 meetrit, kajastamata milliseid meetmeid kasutatakse selle leevenduseks (EVS 812-7:2018 p 11.2.3.10).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Sandra Danilson

Ohutusjärelevalve büroo inspektor

Päästeameti Põhja päästekeskus