**ELERING AS KOOSKÕLASTUS NR 12-9/2024/168**

|  |  |
| --- | --- |
| *Kooskõlastuse taotleja:* | Lüganuse Vallavalitsus |
| *Taotleja e-post:* | [valitsus@lyganuse.ee](mailto:valitsus@lyganuse.ee) |
| *Objekti iseloomustus:* | Püssi 110kV kaablitrassi eskiis |

**AS Eesti Raudtee "Püssi 110kV kaablitrassi eskiis"**

Kooskõlastatud tingimustel:

Liinid

1. Variant 1 korral kulgeb kavandatav kaabel osaliselt Elering ASile kuuluvate 110 kV õhuliinide L127/L137 Püssi-Niidu/Aidu kaitsevööndis.
2. Kaableid võib 110 kV õhuliini kaitsevööndis paigaldada mitte lähemale kui 5 m masti vundamendist, tõmmitsast, maandurist või juhtme projektsioonist.
3. Enne tööde algust vormistada õhuliini kaitsevööndis töötamise luba tel. 715 6603, [urmas.joesaar@elering.ee](mailto:urmas.joesaar@elering.ee)

Alajaam

Kaablitrassi projekteerimisel arvestada Eleringi kinnistuosal ristuva Elektrilevi keskpingekaabliga.

Võrgutehnoloogia

Alajaama sissesõiduteega paralleelne kaablitrassi osa rajada alajaama piirdeaia ja tee vahelisele alale aiast 2m kaugusele. Kaablitrass projekteerida kaitsetorus. Kaablite/kaitsetorude sügavus projekteerida maapinnast vähemalt 1,5m mõõdetuna kaabli/toru pealt. Kaablitega kaasnev saatemaandus projekteerida alajaama aia nurgast kuni ühenduspunktini Püssi alajaamas paigaldatuna isoleertorus.

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Lembit Niidumaa

Jõuseadmete tiimi juht

Elering AS

tel. 511 4693

*/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/*

Urmas Jõesaar Arne Kolk

Elering AS Elering AS

Liinide hooldusjuht Alajaamade hooldusjuht

tel. 512 9808 tel. 513 1908