Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet, registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, Tallinn 10617

Tel. 7943500, e-post info@terviseamet.ee

**OBJEKTI VASTAVUSE KONTROLLAKT**

**Nr. 9.3-2/25/6028-4**

(asja nr. DELTAs)

**Kontrolli alus:** rahvatervise seadus § 13 lg 3.

[x]  hinnangu taotlus (lapsehoiuteenus kuni 3a; planeeritud kohti 8) kell 7:30-18:00

**[ ]**  olemasoleva hinnangu muutmine

 (taotluse täpsustus)

[ ]  ...............................................................................................................................................................

(muu taotlus)

**Taotluse esitaja andmed:**

Nimi: **OÜ Puhh ja sõbrad**

Isikukood/registrikood: **16889487**

Elukoht/asukoht: **Pärnu mnt 552, 10916 Tallinn**

Telefon: **5780 0330**  e-post:**sandra@puhhjasobrad.ee**

Esindaja: **Sandra Kulderknup, OÜ Puhh ja sõbrad juhatuse liige, 5780 0330,** **sandra@puhhjasobrad.ee**

(esindaja ees- ja perekonnanimi, esindusõiguse alus, telefon, e-post)

**Kontrollitakse:**

[x]  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus[[1]](#footnote-1),2,3,9,10

[x]  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule1,2,3,9,10

[ ]  nõuded toitlustamisele4,5,9,10

[x]  valgustustiheduse mõõtmistulemused1,2,3,9,10

[x]  ventilatsiooni mõõtmistulemused1,3,9,10

[x]  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused6

[x]  joogivee analüüsi tulemus7,9,10

[ ]  töötajate tervisetõendid8,9,10

[x]  ruumiplaan

[x]  kasutusluba

 (muu kontrolliese)

**Kontrollitava objekti andmed:**

**Objekt:** OÜ Puhh ja sõbrad planeerib pakkuda lapsehoiuteenust kuni 3-aastastele lastele.

Ehitisregistri andmetel on kahekorruseline hoone kasutusel ärihoonena ja peamine kasutamise otstarve on muu laohoone. Teenust osutatakse hoone I korrusel.

(kontrollitava ehitise/ruumi nimetus ja kirjeldus)

**Objekti aadress:** Pärnasalu 19, Saue, Saue vald, 76505 Harjumaa

 (ehitise/ruumi aadress)

**Ametnik:** vaneminspektor Gea Metus, tel 5197 5317, gea.metus@terviseamet.ee

 (kontrolli teostanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)

**Kontrolli kuupäev/kellaaeg:** “ 06 “ august 2025

kell 14:10 kuni 15:40

**Kontrolli juures viibis:**

Sandra Kulderknup, OÜ Puhh ja sõbrad juhatuse liige, 5780 0330, sandra@puhhjasobrad.ee
 (esindaja või muu isiku, ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

**KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:**

Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

Hoone ümbrus on haljastatud, valgustatud ja heakorrastatud. Lastega planeeritakse väljas käia lähedal asuval Saue keskuse pargis (umbes 280 m) ja selle avalikul mänguväljakul, mis on valgustatud, piirdeaiaga piiratud ja eakohaste atraktsioonidega sisustatud.

 (üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

Ehitisregistri andmetel on kahekorruseline hoone kasutusel ärihoonena ja peamine kasutamise otstarve on muu laohoone. Teenust osutatakse hoone I korrusel. Lastehoidu on eraldi sissepääs hoone külje pealt.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

AZF labor OÜ 23.07.2025 Valgustatuse mõõtmise protokoll nr. 275V/25A.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

AZF Labor OÜ 28.07.2025 Ventilatsiooni parameetrite mõõtetulemuste protokoll nr. 273-25A

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Müratase vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

AZF Labor OÜ 28.07.2025 Müra mõõtmise protokoll nr 272M/25A

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.

[ ]  jah

[x]  ei

LABRIS 16.12.2024 Katseprotokoll nr. TL2406506-BT. Joogivee proovivõtja on atesteerimata.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.

[ ]  jah

[x]  ei

Ruumide koosseisu kuulub mängu- ja magamisruum pindalaga 65,88 m², töönurk pindalaga 3,84 m2, tualettruum kahe kätepesu valamuga ja duširuum. Mängu- ja magamisruumi vaba põranda pindala on 62,56 m²).

Mängu- ja magamistoaosas on köögiosa, 3 laste söögilauda, 1 laste laud, 1 riiul, 3 garderoobi riiulit.

Välisjalanõud jäetakse tuulekotta. Lapsed magavad kergvooditel – neid hoiustatakse õpetaja töönurgas riiulil.

Kõik ruumid on tegevustele vastavalt viimistletud ja sisustatud.

Ruumides on elektripistikud lapselukuga kaetud. Kõikidel akendel olid rulood. Sissepääsu klaasuks on markeeritud.

Põranda pinna temperatuur oli 22-23℃.

Ruumi temperatuur 22,9 ℃.

Koristusvahendeid hoiustatakse töönurgas kõrgel kapis, kuid planeeritakse tualettruumi 1 lukustatav koristusvahendite kapp paigaldada.

Mängu- ja magamisruumis puudus termomeeter. Määruse 28 § 6 lg 3 kohaselt peab ruumi temperatuur olema vähemalt 20 °C.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

Toitlustaja on Mervir OÜ, kes toob toidu kohale termoskastiga. Lapsed söövad hommikusööki kl 9:00-9:30, L kl 12:00-12:30 ja oode kl 15:30-16:00.

Objekti ülevaatusel ei kontrollitud toidu menüüd ja kaloraaži.

 (üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.

~~[ ]~~ jah

~~[ ]~~  ei

Töötajad on alles leidmisel.

 (üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

**Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid:**

Infrapunatermomeeter RND 365-00001, nr 78501020, kalibreeritud 19.02.2025 nr ATLT-25/0243.

Laserkaugusmõõtur Hecht, Tüüp 2006, nr 201806555 (T-700-00000501)

Hügrotermomeeter Amarell GmbH ad 90 h, nr A1360, kalibreeritud 02.02.2024 nr ATLC-24/0066

(vahendi nimetus, mark, seerianumber)

**Märkused/taotlused:**

Esitada joogivee analüüsi tulemused ja foto termomeetrist.

[ ]  **Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.**

[x]  **Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.**

**Ametnik:** Gea Metus/allkirjastatud digitaalselt/

 (nimi, allkiri)

1. sotsiaalministri 20.07.2007. a määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“

2 sotsiaalministri 12.03.2007 a. määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“ (edaspidi määrus 28)

3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015. a määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”

4 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

5 sotsiaalministri 14.11.2002. a määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“

6 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“

7sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“

8 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus

9 sotsiaalministri 09.01.2001. a määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“

10 sotsiaalministri 03.04.2002 nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“ [↑](#footnote-ref-1)