| Pärnu Linnavalitsus linnavalitsus@parnu.ee | Teie 13.11.2025 nr 8-4/2818/2025-4 Meie 10.12.2025 nr 7.2-3.4/2838-2 |
| --- | --- |

# Papsaare küla Kaldatamme tee 1 kinnistu detailplaneeringu tuleohutuse osa kooskõlastamisest keeldumine.

Austatud Kaido Koppel

Päästeamet jätab kooskõlastamata Artestplan OÜ poolt koostatud töö nr DP 08/2025 Pärnu maakond, Papsaare küla, Pärnu linn, Kaldatamme tee 1 kinnistu detailplaneeringu järgmistel põhjustel:

- Planeeringus on kirjeldatud, et hoonete rajamisel teineteisele lähemale kui 4 m tuleohutuse tagamiseks vajalik rajada tulemüür või tagada tule leviku piiramine muude abinõudega kooskõlas Päästeametiga. Tegelikult tule leviku piiramine tuleb tagada ehituslike abinõusid rakendades lähemale kui kaheksa meetrit ehitamisel ning vastavalt kehtivatele tuleohutusnõuetele, mitte kooskõlas Päästeametiga. Palun teha parandused.

- Planeeringus kirjeldatud veevõtukoha kaugus 150 meetrit ja viide veevõtukoha standardile ei päde. Välise kustutusvee tagamine tuleb lahendada vastavuses Siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatule. EVS 812-6 reguleerib hetkel vaid voolikusüsteemide ja märgtõusutoru osa. Muus osas tuleb rakendada eelpool viidatud määrust.

Alus: TuOS § 23 lg 2.

Päästeameti kooskõlastamata jätmine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Pärnu Linnavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Anastasia Sutt

Ohutusjärelevalve büroo

peainspektor

Lääne päästekeskus

+372 4447836

anastasia.sutt@paasteamet.ee