TELLIJA:; Elektrilevi OÜ; TÖÖPROJEKT. Lauda kinnistu liitumine madalpingel.. Toolamaa küla, Räpina vald, Põlvamaa. Vastutav spetsialist:; Enn Kraav. Tel. 53 359520. E-post: e.kraav@leonhard-weiss.com. Nr.; ##### LC1326. Tartu. Juuli 2024.

# Sisukord

- Seletuskiri.                                                                                                                 2

  - Üldandmed.                                                                                                          2

1.2.Tehniline lahendus

1.2.1.Sidumine Toolamaa aj. 0,4 kV fiidriga F2,  Lauda kinnistu liitumisühendus   2

1.2.2.Maandamine ja maanduspaigaldis.                                                                    3

1.2.3.Tähistused.                                                                                                         3

1.3.  Ehitustööde läbiviimine.                                                                                      3

1.3.1. Üldnõuded ehitustööde läbiviimisel                                                                  3

1.3.2. Tööde organiseerimine                                                                                      3

1.3.3. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve                                                  4

1.4.  Keskkonnakaitse.                                                                                                4

1.5.  Ehitustööde käigus tekitatud kahjud                                                                   4

1.6. Käidujuhend.                                                                                                        4

- Töömahud ja spetsifikatsioonid

  - Materjalide spetsifikatsioon                                                                                5

  - Tööde mahud                                                                                            	      6

- Lisad

  - Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr. 469863, Lauda kinnistu liitumisühendus, Toolamaa,  Räpina vald,  Põlvamaa.

  - Elektrilevi OÜ lähteülesande asendiplaan

3.2.  Kooskõlastused

6. Graafiline osa.

| Jrk. nr | Joonise nimetus | Mõõtkava, vorming | Joon. nr. | Faili nimetus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Asendiplaan | 1:400/A3 | 1 | LC1326_TP_EL-4-01_Asendiplaan.dwg |
| 2 | Liitumisühenduse skeem | A3 | 2 | LC1326_TP_EL-5-01_Liitumisühenduse-skeem.dwg |
| 3 | Liitumiskilbi LK228873 skeem | A4 | 3 | LC1326_TP_EL-5-02_LK228873-skeem.dwg |
| 4 | Liitumiskilbi paigaldusjoonis | A4 | 4 | LC1326_TP_EL-5-03_LK-paigaldus.dwg |

# Seletuskiri

## 1.1. Üldandmed

Käesolevas elektrivarustuse projektis lahendatakse Põlvamaal Räpina vallas Toolamaa külas Lauda kinnistu liitumisühendus ja sidumine Toolamaa alajaama 0,4 kV võrguga.

Projekti mahus sisalduvad järgmised tööd:

- 0,4 kV kaabelliini ehitus ja liitumiskilbi paigaldus Lauda kinnistule.

- Sidumine Toolamaa alaj. 0,4 kV fiidriga F2 mastis nr. 3

- Toolamaa alajaamas fiidri F2 kaitselüliti asendamine kaitselülitiga Tmax.

Projekteerimisel on aluseks  Elektrilevi OÜ poolt väljaantud  Lauda kinnistu liitumisühenduse projekteerimise lähteülesanne nr. 469863 ja lähteülesande joonis.

Elektripaigaldise projekt on välja töötatud jäigalt maandatud neutraaliga TN-C juhistikusüsteemile, pingega  400 V ja koostamisel on arvestatud järgmiste eeskirjade nõudeid:

Elektripaigaldise projekti koostamisel on arvestatud järgmiste eeskirjade nõudeid:

1.   EVS-HD 60364-4-41:2017 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest

2.   EVS-EN 61936-1:2021: Tugevvoolupaigaldised ninivahelduvpingega üle 1 kV.

3.. EVS-HD 60364-4-43:2017: Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse.

4.   EVS-EN 50110-1:2023: „Elektripaigaldiste käit”.

5.   EVS-HD 60364-5-52:2017: Madalpingelised elekripaigaldised. Osa 5.52 Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Juhistikusüsteemid.

6.   Elektrilevi OÜ (0,4-20 kV) võrgustandardid ja juhendmaterjalid

7.   P393: Nõuded keskpinge mastilülituspunktide, keskpinge kaablivõrgu harukilpide, lõpumuhvide, alajaamade ja madalpingevõrgu maanduspaigaldiste ehituseks.

8.   Ehitusseadus.

9. Seadme ohutuse seadus.

Tööde teostajal tuleb peale tööde lõpetamist üle anda liini pass koos vajalike dokumentidega ja joonis digitaalkujul Elektrilevi OÜ-le.

Kõik kasutatud elektriseadmed peavad olema uued ja omama Eestis kasutamist lubavat sertifikaati või tunnustatud märgist (CE,  IEC, FI jne) tootel.

1.2.  Tehniline lahendus

## Sidumine Toolamaa alajaama 0,4 kV fiidriga F2, Lauda kinnistu  liitumisühendus.

Komplekteerida liitumiskilp LK228873 vastavalt projektis toodud skeemile, vt. joonis nr. 2 ja 3 ning paigaldada joonisel nr.1 näidatud kohta Lauda kinnistule esiküljega kinnistu poole. Kilbist paigaldada tarbija kaabli jaoks reservtoru D=75 mm L=2 m tarbija suunas ja ots sulgeda korgiga. Kilbi sokliosa täita kergkruusaga.

Ehitada kaabelliin Toolamaa alajaama fiidri F2 õhuliinimastist nr. 3 (mast asub Varese kinnistul),  vastavalt joonisele nr. 1 kaabliga AXPK 4G50 liitumiskilbini. Kaabli otstele teha liimotsamuhvid, kaabli sooned mastis kaitsta termokahaneva toruga ja ühendada klemmidega mastis õhukaabelliinile ja liitumiskilpi kaitselülitile. Kaabli allaviik õhuliinimastist kuni 2 m kõrguseni kaitsta katsekattega.

Liitumisühenduse kaabel paigaldada vastavalt joonisele nr. 1 kaitsetorus D=110 mm sügavusele 1 m, mastist kuni aiani lahtise kaevena (ca 8 m), piki aeda aia ja kinnistu piiri vahel kulgev lõik paigaldada puurimise teel torus tugevusklassiga 1250 N, sügavusele 1 m. Kaabli liitumiskilbist tarbija kilpi paigaldab tarbija.

Toolamaa alajaama 0,4 kV jaotlas demonteerida fiidri F2 kaitselüliti ja selle asemele paigaldada kaitselüliti Tmax XT2 63/160 A. Kaitselülitil seadistada järgmised rakendusvoolud:

I1=In =63 A

I2 = 3,5 In=220,5 A

1.2.2.  Maandamine ja maanduspaigaldised.

Maanduspaigaldis ja potentsiaalitasandusring  on projekteeritud liitumiskilbile LK228873 vastavalt standardile VJ207 “Liitumiskilp”.  Maanduspaigaldis on projekteeritud süvamaanduri baasil, arvestusliku pikkusega 7,5 m. (pinnase eritakistuseks on arvestatud 500 ./m). Maanduspaigaldise takistuseks on projekteeritud R<100 om.. Maanduspaigaldise ühendus peamaanduslatiga teha juhtmega CU 25 mm2.

Mastil nr. 3 on maanduspaigaldis olemas, kontrollida selle korrasolekut.

1.2.3.  Tähistused.

Tähistuste paigaldamisel järgida Elektrilevi OÜ pool kehtestatud nõudeid. Projekteeritud elektripaigaldis tähistada järgmiselt:

- Liitumiskilbile paigaldada silt “LK228873” ning elektriohumärk

- Kilbi paremasse ülanurka paigaldada Elektrilevi märgis 150*50 mm Elektrilevi logoga.

- peakaitse kaitselülitile nimivoolu suurus 3*25 A ning tähis tarbimiskoha aadressiga;

- paigaldatud ja ühendatud kaablitel tähistada kõik sooned L1,L2,L3,PEN, faaside järjestusega vasakult paremale;

- kaabli otstele kinnitada lipikud, millele kantakse Elektrilevi 0,4-20 kV Võrgustandardi P346 punkt 9 alusel andmed kaabli alguse ja sihtkoha, numbri, margi ja ristlõike kohta.

Paigaldatud ja ühendatud kaablitel tähistada kõik sooned L1,L2,L3, PEN , faaside järjestusega vasakult paremale.

1.3. Ehitustööde läbiviimine

Ehitustööde teostamine tuleb läbi viia lähtudes järgmistest seadustest ja määrustest:

-    EV Ehituseadus

  - Elektripaigaldiste omaniku poolt kehtestatud nõuded.

  - Kohaliku omavalitsuse määrused ja juhendid.

  - Kontrollivate instantside määrused ja juhendid.

  - Eesti Vabariigis kehtivatele normid ja standardid.

  - Muudele projektis mainitud normid.

  - Üldkehtivad  põhimõtted ja arusaamad kvaliteetsest tööst.

## Tööde organiseerimine

Ehitustööde alustamist, kontrolli tulemusi, kaetud tööde ülevaatusi ja teisi põhimõttelisi küsimusi käsitlevad otsused peavad olema protokollitud. Nimetatud dokumendid säilitatakse tellija juures. Tuleb säilitada ka kasutatud materjalide ja toodete sertifikaadid. Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda EV Ehitusseadusest.

Erilist tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele:

Ohtliku tsooni piirid peavad olema tähistatud piirete, ohutusmärkide ja hoiatavate plakatitega.

  - Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetes.

  - Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud.

  - Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult töövõtja.

Ehitustööde läbiviimisel lähtuda Elektrilevi OÜ poolt edastatud normdokumentidest!

Peale ehitustööde lõpetamist taotleda omavalitusest ehitise kasutusluba ja esitada tellijale.

## Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve

Kõrvalekalded projektist kooskõlastatakse tellijaga ja projekteerijaga ning fikseeritakse kirjalikult.

Teostusjoonised ja ehitustööde dokumentatsioon koostada vastavalt  Elektrilevi OÜ ja Enefit Connect OÜ poolt kehtestatud nõuetele.

## Keskkonnakaitse

Töövõtja vastutab tööde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele.

Pärast ehitustööde lõppu ja enne tööde üleandmist tuleb ajutised kaitsepiirded eemaldada ja nende sees olev ala puhastada ja tasandada ning ehitusjäljed kaotada.

## Ehitustööde käigus tekitatud kahjude taastamine

Ehitustööde teostamise käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub tööde teostamise ajast. Ehitajal lasub kohustus taastada tööde käigus kahjustatud pinnas, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed  ja vajunud pinnasega kaablitrass. Töömaalt koristatakse tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed, liigne pinnas ja muu ehituspraht. Pinnakatte kahjustamise korral taastada peale tööde lõppu töödele eelnenud heakord. Kaablikaevikus olev pinnas tihendada ja pealmine kiht katta sama pinnakattega, mis sellel kohal oli enne kaevetöid.

Hilisemate kaeviku vajumiste korral  täita ja tasandada vajumiskohad täiendavalt.

Taastada kaeviku kaevamisel Varese kinnistul kahjustatud murukate, taastav pindala – 10 m2.

## Käidujuhend

Projekteeritud elektripaigaldis kuulub alates toitepunktist kuni liitumiskilbini, (kaasa arvatud), Elektrilevi OÜ-le, kes korraldab ka selle elektripaigaldise käidu. Tarbija valdusse kuulub elektripaigaldis alates liitumiskilbi väljundklemmidelt.

Peale liini kasutuselevõttu teha seadmete ja trassi ülevaatus ühe aasta möödudes. Ülevaatus teha päevasel ajal, kontrollides kõiki elektripaigaldise elemente. Kontrollimisel pöörata tähelepanu järgmistele elementidele:

  - Kaabelliini trassile ja kilpide seisukorrale

  - Liini armatuuri, kinnituste ja seadmete seisukorrale, siltide ja tähiste olemasolule ja vastavusele.

Seadmete ülevaatusel täita ülevaatuse leht ja kanda sellele avastatud defektid. Defektide avastamisel määrab nende kõrvaldamise aja ja viisi käidukorraldaja. Pärast esimest ekspluatatsiooniaastat lähtuda ülevaatuste ja hooldustööde planeerimisel jaotusvõrgu hoolduskavade koostamise juhenditest ja nõuetest.

Koostas:	Enn Kraav		__________________