	LEONHARD WEISS OÜ
	Tööprojekt

IP7305-1-1
	Värska-Saatse keskpingeliini ümberehitus väikeses saapas, Lutepää küla, Setomaa vald, Võrumaa
	2025
	11 (13)



	

	[image: image1.png]e

LEONHARD WEISS




TELLIJA:
Elektrilevi OÜ
TÖÖPROJEKT
EPP-926924
IP7305-1-1
Värska-Saatse keskpingeliini ümberehitus väikeses saapas,
Lutepää küla, Setomaa vald,
Võrumaa
Projekteerija:

Aap Erik

Tel. 53 090 199

E-post: A.Erik@leonhard-weiss.com

Nr
IP7305-1-1
Võru
2025



Asukoht

 [image: image2.png]



Joonis 1.1. Objekti asukoht Lutepää külas, Setomaa vallas, Võrumaal. 
1. Seletuskiri

1.1. Üldosa

Käesoleva projektiga on lahendatud Värska-Saatse keskpingeliini ümberehitustööd väikeses saapas, et tuua keskpingeliin Vene Föderatsiooni territooriumilt üle Eesti Vabariigi territooriumile. 
Kaabli- ja õhuliinitrasside projekteeritud (trassi)pikkused selguvad töömahtude tabelist ja asendiplaanilt, arvutuslikud pikkused (koos varuga) on esitatud asendiplaani joonistel, elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis. Seletuskirja kaablitabelites on toodud nii trassipikkused kui ka arvutuslikud pikkused. 
Projekteerimistöö aluseks on OÜ Elektrilevi lähteülesanne (lisa 1). Projekti koostamisel on aluseks võetud OÜ Elektrilevi „Nõuded elektrivarustuse projektidele“, „Ehitusseadus“, „Seadme ohutuse seadus” ning õigusaktid ja standardid:
· EVS-EN 61140:2016 Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele;

· EVS-HD 60364-4-43:2023 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse;

· EVS-HD 60364-4-443:2016 Ehitiste elektripaigaldised;

· EVS-EN 50110-1:2023 Elektripaigaldiste käit;

· EVS-EN 50522:2022 “Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1kV”.

· EVS-EN 50522:2022 „Üle 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine“
· EVS-EN 50341-1:2013 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded.“

· EVS-EN 50341-20:2015 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 2-20: Eesti siseriiklikud erinõuded.“

· EVS-EN 61936-1:2021“Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1kV ja alalispingega üle 1,5 kV. Osa 1: Vahelduvpinge”.
Seitse päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega, teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja nõudmistega. Tööd teostatakse Elektrilevi OÜ vastava piirkonna varahalduriga kooskõlastatult, teavitatakse käidukorraldajat ja projektijuhti. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne tööde alustamist. Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga. 

Tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normatiividele ja seadustele ning kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest. Järgida häid töötegemise tavasid.

NB! Tööd toimuvad järgmiste riigimaanteede kinnistutel ja kaitsevööndites: 
· 18178 Värska-Ulitina tee km. 4,88-4,99
1.1.1. KP liinid
Tabel 2.1. KP maakaablid
	Kaabli nr
	Algus
	Lõpp
	Mark
	L(tr./kbl), m
	Märkused

	KPL242277
	ÕL M81
	ÕL M86
	Al. 3x120
	622/650
	135m kinniselt, 487m lahtise kaevega. Kogu ulatuses kaitsetorus, lahtisel kaevel 750N toru!


Vastavalt asendiplaani joonisele IP7305-1-1 rajada uus maakaabelliinid. Ristumisel kõvakattega teega paigaldada kaabel kinniselt vähemalt 1,5m sügavusele. Lahtise kaeviku meetodil paigaldataval osal paigaldada kaabel 750N rõngasjäikusega kaitsetorus, paigaldussügavus min. 1m. Kinnisel meetodil rajatavat kaablitrassi märkelindiga ei tähistata. Asendiplaanil osutatud alal, kus on ette nähtud uue patrulltee rajamine, paigaldada kaabel vähemalt 1,5m sügavusele, et tee rajamise käigus ei vigastataks kaablit. 
Uue kaablitrassi rajamist takistavad puud, võsa või muu kõrghaljastus raadata, kännud juurida trassi ulatuses välja.  Orienteeruv raadamisala suurus 1450m2.

NB! Kui kaablitööde ajaks on selgunud väikese saapa ümbersõidutee täpne asukoht ning see on vastuolus asendiplaanil kujutatud teeprojekti järgsega, tuleb vajadusel antud projektis teha trassimuudatus. See kooskõlastada Elektrilevi OÜ kuraatoriga ning antud projekti autoriga!
Keskpinge õhuliini post M81 asendada uue toega puitpostiga 4m kaugusel. Demonteeritav post on paigaldatud 2024 aasta lõpus, kl.3 post, mis on võimalik suunata taaskasutusse. Uus post ja tugi kl. 4 kreosootpostid vastavalt 11m ja 12m. Mast ehitada kaablimastiks vastavalt seadmete paigutusjoonisele.
Õhuliini betoonpost M86 asendada samas asukohas uue toega puitpostiga. Uus post ja  tugi kl. 4 kreosoot postid vastavalt 11m ja 12m. Mast ehitada kaablimastiks vastavalt seadmete paigutusjoonisele. 
Vene föderatsiooni territooriumile jääv õhuliinilõik ankurdada õhuliini postide külge, kuid mitte ühendada toitesse! Kui selgub, et pingetu õhuliinilõik õnnestub siiski demonteerida, tuleb see demonteerida. 

Tabel 2.3 Nõutud vahekaugused maanteest ja tee konstruktsiooni elementidest

	Vähim sügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel
	1,2 m

	Vähim sügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m või kraavi põhjas
	1,0 m

	Vähim sügavus teemaal ristumisel kraaviga, kraavi või muu vooluveekogu ning truubi põhjast
	1,0 m

	Vähim kaugus teemaal paiknevast truubist ja truubi otsast
	2,0 m

	Avatud kaeviku vähim kaugus teemaal paikneva kraavi välisnõlvast
	1,0 m

	Avatud kaeviku vähim kaugus tee nõlva alumisest joonest
	1,0 m

	Avatud kaeviku vähim kaugus teekattest mulde nõlva puudumisel
	3,0 m


1.1.2. Maandamine

Keskpinge kaablimastile ehitada potensiaalitasandusrõngaga maanduspaigaldis. Maandustakistuse nõue kuni 16 oomi. 

1.1.3. Tähistused
Tähistuste paigaldamisel pidada kinni kehtiva dokumendi P346 -  (0,4…20) kV võrgustandardi osa nr 10 “Identifitseerimine ja tähistamine” nõuetest. 
1.1.4. Demontaaž

Tabel 2.5. Demonteeritav ja tagastuv materjal.
	Nr
	Nimetus
	Kõlblikkus
	MÜ
	Kogus

	1
	Puitpost 
	Taaskasutatav
	tk
	1

	2
	Betoonpost 
	Utiil
	tk
	1

	3
	Alumiinium
	Utiil
	kg
	25

	4
	Kolmnurktraavers
	Taaskasutuse vajadus täpsustada kuraatoriga
	tk
	2

	5
	isolaatorid 
	Taaskasutuse vajadus täpsustada kuraatoriga
	tk
	9


Katkestada õhuliini juhtmed võimalikult lähedalt riigipiirile, kasutades tõstukit. Läbilõikest Eesti poolele jääv õhuliini juhtme osa utiliseerida. Vene föderatsiooni territooriumile jääv trassiosa jätta püsti. 
Utiliseerimine korraldada läbi utiliseerimist teostavate ettevõtete vastavalt juhendile Mittevajaliku vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemise protseduur (J3106) ning utiliseeritav ja tagastuv materjal dokumenteerida vastavalt Elektrilevi OÜ poolt kehtestatud korrale.
2. Taastamine
Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus taastada tööde käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed ning demonteeritud liini mastiaugud, samuti vajunud pinnasega kaablitrass. Kaevealade katted taastada vähemalt töödele eelnevas seisus. Kaevis tihendada tagasitäite käigus kihtide kaupa. Hilisemate erimeelsuste vältimiseks on soovitav koos huvitatud instantsidega fikseerida (fotod vmt) olukord enne ehitustööde algust ja peale ehitustööde lõppu.

Jäätmete käitlemisel tuleb lähtuda jäätmeseadusest. Tööplatsilt koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi ja kaabli jupid, isolatsioonimaterjal). Tekkinud ehitusjäätmed taaskasutatakse või kõrvaldatakse nõuetele vastavas ehitusjäätmete käitluskohas.

Rööbaste tekitamisel tööde käigus tuleb need pärast töid siluda. 
3. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust” ja Elektrilevi elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab elektrivõrgu käidukorraldaja. Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada tellija ja projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult.

4. Käidujuhend

Käesoleva projekti järgi ehitatavate elektripaigaldiste käidul kasutada Elektrilevi OÜ varem kehtestatud käidujuhendeid.    

5.   Spetsifikatsioon
Tabel 6.1. Põhimaterjalide ja seadmete spetsifikatsioon.

	Nr
	Nimetus
	Mark
	MÜ
	KOKKU
	MÄRKUSED

	1
	Kaabel 24 kV
	Al. 3x120
	m 
	650
	Tellib ELV

	2
	KP kaabli välisotsamuhv
	Al. 3x120 kaablile
	kmpl
	2
	

	3
	Kaablikaitsetoru 
	Ø160 1250 N
	m
	135
	

	4
	Kaablikaitsetoru 
	Ø160 750 N
	m
	487
	

	5
	Märkelint (varuga)
	
	m
	500
	

	6
	Kaabli allaviik 
	puitmastile
	kmpl
	2
	

	7
	Kaablitraavers
	
	kmpl
	2
	

	8
	Kaabli kate
	L=2,2m
	kmpl
	2
	

	9
	Liigpingepiirikud
	Kaablitraaversile, Uc=24kV
	tk
	6
	

	10
	Lõputraavers
	
	kmpl
	2
	Koos vastaspoole kinnitusaasadega

	11
	Tõmbeisolaator
	
	tk
	12
	

	12
	Ankruklamber
	paljasjuhtmele 50mm2
	tk
	12
	

	13
	Abitraavers
	1 isolaatorile
	tk
	2
	

	14
	Isolaator
	SAX-juhtmele
	tk
	2
	koos kinnitustarvikutega

	15
	Puitpost
	Kl. 4 kreosoot, H=11m
	tk
	2
	

	16
	Tugipost
	Kl. 4 kreosoot, H=12m
	tk
	2
	

	17
	Toe kinnitusklamber
	
	kmpl
	2
	

	18
	Mastimüts
	
	tk
	2
	

	19
	Kaetud juhe
	SAX-50
	m
	30
	

	20
	Masti hoiatuslint
	kollane
	m
	2
	

	21
	Masti maanduspaigaldis
	KP mastile
	kmpl
	2
	


            1)Materjalide kogused võivad muutuda sõltuvalt pinnasest ja tööde teostamise iseloomust
         *On lubatud asendamine ELV poolt heaks kiidetud vähemalt samaväärsete toodetega
6. JOONISTE LOETELU
Joonis IP7305-1-1. Asendiplaanid (3 lehel)

Joonis IP7305-1-2. Keskpinge skeemiparandus (1 lehel)

Joonis IP7305-1-3. Kaablimastid (1 lehel)

	LEONHARD WEISS OÜ
	Vesse tn 8
	Tel +372 601 2285 
	estonia@leonhard-weiss.com

	Registrikood 12083348
	11415 TALLINN
	
	www.leonhard-weiss.ee



