## PRK
Saasteallikas | Reservkatlamaja koondheiteallikas: | 701k
Kõrgus | m | 70
Diameeter | m | 2.7
Võimsus sisse | MW | 250
Võimsus sisse | GJ/s | 0.25
S.g. niiskus | % | 0
O2 | % | 3 | α | 1.1676 | piirväärtustest lähtuvates arvutustes
Liigõhutegur |  | 1.17 | α = CO2max / CO2 ≈ 20,9 / (20,9 – O2); joonkiiruse leidmiseks võetud tegelikul režiimil
Temperatuur | C | 152
Suitsugaasid (kuivad, 6% O2) | Nm3/s | 73.125 | 0,25 – kütuse kuivaine stöhhiomeetrilisel põlemisel tekkiv ligikaudne kogus kuivi suitsugaase energiaühiku kohta, Nm3/MJ;
Mahtkiirus | m3/s | 113.8393
Kiirus | m/s | 19.8827 | w(m/s)=4*V(m3/s)/Pi/(D*D) |  |  | 0.70771
Kütus: | põlevkiviõli
% Sr | 0.7 |  | kütusekulu B1 arvutatakse ümber massiühikutest (t) soojusühikutesse (GJ), kasutades 59 määruse lisas 9 esitatud energiaühikute teisendustegureid ja vastava kütuseliigi alumist kütteväärtust Qri, kasutades järgmist valemit:
MJ/kg | 40.1 |  | B1 = B × Qri, GJ, kus
B, kütuse kogus (t) | 23000 |  | B – kütusekulu vaadeldaval perioodil, t;
B1, GJ/a | 922300 |  | Qri – kütuse alumine kütteväärtus, MJ/kg;
| Eriheited |  |  |  |  | g/GJ | Maksimaalsed heitkogused aastas |  | Taotletav kogus
| Lubatud maksimaalsed kontsentratsioonid väljuvas gaasis | arvutatud mõõtmiste alusel | määruse nr 59 järgi | EMEP Table 3-11
| mg/Nm3 | g/GJ | g/GJ | g/GJ | osakaal | S järgi | Hetkeline heitkogus, g/s metallidel, mg/s | Aastane heitkogus, t/a metallidel, kg/a | Aastane heitkogus, t/a metallidel, kg/a
PM-sum | 137 | 40.0725 | 40 | 35.4 |  |  | 10.0181 | 36.9589 | 36.9589
PM10 | 97.5254 |  | 6 | 25.2 | 0.71186 |  | 7.1315 | 26.3097 | 26.3097
PM2,5 | 74.6921 |  | 6 | 19.3 | 0.5452 |  | 5.4619 | 20.1499 | 20.1499
SO2 | 1275 | 388 | Sr | 495 |  | 351 | 97 | 322 | 322
NOx | 500 | 158 | 111 | 143 |  |  | 39.5 | 145.7234 | 145.7234
CO | 100 | 29.25 | 42 | 15.1 |  |  | 7.3125 | 26.9773 | 26.9773
NMVOC |  |  | 5 | 2.3 |  |  | 1.25 | 4.6115 | 4.6602
HCl |  | 4.9 |  |  |  |  | 1.225 | 4.5193 | 4.5193
HF |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.05 | 0.18446 | 0.18446
|  |  | mg/GJ |  | EMEP 3-6 |  | mg/s | kg/a | kg/a
Pb |  |  | 10 | 4.56 | 4.07 |  | 0.0025 | 9.223 | 9.223
Cd |  |  | 0.3 | 1.2 | 1.36 |  | 7.5e-05 | 0.27669 | 0.27669
Hg |  |  | 0.1 | 0.341 | 1.36 |  | 2.5e-05 | 0.09223 | 0.09223
As |  |  | 44.5 | 3.98 | 1.81 |  | 0.011125 | 41.0423 | 41.0423
Cr |  |  | 20 | 2.55 | 1.36 |  | 0.005 | 18.446 | 18.446
Cu |  |  | 6 | 5.31 | 2.72 |  | 0.0015 | 5.5338 | 5.5338
Ni |  |  | 200 | 255 | 1.36 |  | 0.05 | 184.46 | 184.46
Se |  |  |  | 2.06 | 6.79 |  | 0.000515 | 1.8999 | 1.8999
Zn |  |  | 5 | 87.8 | 1.81 |  | 0.00125 | 4.6115 | 4.6115
|  |  | µg/GJ |  |  |  |  | kg/a
PCDD/F |  |  | 0.01 | 0.0025 | 0.0005 |  | 2.5e-09 | 9.223 | 9.223
Benso/(a)püreen |  |  | 1 |  |  |  | 2.5e-07 | 0.0009223 | 0.0009223
Benso(b)fluoranteen |  |  | 1 | 4.5 |  |  | 2.5e-07 | 0.0009223 | 0.0009223
Benso(k)fluoranteen |  |  | 1 | 4.5 |  |  | 2.5e-07 | 0.0009223 | 0.0009223
Indeo(1,2,3-cd)püreen |  |  | 1 | 6.92 | 6.92 |  | 2.5e-07 | 0.0009223 | 0.0009223
CO2 | [5 empty] | 21.1 | tC/TJ | 71303.3819

## Laadimine (põlevkiviõli) 107 §4
Laadimine
Põlevkiviõli
| Wv=(M*P/8.314*Tv) |  |  | M= | 280 | g/mol
|  |  |  | P= | 0.022 | kPa | Põlevkiviõli keskmine fraktsioon
| Lw=Q*Wv*(1-eff/100) |  |  | Tv= | 343.15 | K
|  |  |  | Q= | 22549.0196 | m3
Laadimine
| Wv | NMVOC t/a | NMVOC g/s | 23000 | kogus tonnides
| 0.0021592 | 0.048687 | 0.071972 | 1.02 | tihedus, t/m3
|  |  |  | 187.9085 | Laadimisaeg, h
|  |  |  | 120 | Pumpamine, m3/h
Aromaatsed
| t/a | g/s
| 0.0014606 | 0.0021592
| Koefitsient= | 0.03
Kogus on väiksem kui üks kilogramm