KOOSKÕLASTATUD

(allkirjastatud digitaalselt)

 Terviseameti Ida regionaalosakond

 **Joogivee kontrolli kava aastateks 2025–2031**

[Sotsiaalministri 24. septembri 2019.a. määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“](https://www.riigiteataja.ee/akt/126092019002?leiaKehtiv)

|  |  |
| --- | --- |
| **Joogivee käitleja, registrikood:**  | Paeveed OÜ, registrikood 16629792 |
| **Joogivee käitleja kontaktandmed:** | Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Linna küla, Metsapunkti, 41547, liisbet@liisbet.ee  |
| **Ühisveevärk, asukoht:** | **Toila valla Altküla Pae veevärk**Altküla, Toila vald, Ida-Viru maakond |
| **Joogiveeallikas:** | Toila Sanatooriumi puurkaev kat nr 2432 (põhjaveekiht V2gd) |
| **Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus:**  | 3 m3 |
| **Tarbijate arv:**  | 9 klienti |

|  |
| --- |
| **TAVAKONTROLL** Määrus nr 61 § 10 lg 3üks kord kahe aasta jooksul, põhinäitajad üks kord aastas |
| **Proovivõtukoht:** | Pae tn proovivõtu kraan, Altküla, Toila vald |
|  | **Proovivõtu aeg** |
| **Näitajad** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** |
| 1 | *Escherichia coli* | aprill | aprill | aprill | aprill | aprill | aprill | aprill |
| 2 | Soole enterokokid | aprill | aprill | aprill | aprill | aprill | aprill | aprill |
| 3 | Värvus | - | aprill | - | aprill | - | aprill | - |
| 4 | Elektrijuhtivus | - | aprill | - | aprill | - | aprill | - |
| 5 | pH | - | aprill | - | aprill | - | aprill | - |
| 6 | Lõhn | - | aprill | - | aprill | - | aprill | - |
| 7 | Maitse | - | aprill | - | aprill | - | aprill | - |
| 8 | Hägusus | - | aprill | - | aprill | - | aprill | - |
| 9 | *Coli*-laadsed bakterid | - | aprill | - | aprill | - | aprill | - |
| 10 | Kolooniate arv 22ºC | - | aprill | - | aprill | - | aprill | - |

|  |
| --- |
| **SÜVAKONTROLL** Määrus nr 61 § 4 – § 7üks kord 10. a jooksul  |
| **Proovivõtukoht:** | Pae tn proovivõtu kraan, Altküla, Toila vald |
| **Näitajad** | **Proovivõtu aeg** |
| 11 | Sulfaat  | 2025 |
| 12 | Fluoriid | 2025 |
| 13 | Nitraat | 2025 |
| 14 | Nitrit | 2025 |
| 15 | Alumiinium | 2026 |
| 16 | Naatrium | 2026 |
| 17 | Boor | 2026 |
| 18 | Tsüaniid | 2026 |
| 19 | Antimon | 2027 |
| 20 | Arseen | 2027 |
| 21 | Elavhõbe | 2027 |
| 22 | Kaadmium | 2027 |
| 23 | Kroom | 2027 |
| 24 | Nikkel | 2027 |
| 25 | Seleen | 2027 |
| 26 | Plii | 2027 |
| 27 | Vask | 2027 |
| 28 | Benso(a)büreen | 2028 |
| 29 | PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) | 2028 |
| 30 | Benseen | 2029 |
| 31 | 1,2-dikloroetaan | 2029 |
| 32 | Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | 2029 |
| 33 | Trihalometaanide summa | 2029 |
| 34 | Pestitsiidid | 2030 |
| 35 | Pestitsiidide summa | 2030 |
| 36 | Radioloogilised näitajad: efektiivdoos | 2031 |
| 37 | Ammoonium | 2033 |
| 38 | Kloriid | 2033 |
| 39 | Mangaan | 2033 |
| 40 | Oksüdeeritavus | 2033 |
| 41 | Raud | 2033 |

**Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:**

1. esitama analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt;
2. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi;
3. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset järelevalveasutust (Terviseameti Ida regionaalosakond).

Vastutav isik: Meelis Tint

 (allkirjastatud digitaalselt)