ELEKTRIPAIGALDISE PROJEKTI KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL

Smaragdi kinnistu liitumine madalpingel, Saustinõmme küla, Saku vald, Harju maakond, LC4639

Kinnistute omanike kooskõlastused

| Jrk nr | Katastriüksus | Kooskõlastaja nimi, kontaktandmed | Kooskõlastuse kuupäev, nr | Kooskõlastuse sisu, tingimused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 Tallinn-Rapla-Türi tee 71816:001:0001 | Transpordiamet | 06.04.2026 nr 7.1-2/26/5294-2 | Valge 4 / 11413 Tallinn / 620 1200 / info@transpordiamet.ee / www.transpordiamet.ee Registrikood 70001490 Hardi Tamme Enersense Aktsiaselts Hardi.Tamme@enersense.com 27.03.2026 Meie 06.04.2026 nr 7.1-2/26/5294-2 Elektriprojekti kooskõlastamine riigitee nr 15 maaüksuse piires ning tee kaitsevööndis Esitasite Transpordiametile kooskõlastamiseks Enersense AS poolt koostatud tööprojekti töö nr 25-170 „Smaragdi kinnistu liitumine madalpingel Saustinõmme küla, Saku vald, Harju maakond LC4639“ (edaspidi projekt). Kooskõlastamiseks esitatud projektis on lahendatud Harju maakonnas Saku vallas Saustinõmme külas asuva Smaragdi kinnisasja (katastritunnus 71901:001:1168) elektriliitumise eesmärgil elektrirajatiste rajamine riigitee maaüksuse piires ja teede kaitsevööndis: Tehnovõrgu ristumine riigiteega nr 15 Tallinna-Rapla-Türi tee km 11,70 kinniselt, kaitsetorus (maakaabel). Tehnovõrgu kulgemine maaüksuse 15 Tallinn-Rapla-Türi tee (katastritunnus 71816:001:0001) piires riigitee nr 15 Tallinna-Rapla-Türi tee km 11,59-11,70 avatud kaevemeetodil (maakaabel). Tehnovõrgu kulgemine tee kaitsevööndis km 11,59 ja 11,70 (maakaabel). Juhime tähelepanu, et Transpordiameti ja huvitatud isiku vahel on 12.02.2026 sõlmitud ristumiskoha ehitamise leping nr 7.1-1/25/19778-1 riigiteelt nr 15 Tallinna-Rapla-Türi tee km 11,68 ristumiskoha ehitamiseks. Ristumiskoht rajatakse Harju maakonnas Saku vallas Saustinõmme külas Rubiini kinnistu (katastritunnus 71901:001:1170) juurdepääsutee ühendamiseks riigiteega. Võttes aluseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lg 3, kooskõlastame Enersense AS koostatud tööprojekti töö nr 25-170 „Smaragdi kinnistu liitumine madalpingel Saustinõmme küla, Saku vald, Harju maakond LC4639“. Juhime tähelepanu, et kooskõlastuse objektiks on ainult projektis sisalduvad elektrirajatised ja muudele projekti asendiplaanil toodud ehitistele see ei laiene. Projekti realiseerimisel tuleb arvestada järgneva informatsiooni ja nõuetega: 1. Riigitee nr 15 Tallinna-Rapla-Türi tee teelõik km 11,208-15,060 oli taastusremondi objekt 2025. aastal. Tuleb arvestada, et riigitee katendile ja kõikidele väljaehitatud rajatistele ning tehnovõrkudele kehtib ehitaja poolne garantii 6 aastat alates tööde vastuvõtmise kuupäevast 2025. aastal ning riigitee konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine peab olema välistatud. 2. Tehnovõrgu omanikul tuleb sõlmida Transpordiametiga leping riigitee maaüksusele kasutusõiguse saamiseks. Kasutusõiguse ala kohta luua ruumikuju Maakatastri piiratud asjaõiguste infosüsteemi (PARI) kaudu aadressil https://pari.kataster.ee ning esitada taotluses ruumikuju tunnus PARI ID number koos aktiivse jagamislingiga. Taotlus tuleb esitada Transpordiametile aadressil (maantee@transpordiamet.ee). Lepingu taotluse vorm asub www.transpordiamet.ee – Teehoid ja liikluskorraldus – Tee-ehituse juhendid – Riigimaade kasutus – tehnovõrgud – Riigivara kasutamiseks andmise ja isikliku kasutusõiguse seadmise 2 (2) taotlus (tehnovõrgud ja rajatised). Sõlmitud leping on aluseks liiklusvälise tegevuse loa väljastamiseks. 3. Enne riigitee maaüksusel ehitustööde alustamist tuleb huvitatud isikul: 3.1. koostada liikluskorralduse projekt vastavalt liiklusseaduse § 7¹ lõike 4 alusel kehtestatud Majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusele nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ ning kooskõlastada see Transpordiametiga e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ee. 3.2. saada Transpordiametilt liiklusseaduse § 7² lg 3 kohane liiklusvälise tegevuse luba. Taotluse vorm on leitav https://www.transpordiamet.ee/taotlused-blanketid#tood-japiirangud-ma. Vastav taotlus palume saata e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ee. Taotlusele lisada kooskõlastuskiri ja ehitusaegse liikluskorralduse projekt. 4. Riigitee ja selle rajatiste kahjustamine on keelatud; ehitustehnikaga manööverdamine riigiteel ja riigitee mulde nõlvadel ei ole lubatud. Materjalide veod korraldada olemasolevate juurdepääsuteede kaudu. 5. Tööpäeva lõppedes ei ole lubatud jätta riigitee maaüksusele ega tee lähialale lahtiseid kaevikuid. Materjalide ladustamine sõiduteele või selle vahetusse lähedusse on keelatud. 6. Riigitee maa tuleb peale tööde lõppu korrastada. Haljastus taastada kasvupinnase ja murukülviga vastavalt „Teetööde tehniliste kirjelduste“ peatükk nr 9 „Maastikukujundustööd“ kvaliteedinõuetele. 7. Tehnovõrkude ehitustööde aeg tuleb kavandada nii, et riigitee teemaa korrastamise ja taastamise tööd oleks teostatavad võimalikult lühikese aja jooksul. Kui ilmastikuolud ei võimalda riigitee teemaa ja tee konstruktsioonide taastamist, tuleb projektikohaste tehnovõrkude ehitustööd riigitee piirides peatada. Katted peavad olema taastatud ja teemaa korrastatud enne tehnovõrgule kasutusloa andmist. 8. Ehitatav tehnovõrk peab vastama EhS tulenevatele normidele ning ei tohi ehituse ajal ega kasutusele võtu järgselt seada takistusi liiklusele, tee ja teerajatiste teehoiule (korrashoiule) või sademe- ja pinnasevete ärajuhtimisele riigitee transpordimaalt ja kaitsevööndist. 9. Tööde lõpetamisel tuleb Transpordiametile esitada digitaalsed teostusjoonised 3D kujul .pdf ja .dwg (.dgn) formaadis. 10. Kooskõlastatud projekti muutmisel riigitee piirides ja/või kaitsevööndis tuleb projektlahendus Transpordiametiga uuesti kooskõlastada. Kooskõlastus kehtib 2 aastat väljaandmise kuupäevast. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Elliko Kõiv tehnovõrkude koordinaator planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus Lisa: Projekt „Elektrilevi_taotlus_kooskolastada_tehnovorgu_ja_-rajatise_projekt_015 TallinnRapla-Türi tee“. Elliko Kõiv 57848581, Elliko.Koiv@transpordiamet.ee |
| 2 | Rubiini 71901:001:1170 | Smartbroker OÜ Sander Rikken sander@smartbroker.ee | 06.03.2026 | Tere! Kõik sobib. Terv! |
| 3 | Smaragdi 71901:001:1168 | Cristi Liivla liivla.cristi1@gmail.com | 06.03.2026 | Tere! Jah see tundub òige koht, kui on kuuse ees tee pool;) |

Kolmandate osapoolte kooskõlastused

| Jrk nr | Kooskõlastav organisatsioon | Kooskõlastaja nimi, kontaktandmed | Kooskõlastuse kuupäev, nr | Kooskõlastuse sisu, tingimused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Telia Eesti AS | Telia Eesti AS volitatudesindaja Arvo Sepp e-post: Arvo.Sepp@boftel.com telefon:5163672 | 17.04.2026 NR40203917 | Töödeteostamiseltuleblähtudasideehitise kaitsevööndistegutsemiseEeskirjast: jah TöidvõibteostadaainultTeliavolitatudesindaja kirjalikutööloaalusel: jah Infotööloasaamisekstelefoninumbril: 6524000 Maa-alalpaiknebTelialekuuluvsideehitis: Sidemaakaabel Projektkooskõlastataksemärkustega: Teliasideehitistekaitsevööndistegevuste planeerimiseljaehitisteprojekteerimisel tagadasideehitiseohutusjasäiliminevastavalt EhS§70ja§78nõuetele.Töödeteostamisel sideehitisekaitsevööndislähtudaEhSptk8 japtk9esitatudnõuetest,MTMmäärusest nr73(25.06.2015)„Ehitisekaitsevööndi ulatus,kaitsevööndistegutsemisekordja kaitsevöönditähistuseleesitatavadnõuded“, kohaldatavateststandarditestningsideehitise omanikujuhenditestjanõuetest. AntudkooskõlastuseioletegutsemislubaTelia sideehitisekaitsevööndistöödeteostamiseks. Sideehitisekaitsevööndisonsideehitiseomaniku loatakeelatudigasugunetegevus,misvõib ohustadasideehitist.Sideehitisekaitsevööndis võibtöidteostadaainultTeliavolitatud esindajapooltväljastatudtegutsemisloaalusel. TegutsemineTeliasideehitistekaitsevööndis onlubatudpealesideehitisekättenäitamist järelevalvetöötajapooltningsellefikseerimist kahepoolseltallkirjastatudaktis.Tegutsemisluba taotledahiljemalt5tööpäevaenneplaneeritud tegevustealgustjasoovitudväljakutseaega TeliaEhitajateportaalis:https://www.telia.ee/ ehitajate-portaal Teostatavatetöödekäigustagadakujad, sideehitisteterviklikkusjakaitsemeetmete rakendamine.Sideehitistekaitsemeetmete muudatusedkooskõlastadaennetöödealgust Teliasideehitistejärelevalvetöötajaga.Kõik Teliasideehitistekaitsmise/säilitamisegaseotud kuludkannabtöödeteostamisesthuvitatudisik. |
| 2 | Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus | ELASA volitatud esindaja MARKO MITTAL | 23.04.2026 nr: KK5639 | Tingimused: Projekti joonis on läbi vaadatud ning kooskõlastatud. Tööde teostamine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELASA) sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult ELASA volitatud esindaja, AS Connecto Eesti, järelevalvajaga. Hiljemalt 3 tööpäeva enne kaevetööde alustamist eelnimetatud kaitsevööndis tuleb vormistada kirjalik tegutsemisluba. Infot tegutsemisloa saamiseks tööde teostamiseks ELASA sidevõrgu liinirajatise kaitsevööndis saab Eesti Lairiba Arenduse SA võrguhalduse infosüsteemi (ELVI) kaudu https://elvi.elasa.ee/ Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal lasta täpsustada mikrotorustiku paigaldussügavus ning tähistada siderajatise täpne asukoht looduses! Trassi rajamisel kinnisel meetodil tagada vertikaalne vahekaugus ELASA sidetrassist vähemalt 0,5m. Vajadusel täpsustada enne ehitustööde algust ELASA sidevõrgu liinirajatise paigaldussügavus surfimise teel. Siderajatise kaitsevööndis töötamisel mehhanismidega peab ELASA sidevõrgu liinirajatis jääma minimaalselt 0,3m sügavusele, edasine pinnase töötlemine mehhanismide/masinatega on keelatud ja kõik tööd tuleb teostada käsitööna. Töökohal peab olema ELASA järelevalve spetsialisti poolt kooskõlastatud ehitusprojekt. Kooskõlastus lugeda ehitusprojekti lahutamatuks osaks. Täiendav info telefonil +372 55609436 Käesolev kooskõlastus koostati 23.04.2026. Kooskõlastus kehtib kuni 23.04.2028. |

Kinnistute omanike teavitused

| Jrk nr | Katastriüksus | Teavitatava nimi, kontaktandmed | Teavituse viis, kuupäev | Teavituse tagasiside |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uuetoa 71801:001:0258 | Kadri Kinkar paulhuul@gmail.com | 07.05.2026 |  |