Päästeamet	Teie 29.05.2026 nr 7.2-3.4/1925-4

rescue@rescue.ee

Meie 08.06.2026 nr 6-1/57-18

Tahkuranna külas Ennu kinnistu detailplaneeringu kooskõlastamine

Häädemeeste Vallavolikogu 26.06.2025 otsusega nr 29 algatati Tahkuranna külas Ennu kinnistu (katastritunnus 84801:004:0472) detailplaneering, mille planeeringuala suurus on 33626 m². Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Ennu katastriüksuse jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega ja üheks transpordimaa sihtotstarbega katastriüksuseks, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete ehitamiseks, juurdepääsude, haljastuse ja tehnovõrkude lahendamine.

Häädemeeste Vallavalitsus esitas oma 18.03.2026 kirjaga nr 6-1/57-11 Päästeametile kooskõlastamiseks Tahkuranna külas Ennu kinnistu detailplaneeringu. Päästeamet jättis 17.04.2026 kirjaga nr 7.2-3.4/1925-2 kooskõlastuse andmata järgmistel põhjendustel: „Planeeringu  seletuskirja tuleohutuse osas on kirjeldatud ehitisvälise tulekustutusvee lahendus, kus on viidatud lähimale veevõtukohale. Sellist lahendust ei saa rakendada, kui erinevatel kinnistutel  paiknevate  ehitiste  tuleohutuskuja  on  kaheksa  meetrit.  Palun  täpsustada,  mis leevendust siinkohal rakendatakse.

Alus: TuOS § 23 lg 2.“.

Planeerija täiendas planeeringulahendust muutes hoonestusalade vahelist kaugust ja korrigeeris seletuskirja p 5.1. Tagatud on hoonetevaheline kaugus 40 m, mis on lubatud siseministri 18.02.2021 määruse nr 10 § 6 lg 51 p 2 alusel (Ehitise veevõtukohana võib käsitada lähimat nõuetele vastavat veevõtukohta juhul, kui erinevatel kinnistutel olevad esimese kasutusviisiga või nendega võrdsustatud hooned asuvad üksteisest kaugemal kui 40 meetrit).

Häädemeeste Vallavalitsus esitas oma 05.05.2026 kirjaga nr 6-1/57-16 Päästeametile kooskõlastamiseks Tahkuranna külas Ennu kinnistu detailplaneeringu. Päästeamet jättis 29.05.2026 kirjaga nr 7.2-3.4/1925-4 kooskõlastuse andmata järgmistel põhjendustel:

„Planeeringus  kirjeldamata  kuidas  tagatakse  päästetehnika  juurdepääs  hooneteni,  s.h.

juurdepääsutee laiu ja kandevõime.

Alus: PlanS § 126 lg 1 p 7.“

Planeerija täiendas planeeringulahendust ja korrigeeris seletuskirja p 5, täpsustamaks päästetehnika  juurdepääs  hooneteni. Päästetehnika juurdepääs hoonetele on juurdepääsutee (pos 03) kaudu, mis peab olema vähemalt 3,5 m laiune ja vähemalt 25 t kandevõimega.

Vastavalt planeerimisseaduse § 133 lõikele 1 esitab Häädemeeste Vallavalitsus Teile kooskõlastamiseks detailplaneeringu. Kui kooskõlastaja ei ole 30 päeva jooksul detailplaneeringu saamisest arvates kooskõlastamisest keeldunud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, loetakse detailplaneering kooskõlastaja poolt vaikimisi kooskõlastatuks.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Ain Järvesaar

vallavanem

Lisa:

1. Tahkuranna külas Ennu  kinnistu detailplaneering.

Gaius-Nicholas Pahk

planeerimis- ja maanõunik

gaius.pahk@haademeeste.ee