|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Annabel Mett  Maardu Linnavalitsus  Kallasmaa 1  74111, Maardu linn, Harju maakond  Eesti | Your 14.06.2023 No 7-1.3/2332  Our 18.07.2023 No 7.2-3.1/4291-2 |

Saha-Loo tee 5 ja 5a kinnistute ning lähiala DP kooskõlastamiseks

Tere,

Ei saa kooskõlastada Saha-Loo tee 5 ja 5a detailplaneeringu järgmistel põhjustel:

1. Normdokumentide loetelus puuduvad Eesti standardid EVS 812-4:2018 ja EVS 812-5:2014.
2. Vastavalt EVS 812-6:2012 võib väliskustutusvee vajadus olla kuni 30 l/sek.
3. Tuleohutuskujad tuleb võtta EVS 812-5:2014 Tabel 1 järgi ja tuua välja naftaterminalidega seotud riskid tuleohutusosas.

Lugupidamisega,

Dmitri Peterson

Ohutusjärelevalve büroo inspektor

Põhja Päästekeskus

Dmitri Peterson

+372 53267006

dmitri.peterson@rescue.ee