Rakvere Vallavalitsus
vallavalitsus@rakverevald.ee

	Teie: 02.05.2024 nr 7-2/62-7 

Meie: 13.05.2024 nr 7.2-3.3/2571-2	
Planeeringu tuleohutusosa kooskõlastamata jätmine

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel keeldub Päästeameti Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor Alar Tetting kooskõlastamast OÜ Projekteerimiskeskus poolt koostatud Lääne-Virumaal Rakvere vallas Taaravainu külas Linna ja Ringtee 4 kinnistute detailplaneeringu tuleohutusosa järgmisel põhjusel:

Tulekustutusvee tagamise lahendus ei vasta nõuetele.
Alus: Siseministri määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ § 6 lg 2 ja 3.
Selgitus: Detailplaneeringu järgi tagatakse nõutav tulekustutusvesi Ringtee 2 kinnistul asuvast  veevõtukohast, mis asub 141 m kaugusel. Näidata põhijoonisel, kus kohast antud kaugus mõõdetud on. Juhime tähelepanu, et kaugust tuleb mõõta planeeritud ehitiste kõige kaugemast nurgast, mööda teed, antud põhijoonist vaadates tundub, et hoonete kaugeimast nurgast mõõtes ei ole kindlasti nõutud veevõtukoha kaugus tagatud.

Päästeameti Ida päästekeskuse kooskõlastuse andmise keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) -  antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Rakvere Vallavalitsuse planeeringu vastuvõtmise otsuse või selle andmisest keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Alar Tetting
peainspektor
Ohutusjärelevalve büroo

322 2708
alar.tetting@rescue.ee