|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Marika Karo  Kambja Ignatsi Jaagu Kool  marika.karo@kambja.edu.ee  Kesk 12, Kambja alevik  Kambja vald, 62034 Tartumaa |  | Teie 27.08.2024 nr 9.3-2/24/8596-1 |
|  |  | Meie 12.09.2024 nr 9.3-2/24/8596-4 |
| Haridusasutuse objekti vastavuse kontrollakt Kambja Ignatsi Jaagu Kool |  |  |
| Kambja Ignatsi Jaagu Kool (isiku-/registrikood 75009562; elu-/asukoha aadress Kesk 12, Kambja alevik, Kambja vald, 62034 Tartumaa; telefon (+372) 5450 2161; e-post marika.karo@kambja.edu.ee) esindaja Marika Karo esitas taotluse põhikooli uutele klassiruumidele (5 klassiruumi, planeeritud kohti 30) terviseohutuse hinnangu väljastamiseks.  Kontrolli alus:  rahvatervise seadus § 13 lg 3;  hinnangu taotlus koolile;  hinnangu taotlus koolieelsele lasteasutusele;  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Kontrollitakse:  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,9  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2  nõuded päevakavale;3,4  nõuded õppekorraldusele;3  nõuded toitlustamisele;5  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,10  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,2,11  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;6  joogivee analüüsi tulemus;7  töötajate tervisetõendid;8  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Kontrollitava objekti andmed:  Objekti kirjeldus: Kambja Ignatsi Jaagu Kool  Objekti aadress: Kesk 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartumaa  Ametniku andmed: Janne Nurme, vaneminspektor, tel 5341 0225  Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 12.09.2024 kell 10:00 kuni 10:20  Kontrolli juures viibis Marika Karo, direktor ja Kairi Keskpalu, majandusjuhataja  KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:  Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Koolil on omaette maa-ala. Juurdepääsu tee vajaduste kohaselt valgustatud.  ei -  Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Ehitisregistri andmetel hoone olemas.  ei -  Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah – 10.09.2024 esitati Inspecta Estonia OÜ valgustiheduse mõõtmise katseprotokoll nr 213-24-0203, 06.09.2024.  ei -  Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei – 09.09.2024 esitati Majatehnik OÜ poolt tagasiside ventilatsiooni mõõtmise osas, mis oli järgnev: „*Majatehnik OÜ mõõtetehnik Raigo Mees käis objektil 27.08.2024, eesmärgiga mõõdistada õhukogused äsja rekonstrueeritud ruumides. Antud hooneosa teenindava süsteemi tähistus on SV3 ning see ventseade on toodetud aastal 2005. Rekonstrueeritud osas keerati plafoonid maksimaalselt lahti ning selliselt saadi* ***igasse klassiruumi umbkaudu 10l/s õhuvahetust (nõuete järgi on vaja 70l/s ).*** *Seega kokkuvõtvalt võib öelda, et antudsüsteem on oma aja ära elanud ning ei vasta enam tänapäeva nõuetele, vajalik oleks süsteemirekonstrueerimine*.“  Müratase vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Tehnoseadmete mürataseme mõõdistusi ei ole teostatud.  Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.  jah – viimati tehtud joogivee analüüs 01.11.2023 Emajõe Veevärk - <https://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=294&active_tab_id=JV>  ei -  Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.  jah -  ei – Hinnangu taotluse raames kontrolliti 5 uut klassiruumi algklasside jaoks. Esimesel korrusel asub 2 väikeklassi (pindalad 14,1 m2 ja 14,2 m2) ja teisel korrusel 3 klassiruumi (eraldatava seinaga) pindaladega 14,1 m2, 14,1 m2 ja 14,2 m2. Klassiruumide aknad olid avatavad ja kattena rulood. Klassiruumid olid sisustatud reguleeritavate laudade ja toolidega. **Klassiruumides puudusid termomeetrid. Pingirea kaugus välisseinast ja akendest ei olnud vähemalt 0,7m**.  Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.  jah -  ei – 3 uue töötaja tervisetõendid puudusid, aga olid tegemisel. Teiste töötajate tervisetõendid olid olemas.    Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Märkused/taotlused: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Lõppjäreldus:  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused. | | |
| (allkirjastatud digitaalselt)  Janne Nurme  vaneminspektor (keskkonnatervis) |  | (allkirjastatud digitaalselt)  Marika Karo  Taotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) |

1. Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“;

   2Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“;

   3sotsiaalministri 27.03.2001 määrus nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“;

   4sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale”;

   5 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

   6sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

   7sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

   8 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

   9 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

   10 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

   11EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017. [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)