Rakvere Vallavalitsus
vallavalitsus@rakverevald.ee

	Teie: 29.01.2025 nr 7-2/69-9 

Meie: 13.02.2025 nr 7.2-3.3/564-1	
Planeeringu tuleohutusosa kooskõlastamata jätmine

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel keeldub Päästeameti Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor Alar Tetting kooskõlastamast OÜ Projekteerimiskeskus poolt koostatud Lääne-Virumaal Rakvere vallas Karitsa külas Kasepuu kinnistu detailplaneeringu tuleohutusosa järgmisel põhjusel:

Tulekustutusvee tagamise lahendus ei vasta nõuetele.
Alus: Siseministri määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ § 6.
Selgitus: Detailplaneeringu järgi soovitakse tulekustutusvesi tagada kodusprinkleritega, kinnistutele rajatavate veevõtukohtadega või siis 400 m kaugusele rajatava veevõtukohaga. Planeeringus tuua välja konkreetne lahendus, kuidas tagatakse piirkonnas nõutav kogus tulekustutusvett. Samuti juhime tähelepanu, et antud hoonestuse puhul on veevõtukoha maksimaalseks lubatavaks kauguseks 200 m.

Päästeameti Ida päästekeskuse kooskõlastuse andmise keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) -  antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Rakvere Vallavalitsuse planeeringu vastuvõtmise otsuse või selle andmisest keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Alar Tetting
peainspektor
Ohutusjärelevalve büroo

322 2708
alar.tetting@rescue.ee