**ELERING AS NR 12-9/2024/509**

**12.08.24**

|  |  |
| --- | --- |
| *Kooskõlastuse taotleja:* | [Põllumajandus- ja Toiduamet](https://ihs.elering.sise/dhs/Active/_layouts/RM/ItemDisplay.aspx?ID=6743&ListId=1664c684-3fed-4c40-8556-67f2dec2a621) |
| *Taotleja e-post:* | [virump@pta.agri.ee](mailto:virump@pta.agri.ee) |
| *Taotleja telefon:* | 5326 9051 |
| *Objekti iseloomustus:* | Hundinurga, Huntaugu, Sooküla, Tedressaare rek 2024 |

**Põllumajandus- ja Toiduameti projekteerimistingimuste eelnõu "Hundinurga, Huntaugu, Sooküla, Tedressaare rek 2024"**

1. Ehitatav tee ja rekonstrueeritavad kraavid ristuvad alljärgnevate Elering ASile kuuluvate 110-330 kV õhuliinidega:

* 110 kV L069 Balti-Allika
* 110 kV L116 Balti-Püssi
* 110 kV L117 Balti-Sirgala
* 330 kV L511 Aruküla-Balti
* 330 kV L300 Balti-Tartu

1. Projekteerimisel lähtuda standardis EVS-EN 50341-2 toodud õhuvahemikest liini juhtmete ja teepinna vahel, juhtme temperatuuril 60°C juures.
2. Liinidega ristuvatele kraavidele näha ette truubid, mis võimaldavad mehhanismide liikumist piki trassi.
3. Kaevetöödel puruks tõmmatud maandused tuleb taastada.
4. Enne tööde algust Elering AS-le kuuluvate õhuliinide kaitsevööndis vormistada kaitsevööndis töötamise luba tel. 715 6603, [urmas.joesaar@elering.ee](mailto:urmas.joesaar@elering.ee)

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Urmas Jõesaar

Elering AS

Liinide hooldusjuht

tel. 512 9808