|  |
| --- |
|  |
| Anu Välis Viljandi Hoolekandekeskus anu.valis@hoolekandekeskus.ee Lastekodu 6, Viiratsi alevik Viljandi vald, Viljandimaa 70101  |  | Teie 17.01.2025 nr 9.3-2/25/443-1  |
| Meie 27.01.2025 nr 9.3-2/25/443-2  |
| Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt, Viljandi Hoolekandekeskus |  |  |
| **Viljandi Hoolekandekeskus** (registrikood **77001441**; aadress Lastekodu 6, Viiratsi alevik, Viljandi vald, Viljandimaa 70101; telefon +372 **51985427**; e-post **anu.valis@hoolekandekeskus.ee**) esindaja **Anu Välis** esitas taotluse olemasoleva hinnangu muutmiseks seoses kohtade arvu suurendamisega. Kontrolli alus: [x]  rahvatervise seadus § 13 lg 3;[ ]  hinnangu taotlus; [x]  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.[ ]  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Kontrollitakse:[x]  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11[x]  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5[ ]  nõuded toitlustamisele;6,7[x]  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12[x]  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13[x]  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8[x]  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9[x]  töötajate tervisetõendid.4,5,10Kontrollitava objekti andmed:Objekti kirjeldus: Viljandi Hoolekandekeskus Objekti aadress: Lastekodu tn 6 Viiratsi alevik, Viljandi vald Viljandimaa 70101Ametniku andmed: Janne Nurme, vaneminspektor (keskkonnatervis), 53410225Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 27.01.2025 kell 09:50 kuni 10:25 Kontrolli juures viibis Anu Välis, juhataja, 5198 5427KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele. [x]  jah – Maa-ala valgustatud, heakorrastatud ja haljastatud. Hoone sissepääsul on kaldtee ratastooli ja rulaatoriga liiklejatele. [ ]  ei - Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Ehitisregistri andmetel hoonel kasutusluba olemas. Hoones arvestatud liikumispuuetega inimestega ja korruste vaheliseks liikumiseks olemas lift. [ ]  ei - Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [x]  ei – Taotlusega esitati Eleväli AS Mõõtelabori valgustustiheduse mõõteprotokoll nr 1091, 15.12.2024. Protokollis on kajastatud kogu hoone 3 korrust. Hinnangu taotluse raames soovitakse lisakohti 3.korrusele. Kolmanda korrusel magamistoas nr 11 (mõõtepunkt 29) on mõõtetulemuseks 140 lx, mis ei vasta nõuetele. Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Taotlusega esitati Amecon OÜ õhuhulkade mõõteprotokoll, töö nr 111209, 14.11.2011. [ ]  ei - Müratase vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused esitamata, seega ei ole võimalik hinnata müratasemete vastavust nõuetele.Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Taotlusega esitati Viljandi Veevärgi joogivee analüüsileht J349, 25.07.2024. [ ]  ei - Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Taotlusega soovitakse 5 lisakohta ja selle raames kontrolliti hoone kolmandal korrusel asuvaid 3 magamistubasid. Kahekohaline magamistuba nr 3 pindalaga 16.6 m2 koos tualettruumiga, kahekohaline magamistuba nr 17 pindalaga 17.0 m2 ja magamistuba nr 11 (varasemalt ühekohaline) muudetud kahekohaliseks. Kõik magamistoad olid vastavalt sisustatud ja avatav aken oli olemas. Magamistubades oli hädaabi kutsumiseks võimalus olemas. Samal korrusel eraldi ruum potitoolide ja siibrite pesemiseks.[ ]  ei - Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Toitlustamist ei kontrollitud.Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Töötajate tervisetõendid olid olemas. [ ]  ei - Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Märkused/taotlused: 1. Kolmanda korrusel magamistoas nr 11 (mõõtepunkt 29) on tehisvalgustuse tugevuseks mõõdetud 140 lx, mis ei vasta nõuetele.
2. Tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused esitamata, seega ei ole võimalik hinnata müratasemete vastavust nõuetele.

Täiendavalt esitatud Eleväli AS Mõõtelabori valgustustiheduse mõõteprotokolli (nr 1091) kohaselt ei vasta tehisvalgustus nõuetele ka teistel korrustel asuvates teatud magamistubades (magamistoa numbreid mõõteprotokollis ei kajastatud):* Esimesel korrusel tubades mõõtepunktidega 6-7, 24, 36, 61, 62, 66;
* Teisel korrusel tubades mõõtepunktidega 28, 41, 42, 43, 44, 56, 57, 63, 64, 73.

Lõppjäreldus:[ ]  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud. [x]  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.

|  |  |
| --- | --- |
| (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) |
| Janne Nurmevaneminspektor (keskkonnatervis) | Anu VälisTaotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) |

 |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)